## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_BENGKULU
Nama Subsistem | Bengkulu
APB | Sumbagsel
Multi Pin | Ya
Sumber | Kerawanan Sistem Sumatera Sep 2026 (UIP3B Sumatera), slide 16 Peta Kerawanan Sistem Bengkulu; tabel risiko slide 17

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Lubuk Linggau (275 kV) | LBGAU_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [5 empty] | GITET subsistem Sumsel / backbone 275 kV |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Bengkulu
2 | IBT Lubuk Linggau 275/150 kV | IBT 1 LBGAU_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | LBGAU_275 | LBGAU | 1 |  | satu simbol IBT digambar; nomor unit tidak disebut deck |  | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
3 | Lubuk Linggau (bus 150 kV) | LBGAU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | GI subsistem Sumsel |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Bengkulu
4 | PLTA Musi | KIT_MUSI | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
5 | Musi | MUSI | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Bengkulu
6 | PLTU Bengkulu | KIT_BGKLU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
7 | PLTU Bengkulu (bus 150 kV) | BGKLU | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Bengkulu
8 | Pekalongan (bus 150 kV) | PKLNG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
9 | Pulau Baai | PBAI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
10 | Argamakmur | ARMUR | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
11 | IBT Pekalongan 150/70 kV | IBT 1 PKLNG | IBT 3-Winding | 1 | 150/70 kV | 1 | PKLNG | PKLNG_70 | 1 |  | IBT 150/70 kV; satu simbol digambar |  | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
12 | Pekalongan (bus 70 kV) | PKLNG_70 | Busbar GI | 1 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
13 | PLTA Air Putih | KIT_ARPTH | Pembangkit | 0 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
14 | Air Putih | ARPTH | Busbar GI | 0 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
15 | PLTA Tes | KIT_TES | Pembangkit | 0 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
16 | Tes | TES | Busbar GI | 0 | 70 kV | [5 empty] | single busbar |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Bengkulu
17 | PLTM Ketaun | KIT_KTAUN | Pembangkit | 0 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Bengkulu
18 | Ketaun | KTAUN | Busbar GI | 0 | 70 kV |  |  |  | 1 |  | single busbar |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Bengkulu
19 | Sukamerindu | SKMDU | Busbar GI | 2 | 70 kV |  |  |  | 1 | 1 | kapasitor 1x50 MVAr |  | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Bengkulu

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTA Musi | KIT_MUSI | MUSI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Bengkulu | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTU Bengkulu | KIT_BGKLU | BGKLU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Bengkulu | 1 | 1 | Tidak
3 |  | Outlet PLTA Air Putih | KIT_ARPTH | ARPTH | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Bengkulu | 1 | 1 | Tidak
4 |  | Outlet PLTA Tes | KIT_TES | TES | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Bengkulu | 1 | 1 | Tidak
5 |  | Outlet PLTM Ketaun | KIT_KTAUN | KTAUN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Bengkulu | 1 | 1 | Tidak
6 | 1 | SUTT 150 kV Lubuk Linggau - Pekalongan | LBGAU | PKLNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Bengkulu | 1 | 2 | Tidak
7 | 1 | SUTT 150 kV Pekalongan - Pulau Baai | PKLNG | PBAI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Bengkulu | 2 | 2 | Tidak
8 | 2 | SUTT 150 kV Pulau Baai - Argamakmur | PBAI | ARMUR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Bengkulu | 2 | 3 | Tidak
9 |  | SUTT 150 kV Musi - Pekalongan | MUSI | PKLNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Bengkulu | 1 | 2 | Tidak
10 |  | SUTT 150 kV PLTU Bengkulu - Pulau Baai | BGKLU | PBAI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Bengkulu | 1 | 2 | Tidak
11 | 3 | SUTT 70 kV Air Putih - Tes | ARPTH | TES | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Bengkulu | 1 | 1 | Tidak
12 | 3;4 | SUTT 70 kV Tes - Ketaun (single phi) | TES | KTAUN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Bengkulu | 1 | 1 | Ya
13 | 3;4 | SUTT 70 kV Ketaun - Pekalongan (single phi) | KTAUN | PKLNG_70 | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Bengkulu | 1 | 2 | Ya
14 |  | SUTT 70 kV Tes - Pekalongan | TES | PKLNG_70 | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Bengkulu | 1 | 2 | Tidak
15 | 5 | SUTT 70 kV Pekalongan - Sukamerindu | PKLNG_70 | SKMDU | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Bengkulu | 2 | 3 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 150 kV Lubuk Linggau - Pekalongan - Pulau Baai masih radial | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan terbentuknya island Bengkulu 2. Jika island bengkulu gagal terbentuk, maka akan menyebabkan padam PLTA Musi#1-3, PLTU Bengkulu, PLTA Tes, PLTA Air Putih dan beban konsumen pada GI terkait 3. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 4. Perkiraan padam sebesar 77 MW | 1. Sudah terpasang Skema OGS Bengkulu dengan total target pembangkit sebesar 231 MW. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah dan minimalisasi pembangkit di Bengkulu 3. Pengujian houseload PLTU Bengkulu 4. Pengujian blackstart PLTA Musi dan PLTA Tes 5. Pengaturan pola operasi pembangkit Bengkulu | Jangka pendek: 1. Penggantian skema OGS menjadi ADS untuk meningkatkan akurasi pelepasan pembangkit. Jangka Menengah: 2. Percepatan SUTT 150 kV Argamakmur - Muko-muko (Looping Bengkulu - Sumbar) (RUPTL 2025-2034 COD 2028) Jangka Panjang: 3. Usulan pembangunan SUTT 150 kV Pulau Baai - Manna [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
2 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 150 kV Pulau Baai - Argamakmur masih radial | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan padam beban pada GI Argamakmur sebesar 16 MW | 1. Manuver via jaringan 20 kV | Jangka Menengah: 1. Percepatan SUTT 150 kV Argamakmur - Muko-muko (RUPTL 2025-2034 COD 2028) [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
3 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 70 kV Pekalongan - Ketaun - Tes - Air Putih masih radial | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan padam PLTA Tes, PLTA Air Putih dan beban konsumen pada GI Tes 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Perkiraan beban padam sebesar 8 MW | 1. Pengujian blackstart PLTA Tes 2. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah
4 | SBS | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Konfigurasi SUTT 70 kV Tes - Ketaun - Pekalongan masih single phi dan GI Ketaun dan GI Tes masih single busbar | 1. Konfigurasi menjadi tidak andal karena masih Single Phi dan Single Busbar 2. Fleksibilitas pemeliharaan busbar terbatas (harus padam GI Tes) 3. Perkiraan beban padam sebesar 8 MW | 1. Pada saat pemeliharaan harus mempertimbangkan kemampuan kapasitas penghantar dan busbar 2. Pekerjaan busbar dilakukan saat beban pembangkit minim. | Jangka Menengah: 1. Diusulkan normalisasi double phi menjadi SUTT 70 kV Pekalongan - Ketaun dan SUTT 70 kV Ketaun - Tes 2. Diusulkan normalisasi busbar GI Tes dan GI Ketaun [COD RUPTL: 1. Usulan 2029; 2. Usulan 2029 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0']
5 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 70 kV Pekalongan - Sukamerindu masih radial | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan padam beban konsumen pada GI Sukamerindu 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Perkiraan beban padam sebesar 44 MW | 1. Manuver sebagian beban via 20 kV 2. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah | Jangka Panjang: 1. Diusulkan pembangunan SUTT 150 kV Pulau Baai - Sukamerindu (Looping) dan GI 150/70 kV Sukamerindu [COD RUPTL: 1. Usulan 2030 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0]
6 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi evakuasi daya pembangkit masih radial (PLTU Bengkulu, PLTA Musi) | 1. Jika SUTT 150 kV untuk evakuasi daya Trip 2 sirkit, maka akan menyebabkan padam pembangkit | 1. Pengujian houseload
7 | SBS | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Trip kapasitor 1x50 MVAr di GI Sukamerindu | 1. Drop tegangan di GI Sukamerindu | 1. Manuver sebagian beban via 20 kV | Jangka Pendek: 1. Pemasangan skema UVLS di GI Sukamerindu [COD RUPTL: 1. Usulan 2026 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0]