## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_CIRATA
Nama Subsistem | Cirata 1,2,3
APB | UP2B Jawa Barat
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 3.4 (Tabel 3.3, PDF p.119-122); topologi dari Gambar 3.5 Peta Kerawanan (PDF p.118)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Cirata | CRATA7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
2 | IBT 1 Cirata 500/150 kV | IBT 1 CRATA7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | CRATA7 | CRATA5_12 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
3 | IBT 2 Cirata 500/150 kV | IBT 2 CRATA7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | CRATA7 | CRATA5_12 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
4 | IBT 3 Cirata 500/150 kV | IBT 3 CRATA7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | CRATA7 | CRATA5_3 | 1 |  | 1 IBT (unit 3) |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
5 | Cirata 1,2 (bus 150 kV) | CRATA5_12 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus section 1,2 |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
6 | Cirata 3 (bus 150 kV) | CRATA5_3 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus section 3 |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
7 | PLTA Cirata (Purwakarta) | KIT_PTUHA | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
8 | PLTA Jatiluhur | KIT_JTLHR | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
9 | PLTS Cirata | KIT_PLTS | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
10 | Purwakarta (Cirata) | PTUHA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
11 | Jatiluhur (bus 150 kV) | JTLHR | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
12 | Trafo 1 Jatiluhur 150/70 kV | TRF 1 JTLHR | IBT 3-Winding | 1 | 150/70 kV | 1 | JTLHR | JTLHR4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
13 | Trafo 2 Jatiluhur 150/70 kV | TRF 2 JTLHR | IBT 3-Winding | 1 | 150/70 kV | 2 | JTLHR | JTLHR4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
14 | Trafo 3 Jatiluhur 150/70 kV | TRF 3 JTLHR | IBT 3-Winding | 1 | 150/70 kV | 3 | JTLHR | JTLHR4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
15 | Jatiluhur (bus 70 kV) | JTLHR4 | Busbar GI | 1 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
16 | Lengkong Dar | LGDAR | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
17 | Padalarang Baru | PDLRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Barat
18 | Cikampek | CKMPY | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
19 | Purwakarta (bus 150 kV) | PWKTA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Barat
20 | IBT 150/70 kV Cirata | IBT 1 CRATA5 | IBT 3-Winding | 1 | 150/70 kV | 1 | CRATA5_12 | CRATA4 | 1 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Barat
21 | Cirata (bus 70 kV) | CRATA4 | Busbar GI | 1 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Barat
22 | Bandung Utara | BDUTR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
23 | Cibabat Baru | CBBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Barat
24 | Cibabat | CBBAT | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
25 | Indramayu (bus 150 kV) | IDRMA5 | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
26 | Pabuaran | PBRAN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
27 | Degung Pakar | DGPKR | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
28 | Trafo 1 Purwakarta 150/70 kV | IBT 1 PWKTA | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | PWKTA | PWKTA4 | 1 |  | Trafo 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
29 | Trafo 2 Purwakarta 150/70 kV | IBT 2 PWKTA | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 2 | PWKTA | PWKTA4 | 1 |  | Trafo 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
30 | Purwakarta (bus 70 kV) | PWKTA4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
31 | Indramayu (bus 70 kV) | IDRMA | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Barat
32 | Sipfic | SPFIC | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Barat
33 | Kosambi Baru | KSBRU | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Jawa Barat
34 | Subang | SBANG | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Barat
35 | Indocement | INDCI | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
36 | Cigunea | CGNEA | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
37 | Indramayu Barat | IDBRT | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
38 | Curug | CURUG | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
39 | Tegal Tanjung Baru (SS Cibatu 3,4) | TTJBR | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
40 | Pondok Ali (SS Cibatu 3,4) | PNDLI | Busbar GI | 4 | 70 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
41 | Rendeh Salak (SS Cibatu 3,4) | RDSLK | Busbar GI | 4 | 70 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
42 | Cigereleng (SS Bandung Selatan) | CGRLG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Bandung Selatan 1,2 - New Ujungberung 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
43 | Ujung Berung (SS Bandung Selatan) | UBRNG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Bandung Selatan 1,2 - New Ujungberung 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTA Cirata | KIT_PTUHA | PTUHA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTA Jatiluhur | KIT_JTLHR | JTLHR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak
3 |  | Outlet PLTS Cirata | KIT_PLTS | CRATA5_12 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak
4 |  | SUTT Purwakarta - Cirata 1,2 | PTUHA | CRATA5_12 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak
5 |  | SUTT Purwakarta - Lengkong Dar | PTUHA | LGDAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
6 |  | SUTT Jatiluhur - Tegal Tanjung Baru (arah SS Cibatu 3,4) | JTLHR | TTJBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
7 | 3 | SUTT Cirata 1,2 - Padalarang Baru | CRATA5_12 | PDLRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
8 |  | SUTT Cirata 1,2 - Cikampek | CRATA5_12 | CKMPY | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
9 | 4 | SUTT Cirata 3 - Purwakarta | CRATA5_3 | PWKTA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
10 |  | SUTT Cikampek - Purwakarta single phi | CKMPY | PWKTA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 2 | Ya
11 |  | SUTT Lengkong Dar - Cigereleng (arah SS Bandung Selatan) | LGDAR | CGRLG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
12 |  | SUTT Padalarang Baru - Bandung Utara | PDLRU | BDUTR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
13 | 5 | SUTT Padalarang Baru - Cibabat Baru | PDLRU | CBBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
14 |  | SUTT Cikampek - Cibabat | CKMPY | CBBAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
15 |  | SUTT Cikampek - Indramayu | CKMPY | IDRMA5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
16 |  | SUTT Cikampek - Pabuaran | CKMPY | PBRAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
17 |  | SUTT Bandung Utara - Degung Pakar | BDUTR | DGPKR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
18 |  | SUTT Degung Pakar - Ujung Berung (arah SS Bandung Selatan) | DGPKR | UBRNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
19 | 7 | SUTT 70 kV Purwakarta - Indramayu | PWKTA4 | IDRMA | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
20 | 8 | SUTT 70 kV Purwakarta - Sipfic | PWKTA4 | SPFIC | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
21 | 10 | SUTT 70 kV Purwakarta - Kosambi Baru | PWKTA4 | KSBRU | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
22 | 9 | SUTT 70 kV Purwakarta - Subang | PWKTA4 | SBANG | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
23 |  | SUTT 70 kV Indramayu - Indocement | IDRMA | INDCI | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
24 |  | SUTT 70 kV Sipfic - Cigunea | SPFIC | CGNEA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
25 |  | SUTT 70 kV Kosambi Baru - Indramayu Barat | KSBRU | IDBRT | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
26 |  | SUTT 70 kV Kosambi Baru - Curug | KSBRU | CURUG | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
27 |  | SUTT 70 kV Kosambi Baru - Pondok Ali (arah SS Cibatu 3,4) | KSBRU | PNDLI | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
28 |  | SUTT 70 kV Kosambi Baru - Rendeh Salak (arah SS Cibatu 3,4) | KSBRU | RDSLK | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
29 |  | SUTT 70 kV Jatiluhur - Ciganea | JTLHR4 | CGNEA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 5 | Tidak
30 |  | SUTT 70 kV Jatiluhur - Curug | JTLHR4 | CURUG | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 5 | Tidak
31 |  | SUTT 70 kV Cirata - Purwakarta | CRATA4 | PWKTA4 | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | CGRLG | Cigereleng | LGDAR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | PNDLI | Pondok Ali | KSBRU | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
3 | RDSLK | Rendeh Salak (SS Cibatu 3,4) | KSBRU | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
4 | TTJBR | Tegal Tanjung Baru | JTLHR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
5 | UBRNG | Ujung Berung | DGPKR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] 1. Pembebanan IBT 1, 2 & 3 GITET Cirata sudah di atas 60% (IBT-1,2 @77%, IBT-3 82%) kondisi operasi parallel 3 IBT, looping jauh 3 IBT 500/150 kV GITET Cirata di Penghantar SUTT 150 kV Cirata - Cikumpay - Purwakarta. 2. Besarnya Short Circuit Level (>40 kA) di GI 150 kV Cirata apabila seluruh unit PLTA Cirata, PLTA Saguling, dan minimal 2 unit PLTA Jatiluhur dioperasikan di SS Cirata 1,2,3 | 1. Terjadi overload di IBT-1 atau 2 Cirata. 2. Berpotensi padam 850 MW apabila trip 2 IBT (N-2 IBT GITET Cirata). 3. Fleksibilitas operasi dan keandalan menjadi berkurang. 4. Dapat menyebabkan kerusakan peralatan jika SCL terlalu besar | 1. Sudah terpasang Skema OLS IBT Cirata 1,2,3 total target sebesar 312 MW. 2. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan saat beban rendah. 3. Dilakukan pola operasi split IBT ketika diperlukan seluruh unit PLTA Cirata, Saguling dan Jatiluhur beroperasi | Jangka Pendek: 1. Usulan pemasangan Fault Current Limiter (FCL) saat looping 3 IBT 500/150 kV di GI Cirata. diusulkan COD Tahun 2026. Jangka Menengah: 2. Pembangunan SUTT 150 kV Pabuaran-Dawuan II/ Megatama Putra Sejahtera. Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2031.Proyek ini bertujuan agar dapat looping jauh dengan IBT 1,2 di GITET Mandirancan. 3. Terdapat perubahan dengan adanya Kawasan Subang Smartpolitan dan BYD dengan Konfigurasi GI Pabuaran - GI Subang Smartpolitan - GI Subang Baru Inc. SUTT Sukamandi- Haurgeulis
2 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Bottleneck pada MTU (Inom=800A) dan tidak ada kopel di GI 150 kV Jatiluhur karena terkendala asset milik PLTA Jatiluhur sehingga mengurangi keandalan dan fleksibilitas pengoperasian Subsistem Cirata dan Subsistem Cibatu 3,4-Mandirancan 1,2. Sedangkan ruas Tatajabar-Jatiluhur dan Padalarang-Jatiluhur sudah diuprating (Inom=1584 A) | 1. Pembebanan tidak optimal pada ruas Tatajabar- Jatiluhur dan Padalarang- Jatiluhur. 2. Fleksibilitas operasi dan Keandalan subsistem berkurang | 1. Splitting Subsistem Cirata dengan Subsistem Cibatu 3,4- Mandirancan 1,2 di GI 150 kV Jatiluhur. 2. PLTA Jatiluhur dapat dioperasikan untuk memasok Subsistem Cirata maupun Subsistem Cibatu 3,4 walaupun harus padam sesaat ketika pindah Subsistem | Jangka Pendek: 1. Pembangunan Kopel GI Jatiluhur (GI Jatiluhur milik Perum Jasa Tirta). Update : Kopel sudah selesai, namun terkendala sertifikasi & komisioning (Perlu bantuan PLN, UP2B Jabar akan bersurat ke GM UIP2B JAMALI dan PJT Pusat untuk percepatan sertifikasi dan komisioning). 2. Pembangunan GI 150 kV Jatiluhur Baru, sesuai RUPTL 2025-2034, COD 2025
3 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Cirata-Padalarang 1,2 diatas 70% (@79%) karena bottleneck dengan kapasitas terpasang 1200 A sepanjang 27,10 km (sisi Padalarang) & 1620 A sepanjang 10 km (sisi Cirata) | 1. Berpotensi padam sebesar 438 MW saat terjadi trip 2 sirkit (N-2). 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah Terpasang OLS di SUTT 150 kV Cirata- Padalarang Total target sebesar 266 MW. 2. Rekonfigurasi Jaringan di GI 150 kV Bandung Utara dan GI 150 kV Lagadar | Jangka Pendek: 1. Penambahan sirkit ke-3 SUTT 150 kV Cirata-Padalarang Baru (Tower SUTT sirkit ke-3, LB di CRATA & PDLRU sudah tersedia COD Tahun 2021), Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2025). 2. Pembangunan GI Padalarang Baru II/Ngamprah/ Walini (Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2027. Tujuan proyek ini agar dapat mengambil Sebagian beban GI Padalarang Baru di Subsistem Cirata
4 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 1 & 2 150/70 kV 100 MVA GI Purwakarta sudah di atas 60% (@76%, N-1 tidak terpenuhi), memasok GI 70 kV Subang, KTT Indorama, KTT Indachi KTT Southpacific, KTT Indobharat karena ketidaksiapan SUTT 70 kV PWKTA-CRATA #2 (belum ada SLO pasca perbaikan tower miring akibat proyek KCIC) | 1. Berpotensi padam sebesar 147 MW saat trip 2 IBT (kondisi N-2) | 1. Sudah terpasang Skema OLS IBT Purwakarta 1,2 dengan target sebesar 72 MW | Jangka Pendek: Percepatan pembangunan GI 150 kV Subang Baru (memotong SUTT SKMDI-HRGLS 1,2), sehingga beban GI 70 kV Subang dapat dipindah sebagian ke GI 150 kV Subang Baru. Sesuai RUPTL 2025-2034, COD 2025. (sudah terkontrak efektif pada 14 Mar 2023)
5 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Padalarang Baru-Bandung Utara sudah di atas 60% (@63%, N-1 Tidak terpenuhi), Ketika memasok GI 150 kV Bandung Utara dan GI 150 kV Dagopakar | 1. Berpotensi padam sebesar 139 MW saat trip 2 Sirkit (kondisi N-2) jika GI Bandung Utara dipasok dari SS cirata | 1. Telah Terpasang OLS di SUTT 150 kV Padalarang-Bandung Utara dengan total target sebesar 74 MW. 2. Rekonfigurasi Jaringan/beban ke SS BDSLN-NUBRG | Jangka Pendek: Rekonduktoring SUTT 150 kV Padalarang - Bandung Utara, sesuai RUPTL 2025-2034, COD 2027
6 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Cirata-Purwakarta 1,2 di atas 60% (@81%, N-1 Tidak terpenuhi), Ketika konfigurasi looping antara IBT 150/70 kV Cirata dengan salah satu IBT 150/70 kV Purwakarta (N-1 pekerjaan IBT Purwakarta) | 1. Potensi padam sebesar 27 MW apabila trip 1 sirkit (N-1). 2. Berpotensi padam sebesar 54 MW saat trip 2 Sirkit (kondisi N-2) | 1. Telah Terpasang OLS di SUTT 70 kV Cirata- Purwakarta dengan total target sebesar 50 MW. 2. Rekonfigurasi Jaringan/beban oleh Distribusi | Jangka Pendek: Pembangunan GI KTT Indorama 150 kV (2x30 MVA) Incomer SUTT Jatiluhur - Padalarang Baru. alih beban KTT 70 kV ke 150 kV, RUPTL 2025-2034, COD 2025
7 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Purwakarta-Indorama 1,2 di atas 60% (@62%, N-1 Tidak terpenuhi), Kontrak daya KTT Indorama sebesar 2x30 MVA yang mana lebih tinggi dari kapasitas per sirkit penghantar (580 A) | 1. Berpotensi padam sebesar 47 MW saat trip 2 Sirkit (kondisi N-2) | 1. Telah terpasang OLS di SUTT 70 kV Purwakarta-Indorama dengan total target sebesar 2 MW. 2. Pemeliharaan dilaksanakan saat beban rendah atau pembatasan beban KTT Indorama | Jangka Pendek: Pembangunan GI KTT Indorama 150 kV (2x30 MVA) Incomer SUTT Jatiluhur - Padalarang Baru. alih beban KTT 70 kV ke 150 kV, RUPTL 2025-2034, COD 2025
8 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Purwakarta-South Pacific/ Kosambi Baru di atas 60% (@71%, N-1 Tidak terpenuhi), adanya penambahan Kontrak daya KTT South Pacific dari 33 MVA menjadi 47 MVA yang mana lebih tinggi dari kapasitas per sirkit penghantar (440 A) | 1. Potensi padam sebesar 21 MW apabila trip 1 sirkit (N-1). 2. Berpotensi padam sebesar 27 MW saat trip 2 Sirkit (kondisi N-2) | 1. Telah terpasang OLS di SUTT 70 kV Purwakarta-South Pacific / Kosambi Baru dengan total target sebesar 21 MW. 2. Pemeliharaan dilaksanakan saat beban rendah atau pembatasan beban KTT South Pacific | Jangka Pendek: Usulan GI 150 kV KTT South Pacific radial dari GI 150 kV Jatiluhur II. GI Jatiluhur II RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2027 (diharapkan COD bebearengan dengan GI Jatilihur II di 2027)
9 | JBT | N-1 | [N-1] 1. Terdapat Bottleneck pada penghantar SUTT 70 kV Purwakarta- Subang sudah berbeban diatas 70 % (@80%) dan tidak memenuhi kriteria N-1. 2. Keterbatasan SUTT 70 kV Purwakarta-Subang mengakibatkan pertumbuhan pelanggan menjadi terbatas. Informasi dari UID Jabar ada penambahan konsumen distribusi sebesar 30 MVA di GI Subang (dipasok dari Trafo Mobile) | 1. Potensi padam 71 MW apabila trip 2 Sirkit. 2. Kesulitan dalam pemeliharaan di ruas tersebut. 3. Berpotensi terjadi ekskursi tegangan saat pemeliharaan 1 sirkit | 1. Sudah terpasang Skema OLS SUTT Purwakarta- Subang total target sebesar 24 MW. 2. Pekerjaan padam SUTT pada ruas tersebut (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah saat pemeliharaan konsumen dan perlu manuver via jaringan 20 kV sebesar 15 MW | Jangka Pendek: Percepatan pembangunan GI 150 kV Subang Baru (memotong SUTT SKMDI- HRGLS 1,2), sehingga beban GI 70 kV Subang dapat dipindah sebagian ke GI 150 kV Subang Baru. Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2025 (sudah terkontrak efektif pada 14 Mar 2023). Progres: GI 150 kV Subang baru dan SUTT 150 kV Inc.Subang Baru 74,57% (info pada Rakor Ophar Jabar 21 April 2026)
10 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terdapat Bottleneck pada pola operasi busbar 70 kV GI Kosambi Baru karena adanya perbedaan rasio tegangan antara IBT 150/66 Kosambi Baru 1,4 dengan IBT150/70 kV Purwakarta 1,2 | 1. Kesulitan dalam pemeliharaan di Busbar 70 kV GI Kosambi baru. 2. Berpotensi terjadi ekskursi tegangan pada KTT Indobharat saat pemeliharaan 1 busbar Kosambi Baru | 1. Pola operasi open Kopel GI 70 kV Kosambi Baru. 2. Pekerjaan padam busbar (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah atau bersamaan saat pemeliharaan konsumen | Jangka Pendek: Usulan dari UPT Karawang, terkait pemotongan Busbar GI 70 kV Kosambi Baru untuk memisah antara SS CRATA dengan MDRCN dan meningkatkan fleksibilitas operasi di subsistem 70 kV Kosambi Baru, diusulkan COD 2027