## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_LAMPUNG
Nama Subsistem | Lampung
APB | Sumbagsel
Multi Pin | Ya
Sumber | Kerawanan Sistem Sumatera Sep 2026 (UIP3B Sumatera), slide 13 Peta Kerawanan Sistem Lampung; tabel risiko slide 14-15

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Gumawang (275 kV) | GMWNG_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
2 | IBT Gumawang 275/150 kV | IBT 1 GMWNG_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | GMWNG_275 | GMWNG | 1 |  | satu IBT digambar (risiko #9: arah Lampung-1 masih 1 IBT) |  | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Lampung
3 | Gumawang (bus 150 kV) | GMWNG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
4 | PLTA Besai | KIT_BESAI | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
5 | Besai | BESAI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
6 | PLTP Ulubelu 3&4 | KIT_ULBLU34 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
7 | Ulubelu 3&4 | ULBLU34 | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
8 | PLTP Ulubelu 1&2 | KIT_ULBLU12 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
9 | Ulubelu 1&2 | ULBLU12 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
10 | PLTA Batutegi | KIT_BTEGI | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
11 | Batutegi | BTEGI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
12 | PLTA Semangka | KIT_SMGKA | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
13 | Semangka | SMGKA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
14 | PLTG Tarahan | KIT_TRHAN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
15 | Tarahan | TRHAN | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
16 | PLTU New Tarahan | KIT_NTRHN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
17 | PLTG New Tarahan | KIT_NTRHN_G | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
18 | New Tarahan | NTRHN | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  | risiko #10 'PLTU Tarahan' = PLTU di bus New Tarahan (satu-satunya PLTU area Tarahan di SLD) |  | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Lampung
19 | PLTU Sebalang | KIT_SBLNG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
20 | Sebalang | SBLNG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Lampung
21 | Bukit Kemuning | BKMNG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
22 | Pagelaran | PGLRN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
23 | Kota Agung | KGUNG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
24 | Sutami | STAMI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
25 | Sribawono | SRBWN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
26 | Sidomulyo | SDMLY | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
27 | Pakuan Ratu | PRATU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
28 | Mesuji | MSUJI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
29 | Blambangan Umpu | BLMPU | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
30 | Liwa | LIWA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
31 | Kotabumi | KTBMI | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
32 | Tegineneng | TGNNG | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
33 | Metro | METRO | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
34 | Sukarame | SRAME | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
35 | Seputih Banyak | SPBYK | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
36 | Kalianda | KLNDA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
37 | Menggala | MNGLA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
38 | Mini Traya | TRAYA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  | T-connection pada SUTT Pakuan Ratu - Menggala |  | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Lampung
39 | Dipasena | DPSNA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
40 | Adijaya | ADJYA | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
41 | Natar | NATAR | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
42 | Lampung 1 (bus 150 kV) | LPUG1 | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 | 1 | SLD menggambar bus 150 kV saja; GITET 275 kV Lampung-1 (risiko #1/#9) belum digambar -- menunggu konfirmasi P2B, masuk lewat change request |  | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Lampung
43 | Jati Agung | JTAGG | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
44 | Ketapang | KTAPG | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
45 | Dente Teladas | DTLDS | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
46 | Langkapura | LKPURA | Busbar GI | 4 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung
47 | Teluk Betung | TLBTG | Busbar GI | 5 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Lampung

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTA Besai | KIT_BESAI | BESAI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTP Ulubelu 3&4 | KIT_ULBLU34 | ULBLU34 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
3 |  | Outlet PLTP Ulubelu 1&2 | KIT_ULBLU12 | ULBLU12 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
4 |  | Outlet PLTA Batutegi | KIT_BTEGI | BTEGI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
5 |  | Outlet PLTA Semangka | KIT_SMGKA | SMGKA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
6 |  | Outlet PLTG Tarahan | KIT_TRHAN | TRHAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
7 |  | Outlet PLTU New Tarahan | KIT_NTRHN | NTRHN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
8 |  | Outlet PLTG New Tarahan | KIT_NTRHN_G | NTRHN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
9 |  | Outlet PLTU Sebalang | KIT_SBLNG | SBLNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
10 |  | SUTT 150 kV Besai - Bukit Kemuning | BESAI | BKMNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
11 | 1 | SUTT 150 kV Bukit Kemuning - Blambangan Umpu | BKMNG | BLMPU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
12 | 6 | SUTT 150 kV Bukit Kemuning - Liwa | BKMNG | LIWA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
13 | 1 | SUTT 150 kV Bukit Kemuning - Kotabumi | BKMNG | KTBMI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
14 |  | SUTT 150 kV Kotabumi - Adijaya | KTBMI | ADJYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 3 | 4 | Tidak
15 |  | SUTT 150 kV Kotabumi - Tegineneng | KTBMI | TGNNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 3 | 3 | Tidak
16 |  | SUTT 150 kV Adijaya - Tegineneng | ADJYA | TGNNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 4 | 3 | Tidak
17 |  | SUTT 150 kV Ulubelu 3&4 - Ulubelu 1&2 | ULBLU34 | ULBLU12 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
18 | 3 | SUTT 150 kV Ulubelu 1&2 - Batutegi | ULBLU12 | BTEGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
19 |  | SUTT 150 kV Ulubelu 1&2 - Pagelaran | ULBLU12 | PGLRN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
20 | 3 | SUTT 150 kV Batutegi - Pagelaran | BTEGI | PGLRN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
21 | 3 | SUTT 150 kV Pagelaran - Tegineneng | PGLRN | TGNNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
22 | 3 | SUTT 150 kV Pagelaran - Kota Agung | PGLRN | KGUNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 2 | Tidak
23 | 3 | SUTT 150 kV Semangka - Kota Agung | SMGKA | KGUNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
24 | 2 | SUTT 150 kV Tegineneng - Natar | TGNNG | NATAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 3 | 4 | Tidak
25 | 4 | SUTT 150 kV Natar - Langkapura | NATAR | LKPURA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 4 | 5 | Tidak
26 | 4 | SUTT 150 kV Langkapura - Teluk Betung | LKPURA | TLBTG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 5 | 6 | Tidak
27 |  | SUTT 150 kV Tegineneng - Lampung 1 | TGNNG | LPUG1 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 3 | 4 | Tidak
28 |  | SUTT 150 kV Tegineneng - Sribawono | TGNNG | SRBWN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 3 | 2 | Tidak
29 |  | SUTT 150 kV Metro - Sribawono | METRO | SRBWN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 3 | 2 | Tidak
30 |  | SUTT 150 kV Metro - Lampung 1 | METRO | LPUG1 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 3 | 4 | Tidak
31 |  | SUTT 150 kV Natar - Sukarame | NATAR | SRAME | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 4 | 3 | Tidak
32 |  | SUTT 150 kV Tarahan - Sutami | TRHAN | STAMI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
33 |  | SUTT 150 kV Sutami - Sukarame | STAMI | SRAME | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
34 |  | SUTT 150 kV Sukarame - Jati Agung | SRAME | JTAGG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 3 | 4 | Tidak
35 |  | SUTT 150 kV New Tarahan - Sutami | NTRHN | STAMI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
36 |  | SUTT 150 kV New Tarahan - Sribawono | NTRHN | SRBWN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
37 |  | SUTT 150 kV Sribawono - Seputih Banyak | SRBWN | SPBYK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
38 |  | SUTT 150 kV Seputih Banyak - Menggala | SPBYK | MNGLA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Lampung | 3 | 3 | Tidak
39 | 7 | SUTT 150 kV New Tarahan - Sebalang | NTRHN | SBLNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 1 | 1 | Tidak
40 | 7 | SUTT 150 kV Sebalang - Sidomulyo | SBLNG | SDMLY | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
41 | 7 | SUTT 150 kV Sidomulyo - Kalianda | SDMLY | KLNDA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
42 | 7 | SUTT 150 kV Kalianda - Ketapang | KLNDA | KTAPG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 3 | 4 | Tidak
43 | 1 | SUTT 150 kV Gumawang - Pakuan Ratu | GMWNG | PRATU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
44 | 1 | SUTT 150 kV Pakuan Ratu - Menggala | PRATU | MNGLA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
45 | 8 | SUTT 150 kV T-connection Mini Traya (dari Pakuan Ratu - Menggala) | PRATU | TRAYA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
46 | 5 | SUTT 150 kV Gumawang - Mesuji | GMWNG | MSUJI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 1 | 2 | Tidak
47 | 5 | SUTT 150 kV Mesuji - Dipasena | MSUJI | DPSNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 2 | 3 | Tidak
48 | 5 | SUTT 150 kV Dipasena - Dente Teladas | DPSNA | DTLDS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Lampung | 3 | 4 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | MPURA | Martapura (Subsistem Sumsel) | BLMPU | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi | 1
2 | MENIM_275 | Muara Enim (Subsistem Sumsel, 275 kV) | GMWNG_275 | SUTT | 275 kV | 2 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | SBS | N-2 | [N-2] SUTT 150 kV Baturaja - Martapura - Blambangan Umpu - Bukit Kemuning - Kotabumi dan SUTT 150 kV Gumawang - Pakuan Ratu - Menggala tidak memenuhi kriteria N-2 | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan open looping Sumsel-Lampung & Overload IBT Lampung-1 2. Perkiraan padam akibat PTL sebesar 135 MW. 3. Perkiraan padam akibat OLS IBT sebesar 146 MW. | 1. Sudah terpasang PTL Lampung 2. Sudah terpasang OLS IBT Lampung-1 dengan total target sebesar 3. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah dan dilakukan saat PLTU di Lampung beroperasi 3 Unit dan optimasi pembangkit BBM di Lampung | Jangka Pendek: 1. Percepatan pengoperasian SUTET 275 kV Gumawang - Lampung-1 dan GITET 275/150 kV Lampung-1 (RUPTL 2025-2034 COD 2025) 2. Pembangunan BESS Sumatera #1 50 MW Jangka Menengah: 3. Pembangunan PLTG Sumbagsel-2 300 MW 4. Pembangunan BESS Sumatera #3 100 MW [COD RUPTL: 1. 2025; 2. 2027; 3. 2029; 4. 2030 ¦ Progres: 1. 100%; 2. 0%; 3. 0%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0; 3. P0']
2 | SBS | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Tegineneng - Natar > 60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Jika GITET Lampung-1 beroperasi, maka pembebanan penghantar tersebut akan semakin besar (bottleneck). 3. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 4. Perkiraan padam akibat OLS TGNNG-NATAR sebesar 76 MW. | 1. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah dan dilakukan saat PLTU di Lampung beroperasi 3 Unit dan optimasi pembangkit BBM di Lampung | Jangka Pendek: 1. Usulan penambahan OLS Tegineneng-Natar Jangka Menengah: 2. Diusulkan rekonduktoring SUTT 150 kV Tegineneng - Natar 3. Percepatan pembangunan SUTT/SKTT 150 kV New Tarahan - Garuntang (RUPTL 2025-2034 COD 2026) 4. Percepatan pembangunan SUTT/SKTT 150 kV Teluk Betung - Garuntang (Looping) (RUPTL 2025-2034 COD 2027) [COD RUPTL: 1. Usulan 2026; 2. Usulan 2027; 3. 2026; 4. 2027 ¦ Progres: 1. 50%; 2. 0%; 3. 24.88%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0; 3. P0'; 4. P0']
3 | SBS | N-2 | [N-2] SUTT 150 kV Tegineneng - Pagelaran, SUTT 150 kV Pagelaran - Batutegi - Ulubelu, SUTT 150 kV Pagelaran - Kota Agung - Semangka tidak memenuhi kriteria N-2 | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan padam PLTP Ulubelu #1-4 (4x55 MW), PLTA Semangka 2x28 MW, PLTA Batutegi 2x14 MW dan beban konsumen pada GI terkait 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Perkiraan beban padam sebesar 56 MW | 1. Uji houseload PLTP Ulubelu, PLTA Semangka, PLTA Batutegi 2. Uji blackstart PLTA Batutegi 3. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah (weekend) | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Liwa - Krui (RUPTL 2025-2034 COD 2027) Jangka Panjang: 2. Diusulkan pembangunan SUTT 150 kV Gedong Tataan - Langkapura 3. Diusulkan pembangunan SUTT 150 kV Semangka - Krui [COD RUPTL: 1. 2027; 2. Usulan 2030; 3. Usulan 2030 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0%; 3. 0% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0'; 3. P0']
4 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 150 kV Natar - Langkapura - Teluk Betung masih radial | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan padam GI Langkapura dan GI Teluk Betung 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Perkiraan beban padam sebesar 125 MW | 1. Manuver sebagian beban via 20 kV 2. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah (weekend) | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan SUTT/SKTT 150 kV New Tarahan - Garuntang (RUPTL 2025-2034 COD 2026) 2. Percepatan pembangunan SUTT/SKTT 150 kV Teluk Betung - Garuntang (RUPTL 2025-2034 COD 2027) [COD RUPTL: 1. 2026; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 24.88%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0']
5 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 150 kV Gumawang - Mesuji - Dipasena - Dente Teladas masih radial | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan padam GI Mesuji, GI Dipasena, dan GI Dente Teladas 2. Perkiraan beban padam sebesar 60 MW | 1. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Seputih Banyak - Dente Teladas (Looping) (RUPTL 2025-2034 COD 2025) [COD RUPTL: 1. 2025 ¦ Progres: 1. 34.74% ¦ Prioritas: 1. P0]
6 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 150 kV Bukit Kemuning - Liwa masih radial | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan padam GI Liwa 2. Perkiraan padam sebesar 14 MW | 1. Manuver sebagian beban via 20 kV 2. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Liwa - Krui (RUPTL 2025-2034 COD 2027) Jangka Panjang: 2. Pembangunan SUTT 150 kV PLTP Danau Ranau - Krui (RUPTL 2025-2034 COD 2033) [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2033 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0']
7 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 150 kV New Tarahan - Sebalang - Sidomulyo - Kalianda - Ketapang masih radial | 1. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan padam PLTU Sebalang 2x75 MW, GI Sidomulyo, GI Kalianda, dan GI Ketapang 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Perkiraan beban padam sebesar 66 MW | 1. Uji houseload PLTU Sebalang 2. Uji blackstart PLTG Sebalang 3. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah (weekend) | Jangka Panjang: 1. Diusulkan Pembangunan SUTT 150 kV Ketapang - Sribawono (Looping) [COD RUPTL: 1. Usulan 2033 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
8 | SBS | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Konfigurasi GI Mini Traya masih T-connection | 1. Jika SUTT 150 kV Pakuan Ratu - Menggala 2 trip akan mengakibatkan padam GI Traya 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Perkiraan padam sebesar 13 MW | 1. Pekerjaan dilakukan dengan manuver beban via 20 kV atau berbarengan dengan pekerjaan 20 kV | Jangka Pendek: 1. Pembangunan GI Traya dan SUTT 150 kV Traya - 2 phi (Pakuan Ratu - Menggala) (RUPTL 2025-2034 COD 2027) [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0]
9 | SBS | N-1 | [N-1] Konfigurasi GITET 275 kV Lampung-1 dan GITET 275 kV Gumawang (arah Lampung-1) masih 1 IBT (N-1 tidak terpenuhi) | 1. Konfigurasi menjadi tidak andal karena masih 1 IBT 2. Perkiraan beban padam sebesar 75 MW | 1. Pada saat pemeliharaan harus mempertimbangkan kemampuan kapasitas penghantar | Jangka Pendek: 1. Usulan pembangunan double phi SUTT 150 kV Metro - Inc 2 phi (Lampung-1 - Sribawono) [COD RUPTL: 1. Usulan 2030 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
10 | SBS | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Trip 2 Unit PLTU Tarahan atau PLTU Sebalang | 1. Drop tegangan di Subsistem Lampung 2. Potensi padam konsumen akibat defisit daya reaktif sebesar 177 MW (UVLS) | 1. Sudah terpasang skema UVLS Lampung 2. Pengaturan pola operasi pembangkit di Lampung | Jangka Pendek: 1. Relokasi kapasitor 1x25 MVAr dari GI Baturaja dan 1x25 MVar GI Talang Kelapa ke GI Langkapura 2. Pembangunan BESS Sumatera #1 50 MW Jangka Menengah: 3. Pembangunan PLTG Sumbagsel-2 300 MW 4. Pembangunan BESS Sumatera #3 100 MW [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027; 3. 2029; 4. 2030 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0%; 3. 0%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0; 3. P0; 4. P0']