## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_SUMSEL
Nama Subsistem | Sumsel
APB | Sumbagsel
Multi Pin | Ya
Sumber | Kerawanan Sistem Sumatera Sep 2026 (UIP3B Sumatera), slide 11 Peta Kerawanan Sistem Sumsel; tabel risiko slide 12; peta load flow slide 2

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Sungai Lilin (275 kV) | SGLIN_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
2 | IBT Sungai Lilin 275/150 kV | IBT 1 SGLIN_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | SGLIN_275 | SGLIN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
3 | GITET Betung (275 kV) | BTUNG_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
4 | IBT Betung 275/150 kV | IBT 1 BTUNG_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | BTUNG_275 | BTUNG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
5 | GITET Lumut Balai (275 kV) | LMBAI_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
6 | IBT Lumut Balai 275/150 kV | IBT 1 LMBAI_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | LMBAI_275 | LMBAI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
7 | GITET Lahat (275 kV) | LAHAT_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
8 | IBT Lahat 275/150 kV | IBT 1 LAHAT_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | LAHAT_275 | LAHAT | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
9 | GITET Lubuk Linggau (275 kV) | LBGAU_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
10 | IBT Lubuk Linggau 275/150 kV | IBT 1 LBGAU_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | LBGAU_275 | LBGAU | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
11 | Sungai Lilin (bus 150 kV) | SGLIN | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
12 | Betung (bus 150 kV) | BTUNG | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
13 | PLTG Talang Duku | KIT_TLDKU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
14 | Keramasan (bus 150 kV) | KRSAN | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
15 | PLTGU Keramasan | KIT_KSRAN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
16 | Borang (bus 150 kV) | BRANG | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
17 | PLTG Borang (150 kV) | KIT_BRANG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
18 | AGP Borang | AGPBRANG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Sumatera Selatan
19 | PLTGU AGP Borang | KIT_AGPBRANG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
20 | Simpang Tiga | SPTGA | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
21 | PLTGU Indralaya | KIT_IDLYA | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
22 | Gunung Megang | GUMEG | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
23 | PLTGU Gunung Megang | KIT_GUMEG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
24 | Bukit Asam | BKSAM | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
25 | PLTU Bukit Asam | KIT_BKSAM | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
26 | PLTU Sumbagsel-1 | SBSL1 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Sumatera Selatan
27 | PLTU Sumbagsel-1 | KIT_SBSL1 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
28 | Rantau Dedap | RTDAP | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
29 | PLTP Rantau Dedap | KIT_RTDAP | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
30 | PLTP Lumut Balai | TPLBI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
31 | PLTP Lumut Balai | KIT_TPLBI | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
32 | Lumut Balai (bus 150 kV) | LMBAI | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
33 | Lahat (bus 150 kV) | LAHAT | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
34 | PLTU Simpang Belimbing | SBING | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | SLD tier tidak menggambar penghantarnya; peta slide 2: 2 sirkit ke Pendopo |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Sumatera Selatan
35 | PLTU Simpang Belimbing | KIT_SBING | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
36 | PLTU Banjarsari | BSARI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Sumatera Selatan
37 | PLTU Banjarsari | KIT_BSARI | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
38 | PLTU Keban Agung | KBANG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Sumatera Selatan
39 | PLTU Keban Agung | KIT_KBANG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
40 | Lubuk Linggau (bus 150 kV) | LBGAU | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
41 | Sekayu | SKAYU | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
42 | Talang Kelapa | TLKLP | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
43 | Gandus | GNDUS | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
44 | New Jakabaring | NJBRG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
45 | Kenten | KNTEN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
46 | Mariana | MRINA | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
47 | Prabumulih | PBLIH | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
48 | Pendopo | PNDPO | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
49 | Baturaja | BTRJA | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
50 | Pagar Alam | PGLAM | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
51 | Empat Lawang | EPLWG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
52 | Kota Barat | KOBAR | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
53 | Kota Timur | KOTIM | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
54 | Tanjung Api-Api | TJAPI | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
55 | Kayu Agung | KYANG | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
56 | Semen Baturaja | SMBTRJA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
57 | Martapura | MPURA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
58 | Manna | MANNA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
59 | Gumawang (bus 150 kV) | GMWNG | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
60 | Muara Dua | MRDUA | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
61 | Bintuhan | BNTHN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | tidak di SLD tier; peta slide 2: rencana; teks risiko #4: beroperasi -- dimodelkan beroperasi 1 sirkit atas keputusan user, perlu konfirmasi P2B |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
62 | IBT Keramasan 150/70 kV | IBT 1 KRSAN | IBT 3-Winding | 0 | 150/70 kV | 1 | KRSAN | KRSAN_70 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
63 | Keramasan (bus 70 kV) | KRSAN_70 | Busbar GI | 0 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
64 | PLTG Keramasan | KIT_KSRAN_70 | Pembangkit | 0 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
65 | Sungai Juaro | SJARO | Busbar GI | 0 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
66 | PLTD Sungai Juaro | KIT_SJARO | Pembangkit | 0 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
67 | IBT Borang 150/70 kV | IBT 1 BRANG | IBT 3-Winding | 0 | 150/70 kV | 1 | BRANG | BRANG_70 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
68 | Borang (bus 70 kV) | BRANG_70 | Busbar GI | 0 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
69 | PLTG Borang (70 kV) | KIT_BRANG_70 | Pembangkit | 0 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
70 | Bungaran | BGRAN | Busbar GI | 1 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
71 | Sungai Kedukan | SKDKN | Busbar GI | 1 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
72 | Bukit Siguntang | BKSGT | Busbar GI | 1 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
73 | Seduduk Putih | SDPTH | Busbar GI | 1 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
74 | Talang Ratu | TRATU | Busbar GI | 2 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan
75 | Boom Baru | BMBRU | Busbar GI | 2 | 70 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera Selatan

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTG Talang Duku | KIT_TLDKU | BTUNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTGU Keramasan | KIT_KSRAN | KRSAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
3 |  | Outlet PLTG Borang | KIT_BRANG | BRANG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
4 |  | Outlet PLTGU AGP Borang | KIT_AGPBRANG | AGPBRANG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
5 |  | Outlet PLTGU Indralaya | KIT_IDLYA | SPTGA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
6 |  | Outlet PLTGU Gunung Megang | KIT_GUMEG | GUMEG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
7 |  | Outlet PLTU Bukit Asam | KIT_BKSAM | BKSAM | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
8 |  | Outlet PLTU Sumbagsel-1 | KIT_SBSL1 | SBSL1 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
9 |  | Outlet PLTP Rantau Dedap | KIT_RTDAP | RTDAP | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
10 |  | Outlet PLTP Lumut Balai | KIT_TPLBI | TPLBI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
11 |  | Outlet PLTU Simpang Belimbing | KIT_SBING | SBING | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
12 |  | Outlet PLTU Banjarsari | KIT_BSARI | BSARI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
13 |  | Outlet PLTU Keban Agung | KIT_KBANG | KBANG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
14 |  | Outlet PLTG Keramasan | KIT_KSRAN_70 | KRSAN_70 | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
15 |  | Outlet PLTD Sungai Juaro | KIT_SJARO | SJARO | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
16 |  | Outlet PLTG Borang | KIT_BRANG_70 | BRANG_70 | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
17 |  | SUTT 150 kV Betung - Sekayu | BTUNG | SKAYU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
18 |  | SUTT 150 kV Betung - Talang Kelapa | BTUNG | TLKLP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
19 |  | SUTT 150 kV Talang Kelapa - Gandus | TLKLP | GNDUS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 2 | Tidak
20 |  | SUTT 150 kV Talang Kelapa - Kenten | TLKLP | KNTEN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 2 | Tidak
21 |  | SUTT 150 kV Keramasan - Gandus | KRSAN | GNDUS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
22 |  | SUTT 150 kV Gandus - Kota Barat | GNDUS | KOBAR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak
23 |  | SUTT 150 kV Kota Barat - Kota Timur | KOBAR | KOTIM | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 3 | 3 | Tidak
24 |  | SUTT 150 kV Kota Timur - Kenten | KOTIM | KNTEN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 3 | 2 | Tidak
25 |  | SUTT 150 kV Keramasan - New Jakabaring | KRSAN | NJBRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
26 |  | SUTT 150 kV New Jakabaring - Mariana | NJBRG | MRINA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 2 | Tidak
27 |  | SUTT 150 kV Borang - Kenten | BRANG | KNTEN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
28 | 3 | SUTT 150 kV Kenten - Tanjung Api-Api | KNTEN | TJAPI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak
29 |  | SUTT 150 kV Borang - AGP Borang | BRANG | AGPBRANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
30 |  | SUTT 150 kV Borang - Mariana | BRANG | MRINA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
31 | 7 | SUTT 150 kV Mariana - Kayu Agung | MRINA | KYANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak
32 | 7 | SUTT 150 kV Kayu Agung - Gumawang | KYANG | GMWNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 3 | 4 | Tidak
33 | 1 | SUTT 150 kV Keramasan - Simpang Tiga | KRSAN | SPTGA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
34 | 1 | SUTT 150 kV Simpang Tiga - Prabumulih | SPTGA | PBLIH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
35 | 1 | SUTT 150 kV Prabumulih - Pendopo | PBLIH | PNDPO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 2 | Tidak
36 |  | SUTT 150 kV Gunung Megang - Pendopo | GUMEG | PNDPO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
37 |  | SUTT 150 kV PLTU Simpang Belimbing - Pendopo | SBING | PNDPO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
38 |  | SUTT 150 kV Pendopo - Lahat | PNDPO | LAHAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 1 | Tidak
39 |  | SUTT 150 kV Gunung Megang - Bukit Asam | GUMEG | BKSAM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
40 |  | SUTT 150 kV Bukit Asam - Lahat | BKSAM | LAHAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
41 |  | SUTT 150 kV Bukit Asam - Baturaja | BKSAM | BTRJA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
42 |  | SUTT 150 kV PLTU Sumbagsel-1 - Baturaja | SBSL1 | BTRJA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
43 |  | SUTT 150 kV Baturaja - Semen Baturaja | BTRJA | SMBTRJA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak
44 |  | SUTT 150 kV Baturaja - Martapura | BTRJA | MPURA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak
45 | 5 | SUTT 150 kV Martapura - Muara Dua | MPURA | MRDUA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 3 | 4 | Tidak
46 | 4 | SUTT 150 kV Lahat - Pagar Alam | LAHAT | PGLAM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
47 | 4 | SUTT 150 kV Pagar Alam - Manna | PGLAM | MANNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak
48 | 4 | SUTT 150 kV Manna - Bintuhan | MANNA | BNTHN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 3 | 4 | Tidak
49 |  | SUTT 150 kV Lahat - PLTU Keban Agung | LAHAT | KBANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
50 |  | SUTT 150 kV Lahat - PLTU Banjarsari | LAHAT | BSARI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
51 |  | SUTT 150 kV Rantau Dedap - Lumut Balai | RTDAP | LMBAI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
52 |  | SUTT 150 kV Lumut Balai - PLTP Lumut Balai | LMBAI | TPLBI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
53 |  | SUTT 150 kV Lubuk Linggau - Empat Lawang | LBGAU | EPLWG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
54 |  | SUTT 70 kV Keramasan - Bungaran | KRSAN_70 | BGRAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
55 |  | SUTT 70 kV Keramasan - Bukit Siguntang | KRSAN_70 | BKSGT | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
56 |  | SUTT 70 kV Bukit Siguntang - Talang Ratu | BKSGT | TRATU | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak
57 | 2 | SUTT 70 kV Borang - Sungai Juaro | BRANG_70 | SJARO | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 1 | Tidak
58 | 2 | SUTT 70 kV Sungai Juaro - Sungai Kedukan (operasi 1 line) | SJARO | SKDKN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
59 | 2 | SUTT 70 kV Bungaran - Sungai Kedukan (tidak beroperasi) | BGRAN | SKDKN | 70 kV |  | 2 | Padam | Sangat Rawan |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 2 | Tidak
60 |  | SUTT 70 kV Borang - Seduduk Putih | BRANG_70 | SDPTH | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 1 | 2 | Tidak
61 |  | SUTT 70 kV Seduduk Putih - Boom Baru | SDPTH | BMBRU | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak
62 |  | SUTT 70 kV Seduduk Putih - Talang Ratu | SDPTH | TRATU | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera Selatan | 2 | 3 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | MNTOK | Muntok (Subsistem Bangka) | TJAPI | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi | 3
2 | BLMPU | Blambangan Umpu (Subsistem Lampung) | MPURA | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi
3 | PRATU | Pakuan Ratu (Subsistem Lampung) | GMWNG | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi
4 | MSUJI | Mesuji (Subsistem Lampung) | GMWNG | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi
5 | PKLNG | Pekalongan (Subsistem Bengkulu) | LBGAU | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi
6 | SMSL5 | PLTU Sumsel 5 (275 kV) | SGLIN_275 | SUTT | 275 kV | 2 | Beroperasi
7 | BNGKO_275 | Bangko (Subsistem Jambi, 275 kV) | LBGAU_275 | SUTT | 275 kV | 2 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | SBS | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Pendopo - Prabumulih - Simpang Tiga - Keramasan > 70% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Perkiraan beban padam akibat OLS sebesar 173 MW. | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Pendopo - Prabumulih - Simpang Tiga - Keramasan 2. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah dan optimasi pembangkit di Palembang dan Bangka serta minimalisasi pembangkit di Lahat | Jangka Pendek: 1. Percepatan SUTET 500 kV Muara Enim - New Aurduri (RUPTL 2025-2034 COD 2026) [COD RUPTL: 1. 2026 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0]
2 | SBS | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Borang - Sungai Juaro > 60% dan SUTT 70 kV Sungai Juaro - Sungai Kedukan beroperasi 1 Line serta SUTT 70 kV Bungaran - Sungai Kedukan tidak beroperasi sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Jika PHT Borang-Sungai Juaro TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan GI SJARO & GI SKDKN Hilang tegangan 3. Perkiraan beban padam akibat OLS sebesar 20.6 MW. | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 70 kV Borang - Sungai Juaro 2. Manuver sebagian beban GI SJARO / GI SKDKN ke sistem 150 KV Palembang | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan kembali Tower pada SUTT 70 kV Bungaran-Sungai Kedukan [COD RUPTL: 1. Usulan 2026 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0]
3 | SBS | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan T/L 150 kV Kenten - Tanjung Api-Api - Muntok > 50% dan konfigurasi masih radial | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut, sehingga menyebabkan Island Subsistem Bangka 2. Fleksibilitas dan Keandalan berkurang karena konfigurasi radial. 3. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan 4. Perkiraan padam akibat OLS sebesar 22 MW (menjaga transfer max 80 MW). | 1. Sudah terpasang OLS statis dan adaptif pada T/L 150 kV Tanjung Api-Api - Muntok 2. Sudah terpasang ADS Island Bangka 3. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah dan optimasi pembangkit BBM di Bangka | Jangka Menengah : 1. Pembangunan T/L 150 kV Mariana - Koba (Looping Sumsel-Bangka) (RUPTL 2025-2034 COD 2028) [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
4 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 150 kV Lahat - Pagaralam - Manna - Bintuhan masih radial | 1. Jika SUTT 150 kV Lahat - Pagar Alam Trip 2 sirkit, maka GI Pagaralam, GI Manna, dan GI Bintuhan hilang tegangan 2. Perkiraan padam sebesar 56 MW | 1. Manuver via jaringan 20 kV | Jangka Panjang : 1. Pembangunan SUTT 150 kV Bintuhan - PLTP Danau Ranau - Muara Dua (Looping) (RUPTL 2025-2034 COD 2033) [COD RUPTL: 1. 2033 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
5 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi SUTT 150 kV Martapura - Muara Dua masih radial | 1. Jika SUTT 150 kV Martapura - Muara Dua Trip 2 sirkit, maka GI Muara Dua hilang tegangan 2. Perkiraan beban padam sebesar 24 MW | 1. Manuver via jaringan 20 kV | Jangka Panjang : 1. Pembangunan SUTT 150 kV Bintuhan - PLTP Danau Ranau - Muara Dua (RUPTL 2025-2034 COD 2033) [COD RUPTL: 1. 2033 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
6 | SBS | N-2 | [N-2] Konfigurasi evakuasi daya pembangkit masih radial (PLTU Sumbagsel-1 2x150 MW, PLTU Keban Agung 2x120 MW, PLTU Banjarsari 2x110 MW, PLTU Simpang Belimbing 2x113.5 MW, PLTGU AGP Borang 150 MW) | 1. Jika SUTT 150 kV untuk evakuasi daya Trip 2 sirkit, maka akan menyebabkan padam pembangkit 2. Perkiraan padam pembangkit PLTU Sumbagsel-1 2x150 MW, PLTU Keban Agung 2x120 MW, PLTU Banjarsari 2x110 MW, PLTU Simpang Belimbing 2x113.5 MW, PLTGU AGP Borang 150 MW | 1. Pengujian houseload
7 | SBS | N-2 | [N-2] SUTT 150 kV Gumawang - Kayuagung - Mariana tidak memenuhi kriteria N-1 dan N-2 | 1. Terdapat batasan operasi pada SUTT 150 kV Gumawang - Kayuagung sebesar 400 A akibat kondisi konduktor, sehingga terdapat potensi oveload jika terjadi trip pada salah satu penghantar 2. Jika penghantar tersebut TRIP 2 sirkit akan mengakibatkan overload SUTT 150 kV Pendopo-Prabumulih-Simpang Tiga-Keramasan 3. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan 4. Open Looping Subsistem Sumsel | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Pendopo - Prabumulih - Simpang Tiga - Keramasan dengan total target sebesar 173 MW. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban penghantar rendah dan optimasi pembangkit di Palembang dan Bangka serta minimalisasi pembangkit di Lahat | Jangka Pendek: 1. Percepatan perbaikan konduktor pada SUTT 150 kV Gumawang - Kayuagung 2. Percepatan SUTET 500 kV Muara Enim - New Aurduri (RUPTL 2025-2034 COD 2026) [COD RUPTL: 1. Usulan 2026; 2. 2026 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0]