## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_KRIAN12_GRESIK
Nama Subsistem | Krian 1,2 - Gresik 1,2
APB | UP2B Jawa Timur
Multi Pin | Ya
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 5.3 (Tabel 5.1, PDF p.180-196); topologi dari Gambar 5.3 Peta Kerawanan (PDF p.179)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude | Seksi Bus | Seksi Bus HV | Seksi Bus LV
1 | GITET Krian | KRIAN7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
2 | IBT 1 Krian 500/150 kV | IBT 1 KRIAN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | KRIAN7 | SBRAT5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
3 | IBT 2 Krian 500/150 kV | IBT 2 KRIAN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | KRIAN7 | SBRAT5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
4 | GITET Gresik | GRSIK7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
5 | IBT 1 Gresik 500/150 kV | IBT 1 GRSIK7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | GRSIK7 | GRSIK5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
6 | IBT 2 Gresik 500/150 kV | IBT 2 GRSIK7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | GRSIK7 | GRSIK5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
7 | PLTGU Gresik | KIT_GRESIK | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
8 | Surabaya Barat / Krian (bus 150 kV) | SBRAT5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | seksi A |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
9 | Gresik Baru (bus 150 kV) | GRSIK5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
10 | Gresik Lama | GRLMA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
11 | Karangpilang | KLANG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
12 | Darmo Grande | DARMO | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
13 | Tandes | TNDES | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
14 | GI ALTAP | ALTAP | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
15 | Segoromadu | SGMDU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | seksi B |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
16 | Sambikerep | SKREP | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
17 | Wilmar | WLMAR | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
18 | Bambe | BAMBE | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
19 | Sawahan | SWHAN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Seksi 1/2: ID model; bay belum dipetakan; kopel OPEN per risiko #9 |  | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Timur |  |  |  | 1;2
20 | Petrokimia | PKMIA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
21 | Perak | PERAK | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 19 | Jawa Timur
22 | GI KPANG | KPANG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
23 | Undaan | UDAAN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
24 | Krembangan | KRBAN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
25 | Gunungsari | GNSRI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
26 | Ujung | UJUNG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
27 | GI PTISM | PTISM | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
28 | Rungkut | RNKUT | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | seksi A/B |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur |  |  |  | A;B
29 | GI GBONG | GBONG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
30 | Waru (bus 150 kV) | WARU5 | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
31 | Surabaya Selatan | SBSEL | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
32 | Sukolilo | SLILO | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
33 | GI HJAYA | HJAYA | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
34 | Buduran (bus 150 kV) | BDRAN5 | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 14 | Jawa Timur
35 | GI JSTEL | JSTEL | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
36 | GI KSARI | KSARI | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
37 | Wonokromo | WKRMO | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
38 | Ngagel | NGGEL | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
39 | Kenjeran | KJRAN | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 25 | Jawa Timur
40 | IBT 1 Buduran 150/70 kV | IBT 1 BDRAN5 | IBT 3-Winding | 6 | 150/70 kV | 1 | BDRAN5 | BDRAN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
41 | IBT 7 Buduran 150/70 kV | IBT 7 BDRAN5 | IBT 3-Winding | 6 | 150/70 kV | 7 | BDRAN5 | BDRAN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
42 | Buduran (bus 70 kV) | BDRAN | Busbar GI | 6 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
43 | New Buduran | NBRAN5 | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
44 | Simpang | SIMPG | Busbar GI | 7 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
45 | Sidoarjo | SDRJO | Busbar GI | 7 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
46 | Sedati | SDATI | Busbar GI | 7 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
47 | Maspion | MPION | Busbar GI | 7 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 15 | Jawa Timur
48 | Kedinding | KDING | Busbar GI | 7 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
49 | Gilitimur | GLMUR | Busbar GI | 8 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
50 | Bangkalan | BKLAN | Busbar GI | 8 | 150 kV | [5 empty] | seksi A/B |  | Beroperasi |  | Rawan | 21 | Jawa Timur |  |  |  | A;B
51 | Sampang | SAMPG | Busbar GI | 9 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
52 | Pamekasan | PKSAN | Busbar GI | 10 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
53 | Guluk-Guluk | GULUK | Busbar GI | 11 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 25 | Jawa Timur
54 | Sumenep | SMNEP | Busbar GI | 12 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang | Seksi Dari | Seksi Ke | No Sirkit
1 |  | Outlet PLTGU Gresik | KIT_GRESIK | GRLMA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 1 | Tidak
2 | 3 | SKTT Surabaya Barat - Karangpilang | SBRAT5 | KLANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
3 |  | SUTT Karangpilang - Bambe | KLANG | BAMBE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
4 | 4 | SUTT Surabaya Barat - Sawahan | SBRAT5 | SWHAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 3 | Tidak
5 | 5 | SUTT Surabaya Barat - Darmo Grande | SBRAT5 | DARMO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
6 | 5 | SUTT Darmo Grande - Waru | DARMO | WARU5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 5 | Tidak
7 |  | SUTT Surabaya Barat - ALTAP | SBRAT5 | ALTAP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
8 | 6 | SUTT Gresik Baru - Tandes | GRSIK5 | TNDES | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
9 |  | SUTT Gresik Lama - ALTAP | GRLMA | ALTAP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
10 |  | SUTT ALTAP - Segoromadu | ALTAP | SGMDU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 2 | Tidak
11 |  | SUTT Gresik Lama - Segoromadu | GRLMA | SGMDU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
12 |  | SUTT Segoromadu - Petrokimia | SGMDU | PKMIA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
13 | 7 | SUTT Gresik Lama - Sambikerep | GRLMA | SKREP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
14 | 11 | SUTT Sambikerep - Waru | SKREP | WARU5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 5 | Tidak
15 |  | SUTT Gresik Lama - Wilmar | GRLMA | WLMAR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
16 | 8 | SUTT Tandes - Sawahan | TNDES | SWHAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
17 | 4 | SUTT Sawahan - Gunungsari | SWHAN | GNSRI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
18 | 4 | SUTT Gunungsari - Waru | GNSRI | WARU5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
19 | 18 | SUTT Tandes - Perak | TNDES | PERAK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Ya
20 | 18 | SUTT Perak - Ujung | PERAK | UJUNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Ya
21 | 18 | SUTT Tandes - Ujung | TNDES | UJUNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 4 | Tidak
22 |  | SKTT Perak - PTISM | PERAK | PTISM | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
23 | 10 | SUTT Karangpilang - Rungkut | KLANG | RNKUT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 5 | Tidak |  |  | A
24 |  | SUTT Bambe - KPANG | BAMBE | KPANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
25 |  | SKTT Sawahan - Undaan | SWHAN | UDAAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
26 |  | SKTT Undaan - GBONG | UDAAN | GBONG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
27 |  | SKTT Sawahan - Krembangan | SWHAN | KRBAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
28 | 12 | SUTT Waru - Rungkut | WARU5 | RNKUT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 5 | Tidak |  |  | B
29 | 16 | SUTT Rungkut - Sukolilo | RNKUT | SLILO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak |  | B
30 |  | SUTT Rungkut - Surabaya Selatan | RNKUT | SBSEL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak |  | A
31 |  | SUTT Surabaya Selatan - KSARI | SBSEL | KSARI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
32 |  | SKTT Rungkut - HJAYA | RNKUT | HJAYA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak |  | B
33 |  | SKTT Sukolilo - KSARI | SLILO | KSARI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
34 |  | SUTT Sukolilo - Wonokromo | SLILO | WKRMO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
35 |  | SKTT Sukolilo - Ngagel | SLILO | NGGEL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
36 |  | SUTT Ngagel - Simpang | NGGEL | SIMPG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 7 | 8 | Tidak
37 | 17 | SUTT Sukolilo - Kenjeran | SLILO | KJRAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
38 | 13 | SUTT Waru - Sidoarjo | WARU5 | SDRJO | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 8 | Tidak
39 | 13 | SUTT Waru - Buduran | WARU5 | BDRAN5 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
40 | 13 | SUTT Buduran - New Buduran | BDRAN5 | NBRAN5 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
41 |  | SUTT New Buduran - Sidoarjo | NBRAN5 | SDRJO | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 7 | 8 | Tidak
42 |  | SUTT New Buduran - Sedati | NBRAN5 | SDATI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 7 | 8 | Tidak
43 |  | SUTT Waru - JSTEL | WARU5 | JSTEL | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
44 |  | SUTT 70 kV Buduran - Maspion | BDRAN | MPION | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 7 | 8 | Tidak
45 | 22 | SUTT Ujung - Kedinding | UJUNG | KDING | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 8 | Tidak
46 | 22 | SUTT Ujung - Bangkalan | UJUNG | BKLAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 9 | Tidak |  |  | B
47 | 22 | SUTT Kedinding - Bangkalan | KDING | BKLAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 8 | 9 | Tidak |  |  | B
48 | 23 | SUTT Kenjeran - Kedinding | KJRAN | KDING | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 7 | 8 | Tidak
49 | 20 | SUTT Kenjeran - Gilitimur | KJRAN | GLMUR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 7 | 9 | Ya
50 | 20 | SUTT Gilitimur - Bangkalan | GLMUR | BKLAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 9 | 9 | Ya |  |  | A
51 | 23 | SUTT Bangkalan - Sampang | BKLAN | SAMPG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 9 | 10 | Tidak |  | A |  | A
52 | 23 | SUTT Bangkalan - Sampang | BKLAN | SAMPG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 9 | 10 | Tidak |  | B |  | B
53 | 24 | SUTT Sampang - Pamekasan | SAMPG | PKSAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 10 | 11 | Tidak
54 |  | SUTT Pamekasan - Guluk-Guluk | PKSAN | GULUK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 11 | 12 | Tidak
55 |  | SUTT Guluk-Guluk - Sumenep | GULUK | SMNEP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 12 | 13 | Tidak

## Kopel_Bus
Kode GI | ID Kopel | Seksi Dari | Seksi Ke | Status Kopel | No Kerawanan | Catatan | Sudut Pandang
RNKUT | KOP_AB | A | B | OPEN |  | Kopel Rungkut A-B; Gambar 5.3; splitting sesuai mitigasi #3. Posisi sumber buku, bukan telemetri.
BKLAN | KOP_AB | A | B | OPEN | 21 | Kopel Bangkalan A-B dibuka; Tabel 5.1 #21 dan Gambar 5.3.
SWHAN | KOP_12 | 1 | 2 | OPEN | 9 | Kopel Sawahan dibuka per #9; terminal belum dipetakan; 1/2 adalah ID model.

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBM | N-1 | [N-1] IBT 500/150 kV Krian 1,2 (metropolis) berbeban >80% sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1. Bus Section GITET Krian belum bisa beroperasi maksimal sebelum adanya GITET Waru sehingga kesulitan dalam manuver dan pekerjaan | 1. Overload pada IBT apabila trip 1 IBT sehingga keandalan berkurang dan harus dipasang OLS. 2. Kesulitan dalam pemeliharaan Busbar 150 kV. 3. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Sudah terpasang OLS IBT Krian 1,2 - Gresik 1,2 tahap 1,2,3,4,5 dengan total target sebesar 997 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pengoperasikan Pembangkitan Gresik sesuai batasanya. 3. Pekerjaan dilakukan pada saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, CODTahun 2025, Mundur COD 2028). 3. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027. 4. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
2 | JBM | N-1 | [N-1] IBT 500/150 kV Gresik 1,2 berbeban >65% (Tergantung pembangkit yang operasi) sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada IBT apabila trip 1 IBT. 2. Kesulitan saat melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS IBT Krian 1,2 -Gresik 1,2 tahap 1,2,3,4,5 dengan total target sebesar 997 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan pada saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan Usulan / Solusi kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Penambahan Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 4. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di GI Guluk-Guluk (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 6. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 7. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
3 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan pada SKTT 150 kV Surabaya Barat (Krian)-Karangpilang sudah berbeban >70% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada SKTT 150 kV Surabaya Barat (Krian)- Karangpilangapab ila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Fleksibilitas operasi dan Keandalan berkurang | 1. Dilakukan Splitting/pisah Busbar di GI 150 kV Rungkut. 2. Sudah terpasang OLS SKTT Surabaya Barat (Krian)- Karangpilang tahap 1,2,3 dengan total target 676 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). Dilakukan Splitting di GI Rungkut. 3. Pekerjaan dilakukan pada saat beban rendah atau Mitigasi merekonfigurasi di GI Rungkut | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Waru dan line bay terkait. (RUPTL 2025 -2034, COD di 2025). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - Usulan / Solusi 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 4. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
4 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Surabaya Barat (Krian)-Sawahan, SUTT 150 kV Sawahan - Gunung Sari, SUTT 150 kV Gunung Sari - Waru >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada SUTT 150 kV Surabaya Barat- Sawahan, SUTT 150 kV Sawahan - Gunung sari, SUTT 150 kV Gunung Sari - Waru apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Fleksibilitas operasi dan Keandalan berkurang | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Surabaya Barat-Sawahan dengan total target sebesar 134 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Sudah terpasang OLS SUTT Sawahan- Gunungsaridengan total target sebesar 463MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 3. Sudah terpasang OL S SUTT Gunungsari- waru dengan total targetsebesar 463 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 4. Pengaturan pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 4. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
5 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Surabaya Barat (Krian)-Darmogrande 1,2 dan SUTT 150 kV Darmogrande-Waru 1,2 >70%sehingga tidak memenuhi kriteriaN-1 | 1. Overload pada SUTT 150 kV Surabaya Barat- Darmogrande & SUTT 150 kV Darmogrande- Waru apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Fleksibilitas operasi dan Keandalan berkurang | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Surabaya Barat-Darmogrande dengan total target sebesar 96 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Sudah terpasang OLS SUTT Waru- Darmogrande dengan total target sebesar 73 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 3. Pengaturan pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 4. Rekonduktoring SUTT 150 kV Krian - Darmogrande - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
6 | JBM | N-1 | [N-1] Outlet pembangkit di Gresik Baru hanya satu yaitu ke SUTT 150 kV Gresik baru-Tandes dan sudah berbeban >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada SUTT 150 kV Gresik baru- Tandes bila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Gresik Baru-Tandes dengan total target 163 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan saat beban rendah pengaturan pembangkit GT 1.3 dan ST 1.0 | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan Usulan / Solusi keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Penambahan Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 4. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di GI Guluk-Guluk (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 6. Pembangunan PLTS 150 kV dengan Total 50 MW di GI Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). 7. Percepatan Pembangunan SUTT 150 kV Gresik- Sawahan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). Jangka Menengah : 8. Penambahan Battery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 400 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep). Jangka Panjang : 9. Penambahan Battery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 150 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039). 10. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 1.000 MW di Pulau Madura Usulan / Solusi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039)
7 | JBM | N-1 | [N-1] Aliran daya dari PLTU Gresik cenderung melewati GI Sambikerep sehingga pembebanan >60% dan mengakibatkan SUTT 150 kV Gresik lama- Sambikerep tidak memenuhi kriteriaN-1 | 1. Overload di SUTT 150 kV Gresik lama-Sambikerep jika trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan. 3. Fleksibilitas operasi dan Keandalan berkurang | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Gresik lama -Sambikerep dengan total target 480 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan SUTT 150 kV Gresik lama - Sambikerep dilaksanakan dengan melakukan pengaturan pembangkit di GI Gresiklama dan hanya bisa dilaksanakan pada saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 4. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
8 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Tandes-Sawahan >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada SUTT 150 kV Tandes-Sawahan apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Tandes- Sawahan dengan total target sebesar 135 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pengaturan pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. Usulan / Solusi 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Percepatan Pembangunan proyek SUTT Gresik- Sawahan (RUPTL 2025- 2034, COD di 2028). Jangka Menengah: 4. Rekonduktoring SUTT 150 kV Tandes - Sawahan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2029)
9 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Kopel 150 kV GI Sawahan dibuka untuk spliting SS Krian dan SS Gresik | 1. Saat terjadi gangguan pada salah satu Busbar maka akan terjadi gangguan meluas. 2. Sulit saat dilakukan pemeliharaan Busbar | Pekerjaan di lakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Usulan pembangunan Bus Section di GI Sawahan (diusulkan COD masuk di 2026). 2. Pembangunan GI 150 kV Sawahan II dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028)
10 | JBM | N-1 | [N-1] SUTT 150 kV Rungkut- Karangpilang sudah berbeban >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada SUTT Rungkut- Karangpilang apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan. 3. Fleksibilitas operasi dan Keandalan berkurang | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Rungkut- Karangpilang , dengan total target 16 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Dilakukan Splitting di GI Rungkut. 3. Pekerjaan dilakukan pada saat beban rendah atau merekonfigurasi di GI Rungkut | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Usulan / Solusi 4. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
11 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Sambikerep-Waru >65% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload di SUTT 150 kV Sambikerep-Waru jika trip 1 sirkit pada ruas tersebut.Kesulitan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan. 2. Fleksibilitas operasi dan Keandalan berkurang | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Sambikerep-Waru dengan total target 463 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan SUTT 150 kV Gresik lama - Sambikerep dilaksanakan dengan melakukan pengaturan Pembangkitan Gresik Lama sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan pada saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025. 3. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 4. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
12 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Rungkut-Waru berbeban >80%sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada SUTT 150 kV Rungkut-Waru apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan. 3. Keandalan rendah | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Rungkut- Waru dengan total target sebesar 676MW (B erdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilaksanakan pada saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan Usulan / Solusi keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 4. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Jangka Menengah: 5. Pembangunan SUTT 150 kV Kupang-Wonokromo. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 6. Pembangunan SUTT 150 kV Simpang-Undaan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 7. Pembangunan SUTT 150 kV Kenjeran-Undaan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030)
13 | JBM | N-1 | [N-1] SUTT 150 kV Waru- Buduran & SUTT 150 kV Waru-GIS Buduran > 85% sehingga tidak memenuhi kreteria N-1 | 1. Terjadi overload apabila trip pada salah satu ruas dan kondisi normal dimungkinkan juga terjadi overload. 2. Kesulitan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan. 3. Keandalan rendah | 1. Sudah terpasang OLS di ruas SUTT Waru- Buduran ; Waru- GIS Buduran dengan total target sebesar 159 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan hanya bisa dilaksanakan pada saat beban rendah dan persetujuan dari konsumen | Jangka Pendek : 1. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan SUTT 150 kV Ngoro - New Porong. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027 untuk GITET, dan 2028 untuk SUTT, informasi terupdate COD Des 2027 (GITET Ngoro) dan 2028 (SUTT). 2. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 3. Rekonduktoring SUTT 150 kV Waru - Buduran - GIS buduran. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028)
14 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 150 kV Buduran hanya single bus | Saat pekerjaan Busbar GI 150 kV Buduran Dampak akan dilakukan pemadaman di sisi konsumen | Pekerjaan hanya bisa dilaksanakan pada saat Mitigasi beban rendah dan persetujuan dari konsumen | Jangka Pendek : Usulan / Solusi Usulan memindah seluruh bay GI Buduran ke GIS New Buduran (Usulan COD 2026)
15 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 70 kV Maspion hanya beroperasi single Busbar | Pada saat pekerjaan Busbar harus padam konsumen dan seluruh bay | Pekerjaan harus mendapat izin dari KTT sehingga tidak fleksibel | Jangka Pendek: Usulan baru penambahan Busbar di GI 70 kV Maspion menjadi Double Busbar. (diusulkan COD masuk di 2026).Penambahan Busbar ini terkendala dengan lokasi lahan GI 70 kV Maspion ada di dalam Kawasan pabrik, sehingga workability pekerjaan membutuhkan ijin dari Pabrik Maspion. Butuh padam saat penyambungan jika pekerjaan Double Busbar sudah selesai
16 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Rungkut-Sukolilo sudah >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada SUTT 150 kV Rungkut-Sukolilo apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di ruas Rungkut- Sukolilo dan dengan total target sebesar 109 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2.Pekerjaan hanya bisa dilaksanakan pada saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan Pembangunan SUTT 150 kV Kalisari-Kedinding. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 2. Penambahan Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Menegah : 3. Pembangunan SUTT 150 kV Kupang-Wonokromo. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 4. Pembangunan SUTT 150 kV Simpang-Undaan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 5. Pembangunan SUTT 150 kV Kenjeran-Undaan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030)
17 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Sukolilo-Kenjeran sudah >55% pada saat Konfigurasi Spliting Madura sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada SUTT 150 kV Sukolilo-Kenjeran apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut saat memasok Madura. 2. Kesulitan dalam melakukan Dampak pemeliharaan saat memasok Madura | 1. Sudah terpasang OLS di ruas Sukolilo- Kenjeran dengan total target sebesar 53 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). Mitigasi 2.Pekerjaan hanya bisa dilaksanakan pada saat beban rendah | Jangka Pendek : 1.Percepatan Pembangunan SUTT 150 kV Kalisari-Kedinding. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 2.Penambahan Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS Usulan / Solusi sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Menegah : 3.Pembangunan SUTT 150 kV Kupang-Wonokromo. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 4.Pembangunan SUTT 150 kV Simpang-Undaan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 5.Pembangunan SUTT 150 kV Kenjeran-Undaan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030)
18 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terdapat Bottleneck di Pht 150 kV GIS Ujung Bay Tandes dengan deklarasi 850A , Pht 150 kV GIS Ujung Bay perak dengan deklarasi 900A. Pembebanan SUTT 150 kV Tandes-Perak dan Tandes-Ujung sudah >85% | 1.Terjadi derating kemampuan SUTT 150 kV Tandes- Perak, Tandes- Ujung dan Perak Ujung. 2.Overload pada SUTT 150 kV Tandes- Perak,Tandes- Ujung dan Perak- Ujung saat trip salah satu sirkit pada ruas tersebut | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Tandes- Perak dan Tandes- Ujung dengan total target sebesar 257 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Usulan penggantian CT bay di GIS Tandes sesuai dengan kemampuan SUTT nya (diusulkan COD masuk di 2026) Kajian operasi belum ada. 2.Rekonduktoring SUTT 150 kV Ujung - Perak. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Jangka Menengah : 3.Pembangunan SUTT 150 kV Kenjeran-Undaan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030)
19 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 150 kV Perak Hanya Single Busbar dan single phi arah Tandes dan arah Ujung sehingga kurang andal dalam pengoperasiannya | 1.Pembebanan SUTT Tandes-Perak dan Tandes-Ujung tidak seimbang. 2.Jika ada pemeliharaan Busbar, konsumen harus padam serta beban tidak seimbang antara ruas Tandes-perak dan Tandes-Ujung | Pekerjaan dilakukan saat beban rendah dan atas persetujuan konsumen | Jangka Pendek : Usulan pemasangan Double Busbar dan line bay di GI 150 kV Perak untuk ruas SUTT Perak- Tandes dan SUTT Perak-Ujung (Sesuai kajian kebutuhan sistem, COD di 2026). Perlu pembahasan workability terkait lahan pada GI 150 kV Perak
20 | JBM | N-1 | [N-1] SUTT 150 kV Kenjeran- Gilitimur-Bangkalan Single phi sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Padam di GI Gilitimur dan sebagian beban GI Bangkalan bila ruas tersebut trip. Dampak 2.Pembebanan kabel Suramadu tidak seimbang | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Kenjeran-Gilitimur dengan total target sebesar 257 MW (Berdasarkan Mitigasi Deklarasi ROB Mei 2026). 2.Pekerjaanhanya bisa dilaksanakanpadasa atbebanrendah, dan dilakukan rekonfigurasi jaringan | Jangka Pendek : 1. Normalisasi pasokan arah Madura 4 sirkit Kedinding - Bangkalan (Pembangunan SKTT 150 kV Kedinding-TX Bangkalan. (Berdasarkan Usulan / Solusi RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Pembangunan Bus Section di GIS 150 kV Kedinding (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 3. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 4. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di GI Guluk-Guluk (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 6. Pembangunan PLTS 150 kV dengan Total 50 MW di GI Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028. Jangka Menengah : 7. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 400 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2031). 8. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 150 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039). 9. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 1.000 MW di Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039)
21 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Kopel 150 kV GI Bangkalan dibuka untuk spliting SS Krian dan SS Gresik | Kesulitan dalam melakukan pekerjaan Dampak pemeliharaan Busbar di GI Bangkalan. Tegangan di GI Bangkalan bus B cenderung lebih rendah (ekskursi) | Pemeliharaan Busbar hanya dilaksanakan Mitigasi pada saat beban rendah | Jangka Pendek : Usulan / Solusi 1. Normalisasi pasokan arah Madura 4 sirkit Kedinding - Bangkalan (Pembangunan SKTT 150 kV Kedinding-TX Bangkalan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Pembangunan Bus Section di GIS 150 kV Kedinding. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD 2026). 3. Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Looping utara Madura. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 4. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 5. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di GI Guluk-Guluk (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 6. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 7. Pembangunan PLTS 150 kV dengan Total 50 MW di GI Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). Jangka Menengah : 8. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 400 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2031). 9. Pembangunan PLTGU 150 kV Jawa Bali-4 dengan total 500 MW. Berdasarkan RUPTL 2025-2034 COD Base tahun 2029. Jangka Panjang : Usulan / Solusi 10. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 150 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039). 11. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 1.000 MW di Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039)
22 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Ujung-Bangkalan, Ujung-Kedinding dan Kedinding-Bangkalan sudah >90% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | Terjadi Overload apabila trip pada salah satu ruas tersebut | Sudah terpasang OLS di SUTT 150 kV Kedinding- Bangkalan dan Ujung- Bangkalan dengan total target sebesar 257 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026) | Jangka Pendek : 1. Normalisasi pasokan arah Madura 4 sirkit Kedinding - Bangkalan (Pembangunan SKTT 150 kV Kedinding-TX Bangkalan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 3. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di GI Guluk-Guluk (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 4. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan PLTS 150 kV dengan Total 50 MW di GI Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). 6. Pembangunan PLTGU 150 kV Jawa Bali-4 dengan total 500 MW. Berdasarkan RUPTL 2025-2034 COD Base tahun 2029. Jangka Menengah : 7. Pembangunan SUTT 150 kV Kenjeran-Undaan. Usulan / Solusi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 8. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 400 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2031), Jangka Panjang : 9. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 150 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039). 10. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 1.000 MW di Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039)
23 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Bangkalan -Sampang berbeban >100% | Terjadi Overload apabila trip pada salah satu ruas tersebut | 1.Sudah terpasang OLS di SUTT 150 kV Bangkalan-Sampang dengan total target sebesar 162 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2.Distribusi melakukan rekonfigurasi jaringan 20KV untuk memindahkan beban GI 150KV Sampang ke GI 150 kV. bangkalan dan penggunaan Pembangkit Sewa yang disebar di level tegangan 20 kV | Jangka Pendek : 1. Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Looping utara Madura. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 3. Rekonduktoring SUTT 150 kV Bangkalan-Sampang. (Berdasarkan RUPTL 2025- 2034, COD Tahun 2027). 4. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di GI Guluk-Guluk (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 6. Pembangunan PLTS 150 kV dengan Total 50 MW di GI Usulan / Solusi Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). 7. Pembangunan PLTGU 150 kV Jawa Bali-4 dengan total 500 MW. Berdasarkan RUPTL 2025-2034 COD Base tahun 2029.. Jangka Menengah : 8. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 400 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2031). Jangka Panjang : 9. Penambahan Battery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 150 MW di Pulau Madura (mengikuti PLTS Sumenep) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039). 10. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) Smothing sebesar 1.000 MW di Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Diluar RUPTL 2039)
24 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Sampang - Pamekasan berbeban >65% | Terjadi Overload apabila trip pada salah satu ruas tersebut | Sudah terpasang OLS di SUTT 150 kV Sampang- Pamekasan dengan total target sebesar 70 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026) | Jangka Pendek : 1. Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Looping utara Madura. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 3. Rekonduktoring SUTT 150 kV Sampang-Pamekasan- Sumenep. (Berdasarkan RUPTL 2025- 2034, COD Tahun 2028). 4. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di GI Guluk-Guluk Usulan / Solusi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 6. Pembangunan PLTS 150 kV dengan Total 50 MW di GI Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). 7. Pembangunan PLTGU 150 kV Jawa Bali-4 dengan total 500 MW. Berdasarkan RUPTL 2025-2034 COD Base tahun 2029
25 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terjadi Drop tegangan di Subsistem Gresik 1,2 pada GI 150 kV Kenjeran, dan GI 150 kV Guluk- Guluk | 1. Drop tegangan yang cukup signifikan di Subsistem Gresik sehingga terjadi komplain konsumen KTT. 2. Terjadi ekskursi tegangan di wilayah Madura | Pengaturan Tap IBT | Jangka Pendek : Usulan pemasangan Kapasitor sebesar 50 MVAR di GI Kenjeran, diusulkan COD 2026. COD Kapasitor berdasarkan (Surat UIP2B Jamali No. 2153/REN.00.01/F33000000/20 24 tanggal 22 Mei 2024)