## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | BACKBONE_500_JB
Nama Subsistem | Backbone 500 kV Jawa-Madura-Bali
APB | UIP2B JAMALI
Rule Profile | BACKBONE_500

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
BACKBONE500 | Peta Kerawanan SUTET 500 kV | JAWA7;LBE;NSRLA;SRLYA;JAWA910;PRIDK;MTWAR;CLMYA;CRATA;SGLNG;ADPLA;CLCAP;BTANG;NTJTI;TJATI;GRSIK;GRATI;PITON | 6

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang
1 | GITET Jawa 7 | JAWA7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
2 | Pembangkit Jawa 7 | KIT_JAWA7 | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
3 | GITET Lontar Baru (LBE) | LBE | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
4 | Pembangkit Lontar Baru (LBE) | KIT_LBE | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
5 | GITET Suralaya Baru | NSRLA | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
6 | Pembangkit Suralaya Baru | KIT_NSRLA | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
7 | GITET Suralaya | SRLYA | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
8 | Pembangkit Suralaya | KIT_SRLYA | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
9 | GITET Jawa 9,10 | JAWA910 | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
10 | Pembangkit Jawa 9,10 | KIT_JAWA910 | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
11 | GITET Priok | PRIDK | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | DKI Jakarta | BACKBONE500
12 | Pembangkit Priok | KIT_PRIDK | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | DKI Jakarta | BACKBONE500
13 | GITET Muara Tawar | MTWAR | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
14 | Pembangkit Muara Tawar | KIT_MTWAR | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
15 | GITET Cilamaya | CLMYA | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
16 | Pembangkit Cilamaya | KIT_CLMYA | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
17 | GITET Cirata | CRATA | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
18 | Pembangkit Cirata | KIT_CRATA | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
19 | GITET Saguling | SGLNG | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
20 | Pembangkit Saguling | KIT_SGLNG | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
21 | GITET Adipala | ADPLA | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
22 | Pembangkit Adipala | KIT_ADPLA | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
23 | GITET Cilacap | CLCAP | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
24 | Pembangkit Cilacap | KIT_CLCAP | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
25 | GITET Batang | BTANG | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
26 | Pembangkit Batang | KIT_BTANG | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
27 | GITET New Tanjung Jati | NTJTI | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
28 | Pembangkit New Tanjung Jati | KIT_NTJTI | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
29 | GITET Tanjung Jati B | TJATI | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Rawan | 21 | Jawa Tengah | BACKBONE500
30 | Pembangkit Tanjung Jati B | KIT_TJATI | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
31 | GITET Gresik | GRSIK | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Timur | BACKBONE500
32 | Pembangkit Gresik | KIT_GRSIK | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Timur | BACKBONE500
33 | GITET Grati | GRATI | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Timur | BACKBONE500
34 | Pembangkit Grati | KIT_GRATI | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Timur | BACKBONE500
35 | GITET Paiton | PITON | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  | Rawan | 29 | Jawa Timur | BACKBONE500
36 | Pembangkit Paiton | KIT_PITON | Pembangkit | 0 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Timur | BACKBONE500
37 | GITET Balaraja | BLRJA | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
38 | GITET Cilegon | CLGON | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
39 | GITET Tambun | TMBUN | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
40 | GITET Cawang | CWANG | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Rawan | 10 | DKI Jakarta | BACKBONE500
41 | GITET Sukatani | SKTNI | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
42 | GITET Deltamas | DLTMS | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
43 | GITET Cibinong | CIBNG | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
44 | GITET Bandung Selatan | BDSLN | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
45 | GITET Kesugihan | KSGHN | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
46 | GITET Pemalang | PMLNG | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
47 | GITET Ungaran | UNGRN | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
48 | GITET Krian | KRIAN | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Timur | BACKBONE500
49 | GITET Kediri | KDIRI | Busbar GITET | 1 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Timur | BACKBONE500
50 | GITET Lengkong | LNGKG | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Banten | BACKBONE500
51 | GITET Kembangan | KMBNG | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | DKI Jakarta | BACKBONE500
52 | GITET Bekasi | BKASI | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
53 | GITET Cibatu | CBATU | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
54 | GITET Ujungberung | UBRNG | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
55 | GITET Indramayu | IDMYU | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
56 | GITET Mandirancan | MDCAN | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
57 | GITET Tasikmalaya | TSMYA | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Barat | BACKBONE500
58 | GITET Boyolali | BYOLI | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
59 | GITET Pedan | PEDAN | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Tengah | BACKBONE500
60 | GITET Ngimbang | NBANG | Busbar GITET | 2 | 500 kV |  | Normal |  | Jawa Timur | BACKBONE500
61 | GITET Depok | DEPOK | Busbar GITET | 3 | 500 kV |  | Rawan | 6 | Jawa Barat | BACKBONE500
62 | GITET Gandul | GNDUL | Busbar GITET | 3 | 500 kV |  | Rawan | 9 | Jawa Barat | BACKBONE500
63 | GITET Durikosambi | DKSBI | Busbar GITET | 4 | 500 kV |  | Normal |  | DKI Jakarta | BACKBONE500
64 | GITET Muara Karang | MKRNG | Busbar GITET | 5 | 500 kV |  | Normal |  | DKI Jakarta | BACKBONE500

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Sudut Pandang
1 | 14 | SUTET JAWA7 - BLRJA | JAWA7 | BLRJA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | BACKBONE500
2 | 15 | SUTET JAWA7 - LBE | JAWA7 | LBE | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 1 | BACKBONE500
3 | 13 | SUTET SRLYA - NSRLA | SRLYA | NSRLA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 1 | BACKBONE500
4 | 12 | SUTET NSRLA - LBE | NSRLA | LBE | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 1 | BACKBONE500
5 | 16 | SUTET SRLYA - BLRJA | SRLYA | BLRJA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | BACKBONE500
6 | 11 | SUTET SRLYA - CLGON | SRLYA | CLGON | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | BACKBONE500
7 |  | SUTET JAWA910 - CLGON | JAWA910 | CLGON | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | BACKBONE500
8 | 17 | SUTET BLRJA - LNGKG | BLRJA | LNGKG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 2 | 3 | BACKBONE500
9 |  | SUTET LBE - BLRJA | LBE | BLRJA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | BACKBONE500
10 | 1 | SUTET CLGON - CIBNG | CLGON | CIBNG | 500 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten-Jawa Barat | 2 | 2 | BACKBONE500
11 | 2 | SUTET GNDUL - DEPOK | GNDUL | DEPOK | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 4 | 4 | BACKBONE500
12 | 3 | SUTET DEPOK - CIBNG | DEPOK | CIBNG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 4 | 2 | BACKBONE500
13 |  | SUTET LNGKG - GNDUL | LNGKG | GNDUL | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten-Jakarta | 3 | 4 | BACKBONE500
14 |  | SUTET KMBNG - GNDUL | KMBNG | GNDUL | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | BACKBONE500
15 | 7 | SUTET GNDUL - DKSBI | GNDUL | DKSBI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 4 | 5 | BACKBONE500
16 |  | SUTET KMBNG - DKSBI | KMBNG | DKSBI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 5 | BACKBONE500
17 | 8 | SUTET DKSBI - MKRNG | DKSBI | MKRNG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 5 | 6 | BACKBONE500
18 | 5 | SUTET MTWAR - CWANG | MTWAR | CWANG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat-Jakarta | 1 | 2 | BACKBONE500
19 |  | SUTET MTWAR - TMBUN | MTWAR | TMBUN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | BACKBONE500
20 | 4 | SUTET TMBUN - BKASI | TMBUN | BKASI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | BACKBONE500
21 |  | SUTET BKASI - MTWAR | BKASI | MTWAR | 500 kV |  | 2 | Rencana | Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 1 | BACKBONE500
22 |  | SUTET MTWAR - PRIDK | MTWAR | PRIDK | 500 kV |  | 2 | Rencana | Rawan |  |  | Jawa Barat-Jakarta | 1 | 1 | BACKBONE500
23 |  | SUTET PRIDK - MKRNG | PRIDK | MKRNG | 500 kV |  | 2 | Rencana | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 6 | BACKBONE500
24 |  | SUTET CWANG - GNDUL | CWANG | GNDUL | 500 kV |  | 2 | Rencana | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 2 | 4 | BACKBONE500
25 | 18 | SUTET SKTNI - CLMYA | SKTNI | CLMYA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 1 | BACKBONE500
26 |  | SUTET SKTNI - CBATU | SKTNI | CBATU | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | BACKBONE500
27 |  | SUTET DLTMS - CBATU | DLTMS | CBATU | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | BACKBONE500
28 |  | SUTET CRATA - SKTNI | CRATA | SKTNI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | BACKBONE500
29 |  | SUTET SGLNG - BDSLN | SGLNG | BDSLN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | BACKBONE500
30 |  | SUTET BDSLN - UBRNG | BDSLN | UBRNG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | BACKBONE500
31 | 26 | SUTET MDCAN - UBRNG | MDCAN | UBRNG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | BACKBONE500
32 | 26 | SUTET MDCAN - BDSLN | MDCAN | BDSLN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 2 | BACKBONE500
33 |  | SUTET CIBNG - IDMYU | CIBNG | IDMYU | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | BACKBONE500
34 |  | SUTET IDMYU - MDCAN | IDMYU | MDCAN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | BACKBONE500
35 | 26 | SUTET TSMYA - BDSLN | TSMYA | BDSLN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 2 | BACKBONE500
36 | 26 | SUTET TSMYA - DEPOK | TSMYA | DEPOK | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat-Jakarta | 3 | 4 | BACKBONE500
37 | 26 | SUTET KSGHN - TSMYA | KSGHN | TSMYA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah-Barat | 2 | 3 | BACKBONE500
38 | 23 | SUTET KSGHN - ADPLA | KSGHN | ADPLA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 1 | BACKBONE500
39 | 23 | SUTET ADPLA - CLCAP | ADPLA | CLCAP | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | BACKBONE500
40 | 24 | SUTET PMLNG - BTANG | PMLNG | BTANG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 1 | BACKBONE500
41 | 22 | SUTET PMLNG - NTJTI | PMLNG | NTJTI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 1 | BACKBONE500
42 | 27 | SUTET NTJTI - UNGRN | NTJTI | UNGRN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | BACKBONE500
43 | 20 | SUTET TJATI - UNGRN | TJATI | UNGRN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | BACKBONE500
44 |  | SUTET KSGHN - MDCAN | KSGHN | MDCAN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah-Barat | 2 | 3 | BACKBONE500
45 |  | SUTET KSGHN - PMLNG | KSGHN | PMLNG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 2 | BACKBONE500
46 | 19 | SUTET UNGRN - BYOLI | UNGRN | BYOLI | 500 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | BACKBONE500
47 | 25 | SUTET BYOLI - PEDAN | BYOLI | PEDAN | 500 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 3 | 3 | BACKBONE500
48 |  | SUTET UNGRN - KRIAN | UNGRN | KRIAN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah-Timur | 2 | 2 | BACKBONE500
49 |  | SUTET UNGRN - NBANG | UNGRN | NBANG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah-Timur | 2 | 3 | BACKBONE500
50 | 28 | SUTET PITON - GRATI | PITON | GRATI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 1 | BACKBONE500
51 | 30 | SUTET GRATI - KRIAN | GRATI | KRIAN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | BACKBONE500
52 |  | SUTET PITON - KDIRI | PITON | KDIRI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | BACKBONE500
53 |  | SUTET KDIRI - PEDAN | KDIRI | PEDAN | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur-Tengah | 2 | 3 | BACKBONE500
54 | 31 | SUTET KRIAN - GRSIK | KRIAN | GRSIK | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 1 | BACKBONE500
55 |  | SUTET KRIAN - NBANG | KRIAN | NBANG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | BACKBONE500
56 |  | Outlet KIT JAWA7 | KIT_JAWA7 | JAWA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | BACKBONE500
57 |  | Outlet KIT LBE | KIT_LBE | LBE | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | BACKBONE500
58 |  | Outlet KIT NSRLA | KIT_NSRLA | NSRLA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | BACKBONE500
59 |  | Outlet KIT SRLYA | KIT_SRLYA | SRLYA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | BACKBONE500
60 |  | Outlet KIT JAWA910 | KIT_JAWA910 | JAWA910 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | BACKBONE500
61 |  | Outlet KIT PRIDK | KIT_PRIDK | PRIDK | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | BACKBONE500
62 |  | Outlet KIT MTWAR | KIT_MTWAR | MTWAR | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | BACKBONE500
63 |  | Outlet KIT CLMYA | KIT_CLMYA | CLMYA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | BACKBONE500
64 |  | Outlet KIT CRATA | KIT_CRATA | CRATA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | BACKBONE500
65 |  | Outlet KIT SGLNG | KIT_SGLNG | SGLNG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | BACKBONE500
66 |  | Outlet KIT ADPLA | KIT_ADPLA | ADPLA | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | BACKBONE500
67 |  | Outlet KIT CLCAP | KIT_CLCAP | CLCAP | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | BACKBONE500
68 |  | Outlet KIT BTANG | KIT_BTANG | BTANG | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | BACKBONE500
69 |  | Outlet KIT NTJTI | KIT_NTJTI | NTJTI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | BACKBONE500
70 |  | Outlet KIT TJATI | KIT_TJATI | TJATI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | BACKBONE500
71 |  | Outlet KIT GRSIK | KIT_GRSIK | GRSIK | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 1 | BACKBONE500
72 |  | Outlet KIT GRATI | KIT_GRATI | GRATI | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 1 | BACKBONE500
73 |  | Outlet KIT PITON | KIT_PITON | PITON | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 1 | BACKBONE500

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-2 | [N-2] Pembebanan SUTET Cilegon-Cibinong akan overload apabila terjadi N-2 SUTET Gandul-Depok pada saat kit kompleks Banten beroperasi maksimum 8400 MW. | Terjadi overload pada SUTET Cilegon-Cibinong. | 1. Sudah terpasang OGS SUTET Cilegon-Cibinong. 2. Usulan pemasangan Island Banten / OFGS Suralaya. | Jangka Pendek: percepatan SUTET Muaratawar-Priok (COD 2026), SUTET Cawang-Gandul (COD 2026), SUTET Priok-Muarakarang (COD 2027). Jangka Panjang: pembangunan sirkit ke-2 SUTET Cilegon-Cibinong (COD 2031).
2 | JBB | N-1 | [N-1] SUTET Gandul-Depok berbeban diatas 50% ketika beroperasinya PLTU Jawa-7 (2 unit) dan PLTU Jawa 9,10 dengan beban maksimum sehingga kriteria N-1 tidak terpenuhi. | 1. Terjadi Overload di SUTET Gandul-Depok jika trip 1 sirkit. 2. Kesulitan pemeliharaan. | 1. Pembatasan komplek Suralaya 6400 MW dari total 8400 MW. 2. Defense Scheme OGS SUTET Gandul-Depok menargetkan komplek pembangkitan Suralaya. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok (COD 2026), SUTET Cawang-Gandul (COD 2026), SUTET Priok-Muarakarang (COD 2027).
3 | JBB | N-1 | [N-1] SUTET Depok-Cibinong sudah berbeban diatas 60%. | 1. Terjadi Overload di SUTET Depok-Cibinong jika trip 1 sirkit. 2. Kesulitan pemeliharaan. | 1. Pembatasan komplek Suralaya 6400 MW dari total 8400 MW. 2. OGS SUTET Cibinong-Depok melepas unit pembangkit Suralaya (tahap-1 unit 5/6/7, tahap-2 unit 1/2/3/4). | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok (COD 2026), SUTET Cawang-Gandul (COD 2026), SUTET Priok-Muarakarang (COD 2027).
4 | JBB | N-2 | [N-2] 1. Terjadi Overload pada ruas SUTET Bekasi-Tambun apabila terjadi gangguan N-1. 2. Terdapat tower combined pada ruas SUTET Muaratawar-Cawang dan SUTET Tambun-Bekasi yang berpotensi gangguan N-2 bersamaan pada kedua ruas. | Berpotensi pemadaman di Wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Subsistem Bekasi 2,4-Cawang 1-Priok, Bekasi 1,3-Cibinong 3, dan Cawang 2,3-Depok 1 apabila gangguan N-2 di ruas segiempat. | Sudah terpasang OLS Muaratawar-Cawang-Bekasi-Tambun 4 tahapan, total target 1058 MW. | Jangka Pendek: proyek 2 sirkit baru SUTET Bekasi-Muaratawar + Rekonfigurasi GITET Bekasi (COD Nov 2026); SUTET Muaratawar-Priok menghubungkan PLTGU Muaratawar & Priok di sisi 500 kV (COD 2026); SUTET Cawang-Gandul (COD 2026).
5 | JBB | N-2 | [N-2] 1. Terjadi Overload pada ruas SUTET Muaratawar-Cawang apabila gangguan N-1. 2. Tower combined pada ruas SUTET Muaratawar-Cawang dan SUTET Tambun-Bekasi berpotensi N-2 bersamaan. | Berpotensi pemadaman di Wilayah Jakarta pada Subsistem Bekasi 2,4-Cawang 1-Priok, Bekasi 1,3-Cibinong 3, dan Cawang 2,3-Depok 1 apabila gangguan N-2 di ruas segiempat. | Sudah terpasang OLS Muaratawar-Cawang-Bekasi-Tambun 4 tahapan, total target 1.058 MW. | Jangka Pendek: 2 sirkit baru SUTET Bekasi-Muaratawar + Rekonfigurasi GITET Bekasi (COD Nov 2026); SUTET Muaratawar-Priok (COD 2026); SUTET Cawang-Gandul (COD 2026).
6 | JBB | N-2 | [N-2] SUTET Depok-Cibinong memasok wilayah Jakarta dengan pembebanan sudah diatas 60%. | Jika terjadi kondisi N-2 SUTET Depok-Cibinong, maka terjadi pembebanan overload pada IBT #1&2 Depok. | Rencana implementasi Defense Scheme N-2 pada SUTET Depok-Cibinong dan splitting SS Cawang 2,3-Depok 1 dan Pratu-Salak-Cibinong 1,2-Depok 2. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok (COD 2026), SUTET Cawang-Gandul (COD 2026), SUTET Priok-Muarakarang (COD 2027).
7 | JBB | N-2 | [N-2] SUTET Gandul-Durkos-Kembangan memasok 2 IBT Durikosambi dan 2 IBT Muarakarang secara radial, pembebanan SUTET Gandul-Durkos 55%, SUTET Kembangan-Durkos 43%. | Jika terjadi N-2 SUTET Gandul-Durkos-Kembangan, terjadi pembebanan konsumen karena padam IBT Muarakarang dan Durikosambi sebesar 1.700 MW. | Terpasang Defense Scheme N-2 pada SUTET Gandul-Durkos-Kembangan. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok (COD 2026); SUTET Priok-Muarakarang (COD 2027).
8 | JBB | N-2 | [N-2] Kerawanan N-2 Durikosambi-Muarakarang. | Berpotensi padam meluas pada Subsistem Muarakarang 1,2-Durikosambi 1. | Terpasang ADS pada subsistem Muarakarang. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok (COD 2026); SUTET Priok-Muarakarang (COD 2027).
9 | JBB | N-2 | [N-2] Terjadi potensi ketidakstabilan sudut rotor Pembangkit Komplek Banten apabila terjadi N-2 pada ruas SUTET Gandul-Depok. | Ketidakstabilan pembangkit Banten sehingga berpotensi kehilangan pasokan pembangkit di Komplek Banten sebesar 8.400 MW. | Terpasang DS 500 kV N-2 SUTET Gandul-Depok melepas unit pembangkit Suralaya bertahap + melepas IBT-1&3 Bekasi & IBT-3 Cibinong. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok, SUTET Cawang-Gandul, SUTET Priok-Muarakarang. Jangka Panjang: sirkit ke-2 SUTET Cilegon-Cibinong (COD 2031).
10 | JBB | N-2 | [N-2] SUTET Muaratawar-Cawang dan Tambun-Bekasi memasok wilayah VVIP Jakarta melalui 3 IBT Cawang dan 4 IBT Bekasi. Pembebanan ruas SUTET Tambun-Bekasi 70%, SUTET Muaratawar-Cawang 55%. Tower combined berpotensi N-2 bersamaan. | Berpotensi pemadaman di Wilayah Jakarta pada Subsistem Bekasi 2,4-Cawang 1-Priok, Bekasi 1,3-Cibinong 3, dan Cawang 2,3-Depok 1 apabila gangguan N-2 di ruas segiempat. | 1. Tambahan kuota DS OLS 500 kV untuk N-2 SUTET Segiempat, 3 tahapan, total target 1.544 MW. 2. Implementasi tambahan DS OLS Instant SUTET Segiempat + modifikasi logic. | Jangka Pendek: 2 sirkit baru SUTET Bekasi-Muaratawar + Rekonfigurasi GITET Bekasi (COD Nov 2026); SUTET Muaratawar-Priok (COD 2026); SUTET Cawang-Gandul (COD 2026).
11 | JBB | N-2 | [N-2] SUTET Suralaya 9,10-Cilegon memasok GITET Cilegon dengan pembebanan 1.634 MW. | Jika terjadi N-2 SUTET Suralaya 9,10-Cilegon, terjadi pembebanan overload pada IBT subsistem Suralaya 1,2-Cilegon. | Telah terpasang Defense Scheme N-2 pada SUTET Suralaya 9,10-Cilegon yang akan mensplit IBT Cilegon dan IBT Suralaya. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok, SUTET Cawang-Gandul, SUTET Priok-Muarakarang; Uprating IBT-1&2 Suralaya 250->500 MVA (COD 2026).
12 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] SUTET Suralaya Baru-LBE menyalurkan daya dari komplek Suralaya sebesar 3751 MW. | Jika terjadi N-1-2, berpotensi overload pada SUTET Suralaya Baru-LBE. | Sudah terpasang Defense Scheme OGS Suralaya Baru-LBE. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok, SUTET Cawang-Gandul, SUTET Priok-Muarakarang.
13 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Kerawanan N-1-2 Suralaya-Suralaya Baru. | Jika terjadi N-1-2, berpotensi overload pada SUTET Suralaya-Suralaya Baru. | Sudah terpasang Defense Scheme OGS Suralaya-Suralaya Baru. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok, SUTET Cawang-Gandul, SUTET Priok-Muarakarang.
14 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] SUTET Jawa 7-Balaraja menyalurkan daya dari komplek Pembangkitan Jawa 7 (1.982 MW). | Jika terjadi N-1-2, berpotensi overload pada SUTET Jawa 7-Balaraja. | Sudah terpasang Defense Scheme OGS Jawa 7-Balaraja. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok, SUTET Cawang-Gandul, SUTET Priok-Muarakarang.
15 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] SUTET Jawa 7-LBE menyalurkan daya dari komplek Pembangkitan Jawa 7 (1.982 MW) dan komplek pembangkitan LBE (625 MW). | Jika terjadi N-1-2, berpotensi overload pada SUTET Balaraja-LBE. | Sudah terpasang Defense Scheme OGS Jawa 7-LBE. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok, SUTET Cawang-Gandul, SUTET Priok-Muarakarang.
16 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] SUTET Suralaya-Balaraja menyalurkan daya dari komplek Suralaya sebesar 3.751 MW. | Jika terjadi N-1-2, berpotensi overload pada SUTET Suralaya-Balaraja. | Sudah terpasang Defense Scheme OGS Suralaya-Balaraja. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok, SUTET Cawang-Gandul, SUTET Priok-Muarakarang.
17 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] SUTET Balaraja-Lengkong berbeban diatas 60% ketika beroperasinya PLTU Jawa-7 (2 unit) dan PLTU Jawa 9,10 dengan beban maksimum sehingga kriteria N-1 tidak terpenuhi. | Jika terjadi N-1-2, berpotensi overload pada SUTET Balaraja-Lengkong. | Sudah terpasang Defense Scheme OGS Balaraja-Lengkong. | Jangka Pendek: SUTET Muaratawar-Priok, SUTET Cawang-Gandul, SUTET Priok-Muarakarang.
18 | JBB | N-2 | [N-2] SUTET Sukatani-Cilamaya menyalurkan daya dari Pembangkit PLTGU Cilamaya sebesar 2 x 880 MW yang terhubung radial, sehingga jika terjadi N-2 SUTET Sukatani-Cilamaya, hilang pembangkit 2 x 880 MW. | Penurunan frekuensi hingga di bawah 49,0 Hz, pemadaman beban akibat UFLS, berpotensi trip pembangkit lain karena frekuensi rendah. | Terpasang Adaptive Defense Scheme (ADS) di SUTET Sukatani-Cilamaya. | -
19 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTET Ungaran-Boyolali sudah mencapai >90%. | 1. Berpotensi overload di ruas SUTET Ungaran-Boyolali-Pedan yang dapat menyebabkan trip pada SUTET, penurunan transfer Timur ke Barat, berpotensi menaikkan BPP. 2. Drop tegangan GITET Boyolali dan Pedan dari 493 kV menjadi 477 kV; sisi 150 kV terendah 137 kV di GI Sanggrahan. | 1. Memaksimalkan MVAR PLTGU Gresik, PLTU Pacitan, Tanjung Awar-Awar 2. Rencana pengaktifan target Defense Scheme SUTET Ungaran-Boyolali-Pedan. | Jangka Pendek: SUTET Ungaran-Boyolali line 2 (COD 2027), SUTET Pedan-Boyolali line 2 (COD 2027).
20 | JBT | N-1 | [N-1] Potensi terjadi overload apabila terjadi gangguan N-1 SUTET Tanjung Jati-Ungaran. | Terjadi overload pada SUTET Tanjung Jati-Ungaran. | Sudah terpasang OGS pada SUTET Tanjung Jati-Ungaran. | Jangka Pendek: Pembangunan GITET Purwodadi + outlet (Tx. Tanjung Jati-Pemalang, Ungaran-Krian, Ungaran-Ngimbang) COD 2028.
21 | JBT | N-2 | [N-2] Potensi ketidakstabilan sudut rotor pembangkit apabila terjadi N-2 SUTET Tanjung Jati-Ungaran. | 1. Ketidakstabilan komplek Tanjung Jati. 2. Potensi kehilangan kompleks pembangkit Tanjung Jati sebesar 4.640 MW dan beban padam karena UFLS tahap 1-4 sebesar 4.420 MW. | Sudah terpasang Adaptive Defense Scheme (ADS) 500 kV untuk N-2 SUTET Tanjung Jati-Ungaran. | Jangka Pendek: GITET Purwodadi + outlet (COD 2028).
22 | JBT | N-2 | [N-2] Potensi ketidakstabilan sudut rotor pembangkit apabila terjadi N-2 SUTET New Tanjung Jati-Pemalang. | 1. Ketidakstabilan pada pembangkit Tanjung Jati. 2. Potensi kehilangan kompleks pembangkit Tanjung Jati sebesar 4.640 MW dan beban padam karena UFLS tahap 1-4 sebesar 4.420 MW. | Sudah terpasang Adaptive Defense Scheme (ADS) 500 kV untuk N-2 SUTET Tanjung Jati-Pemalang. | Jangka Pendek: GITET Purwodadi + outlet (COD 2028).
23 | JBT | N-2 | [N-2] Total Komplek Pembangkitan di PLTU Cilacap dan PLTU Adipala total 2.200 MW; apabila terjadi N-2 di SUTET Kesugihan-Adipala-Cilacap akan terjadi penurunan Frekuensi Sistem. | Sistem Jawa-Madura-Bali kehilangan 2.200 MW serta potensi penurunan Frekuensi Sistem hingga 1.5 Hz. | 1-2. Pengaturan pembebanan komplek Cilacap & Adipala dengan setting DS IKS. 3. DS SUTET 500 kV Kesugihan-Adipala melepas OLS tersebar IBT-1,2,3,4 Pedan dan IBT-1,2 Pemalang total 600 MW. 4. UFLS Tahap 1-7 total 7.740 MW. | Jangka Pendek: percepatan SUTET Kesugihan-Inc. (Adipala-Cilacap) COD 2027.
24 | JBT | N-2 | [N-2] SUTET Pemalang-Batang menyalurkan daya dari Pembangkit PLTU Batang sebesar 2 x 1000 MW yang terhubung radial, sehingga jika terjadi N-2 SUTET Pemalang-Batang, hilang pembangkit 2 x 1000 MW. | Penurunan frekuensi hingga di bawah 49,0 Hz, pemadaman beban dari UFLS, berpotensi trip pembangkit lain karena frekuensi rendah. | 1. Pembatasan pengoperasian PLTU Batang dari 2.000 MW menjadi 1.800 MW. 2. Rencana implementasi Adaptive Defense Scheme (ADS) di SUTET Pemalang-Batang (progres 30%). | -
25 | JBT | N-2 | [N-2] Sistem Jawa Bali mentransfer daya dari Timur ke Barat melalui Path 1, 2 dan 3 maksimum 4.200 MW. Kondisi tertinggi transfer Timur ke Barat mencapai 4.300 MW. | Terjadi ketidakstabilan pembangkit jika transfer Timur-Barat di atas 4.200 MW, kemudian terjadi N-2 pada ruas SUTET transfer. | 1. Pembatasan transfer Timur-Barat 4.200 MW. 2. Rencana implementasi DS N-2 di ruas SUTET transfer Timur-Barat. | Jangka Pendek: SUTET Ungaran-Boyolali line 2 (COD 2027), SUTET Pedan-Boyolali line 2 (COD 2027), IBT 3,4 GITET Boyolali (COD 2027).
26 | JBT | N-1-1 | [N-1-1] Keterbatasan transfer dari Timur ke Barat jika SUTET Ungaran-Boyolali-Pedan off karena SUTET ini penghubung Jalur Selatan ke Utara. Saat pemeliharaan, kontingensi N-2 pada ruas: Kesugihan-Tasikmalaya; Tasikmalaya-Depok & Tasikmalaya-Bandung Selatan; Paiton-Grati; Grati-Krian; Paiton-Kediri; Kediri-Pedan; Mandirancan-Ujungberung & Mandirancan-Bandung Selatan; Ungaran-Krian & Ungaran-Ngimbang. | 1. Kesulitan pemeliharaan. 2. Jika terjadi N-1-2, berpotensi blackout wilayah Jawa Timur, Bali dan Yogyakarta. | Rencana implementasi DS N-1-2 Ungaran-Boyolali-Pedan. | Jangka Pendek: SUTET Ungaran-Boyolali line 2 & Pedan-Boyolali line 2 (COD 2027); GITET Bangil-Inc (Paiton-Kediri) COD 2026; GITET Bangil-Tx Grati/Krian COD 2027; GITET Cikalong + outlet COD 2027.
27 | JBT | N-1-1 | [N-1-1] SUTET Pemalang-Tanjungjati-Ungaran menyalurkan daya dari komplek pembangkitan Tanjungjati sebesar 2.643 MW. | Jika terjadi N-1-2, berpotensi overload pada SUTET Pemalang-Tanjungjati-Ungaran. | Sudah terpasang Defense Scheme OGS Tanjung Jati-Ungaran. | Jangka Pendek: GITET Purwodadi + outlet (COD 2028).
28 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTET Paiton-Grati sudah sebesar 79%. Akan terjadi overload apabila ruas SUTET Paiton-Grati trip 1 sirkit. | Overload SUTET Paiton-Grati pada kondisi N-1. | 1. Sistem stabil tanpa DS jika transfer Path Paiton dibatasi maksimum 2.000 MW. 2. DS tahap 3 (Trip KIT 1.800 MW + Trip Load 600 MW), 300 ms, transfer Path Paiton hingga 3.600 MW. 3. OGS SUTET Paiton-Grati 2 tahap. | Jangka Pendek: GITET Bangil + SUTET Bangil-Inc (Paiton-Kediri) COD 2026; GITET Bangil-Tx Grati/Krian COD 2027; GITET Watudodol/Kalipuro COD 2028; SUTET 500 kV Paiton-Kalipuro COD 2028.
29 | JBM | N-2 | [N-2] 1. Terjadi ketidakstabilan apabila ruas SUTET Paiton-Grati trip 2 Sirkit pada saat pembebanan Pembangkit Paiton diatas 2.600 MW. 2. Ketidakstabilan pembangkitan Paiton saat SUTET trip 2 sirkit (N-2). 3. Potensi blackout wilayah Jawa Timur dan Bali. | - | 1. Sistem stabil tanpa DS jika transfer Path Paiton dibatasi maksimum 2.000 MW. 2. DS tahap 3 (Trip KIT 1.800 MW + Trip Load 600 MW), 300 ms. 3. Defense Scheme di GITET Paiton (tahap-1 unit 1,2/9, tahap-2 unit 7/8, tahap 3 unit 5/6). | Jangka Pendek: GITET Bangil + SUTET Bangil-Inc (Paiton-Kediri) COD 2026; GITET Bangil-Tx Grati/Krian COD 2027; GITET Watudodol/Kalipuro COD 2028; SUTET Paiton-Kalipuro COD 2028.
30 | JBM | N-2 | [N-2] 1. Terjadi ketidakstabilan apabila ruas SUTET Grati-Krian trip 2 Sirkit pada saat pembebanan Pembangkit Paiton diatas 2.600 MW. 2. Ketidakstabilan pembangkitan Paiton saat SUTET trip 2 sirkit (N-2). 3. Potensi blackout wilayah Jawa Timur dan Bali. | - | 1. Sistem stabil tanpa DS jika transfer Path Paiton dibatasi maksimum 2.000 MW. 2. DS tahap 3 (Trip KIT 1.800 MW + Trip Load 600 MW), 300 ms. 3. Defense Scheme di GITET Paiton (tahap-1 unit 1,2/9, tahap-2 unit 7/8). | Jangka Pendek: GITET Bangil + SUTET Bangil-Inc (Paiton-Kediri) COD 2026; GITET Bangil-Tx Grati/Krian COD 2027; GITET Watudodol/Kalipuro COD 2028; SUTET Paiton-Kalipuro COD 2028.
31 | JBM | N-2 | [N-2] Kerawanan N-2 Krian-Gresik. | Berpotensi padam meluas pada Subsistem Gresik (Pulau Madura). | 1. Pembatasan pembangkit Gresik 500 kV sebesar 500 MW. 2. Operasi looping Subsistem Krian 1,2 dan Gresik 1,2. | Jangka Pendek: penyelesaian GISTET 500 kV Waru + line bay (COD Januari 2027).