## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_BKSI_CBNG
Nama Subsistem | Bekasi 1,3 - Cibinong 3
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.12 (Tabel 2.10, PDF p.105-106); topologi dari Gambar 2.11 Peta Kerawanan (PDF p.104)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Bekasi | BKASI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
2 | GITET Cibinong | CIBNG7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
3 | IBT 1 Bekasi 500/150 kV | IBT 1 BKASI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | BKASI7 | BKASI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
4 | IBT 3 Bekasi 500/150 kV | IBT 3 BKASI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | BKASI7 | BKASI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
5 | IBT 3 Cibinong 500/150 kV | IBT 3 CIBNG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | CIBNG7 | CIBNG | 1 |  | 1 IBT (unit 3) |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
6 | Bekasi (bus 150 kV) | BKASI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
7 | Cibinong (bus 150 kV) | CIBNG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
8 | Sumur Recon | SMRCN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
9 | Pondok Kelapa (GIS) | PDKLP | Busbar GIS | 1 | 150 kV | [5 empty] | single phi |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
10 | Cibubur | CBBUR | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
11 | Gandaria | GDRIA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
12 | Halim | HALIM | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
13 | Jatiwaringin | JTWRG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
14 | Miniatur (GIS) | MNTUR | Busbar GIS | 2 | 150 kV | [5 empty] | single phi |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
15 | Jatirangon | JTRGN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | single phi |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
16 | Cireca/Cirencas | CRCAS | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
17 | Sukatani (UP2B Jabar) | SKTNI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | UP2B 2 (JABAR): SUKATANI Trf 1,2 / STRDA, KSBRU, DAWUAN |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Rawan | 3 | Jawa Barat
18 | New Tambun (UP2B Jabar) | NTMBN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | UP2B 2 (JABAR): NEW TAMBUN |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Bekasi - Sumur Recon | BKASI | SMRCN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT Sumur Recon - Halim | SMRCN | HALIM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
3 | 3 | SUTT Bekasi - New Sukatani (belum siap operasi) | BKASI | SKTNI | 150 kV |  | 2 | Rencana | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
4 | 2 | SUTT Bekasi - Pondok Kelapa (single phi) | BKASI | PDKLP | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Ya
5 | 2 | SUTT Pondok Kelapa - Miniatur (single phi) | PDKLP | MNTUR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Ya
6 | 2 | SUTT Miniatur - Jatirangon (single phi) | MNTUR | JTRGN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Ya
7 |  | SUTT Pondok Kelapa - Jatiwaringin | PDKLP | JTWRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
8 |  | SUTT Jatiwaringin - New Tambun (arah UP2B Jabar) | JTWRG | NTMBN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak
9 |  | SUTT Cibinong - Cibubur | CIBNG | CBBUR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
10 |  | SUTT Cibinong - Gandaria | CIBNG | GDRIA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
11 |  | SUTT Cibubur - Jatirangon | CBBUR | JTRGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
12 |  | SUTT Gandaria - Cirencas | GDRIA | CRCAS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | MRNDA | Marunda | BKASI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | PGLNG | Pegangsaan | BKASI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
3 | PGDRU | Pulogadung Baru | BKASI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
4 | KDSPI | Kandang Sapi | BKASI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
5 | HNDAH | Hankam Indah | BKASI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
6 | CMGIS | Cimanggis (GIS) | CIBNG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
7 | SNTUL | Sentul | CIBNG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
8 | SMNRU | Semen Baru | CIBNG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 1,3 Bekasi dengan IBT 3 Cibinong tidak seimbang sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | Terjadi Overload pada IBT 3 Cibinong saat terjadi gangguan N-1 IBT Bekasi | 1. Beban GI Pondok Kelapa dipasok SS Tambun 1,2 (UP2B Jawa Barat). 2. Beban GIS Gandaria dipasok SS Cibinong 1,2-Depok 2- Salak-Pratu selama pekerjaan IBT. 3. Looping dengan IBT 1,2 Tambun selama pekerjaan IBT pada sub sistem tersebut. 4. Telah dipasang OLS tahap 1 sd 3 total target 299 MW sesuai buku DS Tahun 2025. 5. Rencana penambahan target OLS tahap 1 sd 3 total target 382 MW sesuai buku DS Tahun 2025 | Jangka Pendek : 1. Usulan pengaktifan kembali SUTT 150 kV Bekasi-New Sukatani (diusulkan COD Tahun 2026). Jangka Menengah : 2. Usulan Penambahan IBT-4 Cibinong, diusulkan COD Tahun 2029. 3. Usulan Pembangunan GITET Jatirangon, diusulkan COD Tahun 2029
2 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Konfigurasi tidak ideal Single Phi di GIS Miniatur, GIS Pondok Kelapa dan GI Jatirangon, menyebabkan pembebanan tidak seimbang dan flow lebih besar pada SUTT 150 kV Pondok Kelapa-Jatirangon karena sudah berbeban diatas 60% apabila IBT Cibinong #3 off sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1-1 | Terjadi Overloadpada SUTT 150 kV Pondok Kelapa- Miniatur dan SUTT 150 kV Miniatur-Jatirangon apabila trip SUTT 150 kV Pondok Kelapa-Jatirangon atau sebaliknya | 1.Menurunkan Transfer ke UP2B Jabar yang melalui SUTT Pondok Kelapa- Jatiwaringin- Tambun apabila trip 1 sirkit pada salah satu ruas tersebut. 2.Pengoperasian SUTT 150 kV Cibinong- Gandaria | Jangka Pendek : 1. Usulan percepatan normalisasi Double Phi sehingga menjadi 2 sirkit pada SUTT 150 kV Pondok Kelapa-Jatirangon, diusulkan COD Tahun 2027. 2. Usulan percepatan normalisasi Double Phi sehingga menjadi 2 Sirkit SUTT 150 kV Pondok Kelapa-Miniatur diusulkan COD Tahun 2027. 3. Usulan percepatan normalisasi Double Phi sehingga 2 Sirkit 150 kV Jatirangon-Miniatur. diusulkan COD Tahun 2027
3 | JBB | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Fleksibilitas operasi Sub Sistem Bekasi 1,3-Cibinong 3 berkurang karena SUTT Bekasi - New Sukatani kondisi tidak siap operasi | Terjadi potensi pemadaman saat terjadi kondisi N-1-1 IBT pada Sub Sistem Bekasi 1,3-Cibinong 3 | 1. Memindahkan Trafo GI Pondok Kelapa ke Sub Sistem Tambun 1,2. 2. Memindahkan Trafo GI Gandaria ke Sub Sistem Pelabuhan Ratu | Jangka Pendek : Usulan pengaktifan kembali SUTT 150 kV Bekasi - New Sukatani (diusulkan aktif Kembali Tahun 2026) diusulkan COD Tahun 2026