## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_BYOLI
Nama Subsistem | Boyolali 1,2
APB | UP2B Jawa Tengah & DIY
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 4.9 (Tabel 4.7, PDF p.175-178); topologi dari Lampiran-3 Single Line Diagram Jawa Tengah & DIY (PDF p.250)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Boyolali | BYOLI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
2 | IBT 1 Boyolali 500/150 kV | IBT 1 BYOLI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | BYOLI7 | BYOLI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Tengah
3 | IBT 2 Boyolali 500/150 kV | IBT 2 BYOLI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | BYOLI7 | BYOLI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Tengah
4 | Boyolali (bus 150 kV) | BYOLI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | 4 seksi bus (A/B/C/D) + Kopel A, Kopel B; 60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
5 | Boyolali Ring / Banaran | BRNGI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 2x60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
6 | Bendono | BDONO | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 3x60 MVA + 50 MVAR |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
7 | Mojosongo | MJNGO | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 2x60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Tengah
8 | Mangkunegaran | MKRAN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 2x60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Tengah
9 | Jajar | JAJAR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 3x60 MVA; batas ke Subsistem Pedan 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
10 | Gondangrejo | GDRJO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 2x60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Tengah
11 | Jelok | JELOK | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Tengah
12 | PLTA Jelok | KIT_JELOK | Pembangkit | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
13 | PLTA Timo | KIT_TIMO | Pembangkit | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Boyolali - Banaran | BYOLI | BRNGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT Boyolali - Bendono | BYOLI | BDONO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
3 | 3 | SUTT Boyolali - Mojosongo | BYOLI | MJNGO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
4 | 3 | SUTT Mojosongo - Mangkunegaran | MJNGO | MKRAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
5 | 3 | SUTT Mojosongo - Gondangrejo | MJNGO | GDRJO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
6 |  | SUTT Bendono - Jajar | BDONO | JAJAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
7 |  | SUTT Boyolali - Jajar | BYOLI | JAJAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 3 | Tidak
8 | 4 | SUTT Boyolali - Jelok | BYOLI | JELOK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
9 |  | Outlet PLTA Jelok | KIT_JELOK | JELOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 2 | Tidak
10 |  | Outlet PLTA Timo | KIT_TIMO | JELOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 2 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | UNGRN7 | GITET Ungaran (500 kV) | BYOLI7 | SUTT | 500 kV | 1 | Beroperasi | 2
2 | PEDAN7 | GITET Pedan (500 kV) | BYOLI7 | SUTT | 500 kV | 2 | Beroperasi | 4

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] IBT 1, 2 GITET Boyolali N-1 tidak terpenuhi, Jika memasok GI Kalasan, Bantul dan Semanu | Terjadi overloaddan pemadamansaat gangguan salah satu IBT | 1. Pekerjaan padam IBT hanya bisa dilaksanakan saat beban rendah. 2. OLS Adaptif IBT Boyolali 1,2 | Jangka Pendek: 1. Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026 ). Informasi terupdate COD Desember 2027. 2. Usulan Pembangunan SUTT 150kV Boyolali- Masaran / SUTT 150kV Boyolali Gondangrejo. Usulan 2027
2 | JBT | N-1 | [N-1] Terdapat potensi overload IBT-3 Ungaran ketika Subsistem IBT 1, 2 GITET Boyolali Looping dengan Subsistem Tanjungjati.(N-1 SUTET Ungaran -Boyolali) | Terjadi overloadpada IBT 3 Ungaran saat terjadi gangguan SUTET Ungaran- Boyolali | 1. Pekerjaan padam IBT hanya bisa dilaksanakan saat beban rendah. 2. Melakukan pengaturan pembangkit pada PLTU Tanjungjati | Jangka Pendek: 1. Pembangunan SUTET Ungaran-Boyolali-Pedan sirkit 2 (RUPTL 2025-2034 COD 2025) informasi terupdate COD Desember 2027. 2. Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027
3 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT Boyolali- Mojosongo N-1 tidak terpenuhi saat memasok GI Mangkunegaran dan Gondangrejo | Terjadi overloaddan pemadamansaat gangguan salah satu ruas | 1. Pekerjaan hanya bisa dilakukan saat beban rendah 2. Pemasangan OLS SUTT Boyolali-Mojosongo | Jangka Menengah: Usulan Pembangunan SUTT 150 kV Boyolali - Masaran / SUTT 150 kV Boyolali Gondangrejo. Diusulan COD 2027
4 | JBT | N-1 | [N-1] Potensi overload SUTT Ungaran-Jelok saat Subsistem Boyolali Looping dengan Subsistem Ungaran (N-1 SUTET Ungaran - Boyolali) | Terjadi overloadpada SUTT Ungaran-Jelok saat terjadi gangguan SUTET Ungaran- Boyolali | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Ungaran-Jelok 2. Pekerjaan padam IBT hanya bisa dilaksanakan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Pembangunan SUTET Ungaran-Boyolali-Pedan sirkit 2 (RUPTL 2025-2034 COD 2025) informasi terupdate COD Desember 2027. 2. Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. Jangka Menengah: 3. Rekonduktoring SUTT 150 kV Ungaran-Jelok- Sangrahan menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2030). Update UIT: Akan terkontrak 2026 COD 2027