## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_CBATU12_DLTMS
Nama Subsistem | Cibatu 1,2 - Deltamas 1,2
APB | UP2B Jawa Barat
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 3.5 (Tabel 3.5, PDF p.123-126); topologi dari Gambar 3.7 Peta Kerawanan (PDF p.123)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Cibatu | CBATU7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
2 | IBT 1 Cibatu 500/150 kV | IBT 1 CBATU7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | CBATU7 | CBATU | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
3 | IBT 2 Cibatu 500/150 kV | IBT 2 CBATU7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | CBATU7 | CBATU | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
4 | GITET Deltamas | DLTMS7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
5 | IBT 1 Deltamas 500/150 kV | IBT 1 DLTMS7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | DLTMS7 | DLTMS | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 4;7 | Jawa Barat
6 | IBT 2 Deltamas 500/150 kV | IBT 2 DLTMS7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | DLTMS7 | DLTMS | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 4;7 | Jawa Barat
7 | IBT 3 Deltamas 500/150 kV | IBT 3 DLTMS7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | DLTMS7 | DLTMS | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 4;7 | Jawa Barat
8 | IBT 4 Deltamas 500/150 kV | IBT 4 DLTMS7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 4 | DLTMS7 | DLTMS | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 4;7 | Jawa Barat
9 | Cibatu (bus 150 kV) | CBATU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
10 | Deltamas (bus 150 kV) | DLTMS | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
11 | PLTGU Bekasi Power | KIT_BKPWR | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
12 | PLTGU Cikarang Listrindo | KIT_CLNDO | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
13 | Bekasi Power | BKPWR | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
14 | Cikarang Listrindo | CLNDO | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
15 | Jababeka Usin | JUSIN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
16 | Cilegsi | CLGSI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
17 | Hankook | HNKOK | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
18 | Jababeka | JBBKA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
19 | Cikarang | CIKRG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
20 | Cikarang Lippo | CKLPO | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Barat
21 | Sukamahi | SKMHI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
22 | Rejosari | RJPSI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
23 | Meyko Makmur | MYKMK | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
24 | Fajar Surya Wisesa | FJSWA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Barat
25 | Gandamekar | GDMKR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Barat
26 | THK | THK | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
27 | Mega Kaya | MGKYA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
28 | Pinayungan | PNYGN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | GI Simpul 4 subsistem; split busbar + kopel |  | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Barat
29 | Tegal Herang | TGHRG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
30 | Maka Sri (SS Cibatu 3,4) | MKSRI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
31 | Suzuki (SS Cibatu 3,4) | SZUKI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
32 | Peruri (SS Cibatu 3,4) | PRURI | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
33 | Purwamaya (SS Cibatu 3,4) | PRMYA | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
34 | Tambun (SS New Tambun) | TMBUN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem New Tambun |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTGU Bekasi Power | KIT_BKPWR | BKPWR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTGU Cikarang Listrindo | KIT_CLNDO | CLNDO | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak
3 |  | SUTT Cibatu - Maka Sri (arah SS Cibatu 3,4) | CBATU | MKSRI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
4 |  | SUTT Cibatu - Suzuki (arah SS Cibatu 3,4) | CBATU | SZUKI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
5 |  | SUTT Cibatu - Jababeka Usin | CBATU | JUSIN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
6 |  | SUTT Cibatu - Cilegsi | CBATU | CLGSI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
7 | 2 | SUTT Cibatu - Hankook | CBATU | HNKOK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
8 |  | SUTT Bekasi Power - Jababeka | BKPWR | JBBKA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
9 |  | SUTT Cikarang Listrindo - Cikarang | CLNDO | CIKRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
10 |  | SUTT Hankook - Rejosari | HNKOK | RJPSI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
11 |  | SUTT Jababeka - Meyko Makmur | JBBKA | MYKMK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
12 | 3 | SUTT Cikarang - Fajar Surya Wisesa | CIKRG | FJSWA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
13 | 5 | SUTT Deltamas - Cikarang Lippo | DLTMS | CKLPO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
14 |  | SUTT Deltamas - Sukamahi | DLTMS | SKMHI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
15 | 6 | SUTT Cikarang Lippo - Gandamekar | CKLPO | GDMKR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
16 |  | SUTT Sukamahi - THK | SKMHI | THK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
17 |  | SUTT Sukamahi - Mega Kaya | SKMHI | MGKYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
18 |  | SUTT Gandamekar - Tambun (arah SS New Tambun) | GDMKR | TMBUN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
19 |  | SUTT Mega Kaya - Pinayungan | MGKYA | PNYGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
20 |  | SUTT Pinayungan - Tegal Herang | PNYGN | TGHRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
21 |  | SUTT Pinayungan - Maka Sri (arah SS Cibatu 3,4) | PNYGN | MKSRI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 2 | Tidak
22 |  | SUTT Pinayungan - Peruri (arah SS Cibatu 3,4) | PNYGN | PRURI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
23 |  | SUTT Pinayungan - Purwamaya (arah SS Cibatu 3,4) | PNYGN | PRMYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | PRMYA | Purwamaya (SS Cibatu 3,4) | PNYGN | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | PRURI | Peruri (SS Cibatu 3,4) | PNYGN | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
3 | SZUKI | Suzuki (SS Cibatu 3,4) | CBATU | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
4 | TMBUN | Tambun (SS New Tambun) | GDMKR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 1 & 2 GITET Cibatu diatas 70% (@74%, N-1 tidak terpenuhi). Ketika PLTGU Cikarang Listrindo tidak operasi maka akan meningkatkan pembebanan IBT Cibatu 1,2 | 1. Berpotensi Padam sekitar 541 MW apabila terjadi trip 2 IBT (Kondisi N- 2). 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah Terpasang OLS IBT 1,2 Cibatu dengan total target 229 MW. 2. Pekerjaan pemeliharaaan dilakukan saat beban rendah. 3. Rekonfigurasi jaringan di GI 150 kV Cibatu. 4. Rekonfigurasi jaringan di GI 150 kV Gandamekar | Jangka Pendek: 1. Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025. Progres: 0% (Update SKAI terbit) 2. Pembangunan Outlet GITET Sukatani Penghantar 150 kV Sukatani - Fajar SW, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027
2 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Cibatu-Hankook 1,2 sudah di atas 50% (@57%) jika pasokan PLTG Cikarang Listrindo rendah atau PLN memasok CL | 1. Berpotensi padam sekitar 396 MW apabila terjadi N-2 SUTT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah terpasang OLS SUTT 150 kV Cibatu- Hankook tahap 1-3 dengan total target sebesar 357 MW. 2. Pemeliharaan dilaksanakan ketika periode beban rendah atau dengan manuver jaringan 20 kV | Jangka Pendek: Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2025
3 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Cikarang - Fajar Surya Wisesa sudah di atas 50% (@57%) | 1. Berpotensi padam sekitar 104 MW apabila terjadi N-2 SUTT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah terpasang OLS SUTT 150 kV Cikarang - Fajar Surya Wisesa dengan total target sebesar 16 MW. 2. Pemeliharaan dilaksanakan ketika periode beban rendah atau dengan manuver jaringan 20 kV | Jangka Pendek: Pembangunan Outlet GITET Sukatani Penghantar 150 kV Sukatani -Fajar SW, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027 (update terkendala lahan pada sisi GI Fajar SW)
4 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 3 & 4 GITET Deltamas diatas 70% (@77%, N-1 tidak terpenuhi), banyak daftar tunggu konsumen baru seperti Datacenter, dll | 1. Berpotensi Padam sekitar 372 MW jika terjadi trip 2 IBT (N-2) (asumsi beban saat loop 4 IBT). 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan IBT | 1. Telah Terpasang OLS IBT 3,4 Deltamas (Ketika pasokan hingga GI PLTU Indramayu/looping dengan Subsistem Mandirancan) Total target 359 MW. 2. Rekonfigurasi di GI 150 kV pinayungan apabila ada pemeliharaan 1 IBT di GITET Deltamas yang dilaksanakan pada saat beban rendah/ hari libur | Jangka Pendek: 1. Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru- Sukatani). Sesuai RUPTL 2025 -2034 COD 2025. 2. Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025
5 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Deltamas-Cikarang Lippo 1,2 sudah di atas 50% (@57%) ketika PLTGU CL dan BP tidak beroperasi | 1. Berpotensi padam sekitar 280 MW apabila terjadi N-2 SUTT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah terpasang OLS SUTT 150 kV Deltamas-Cikarang Lippo dengan total target sebesar 87 MW. 2. Pemeliharaan dilaksanakan ketika periode beban rendah atau dengan manuver jaringan 20 kV | Jangka Pendek: Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2025
6 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Cikarang Lippo- Gandamekar 1,2 sudah di atas 50% (@57%) ketika PLTGU CL dan BP tidak beroperas | 1. Berpotensi padam sekitar 232 MW apabila terjadi N-2 SUTT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah terpasang OLS SUTT 150 kV Cikarang Lippo-Gandamekar dengan total target sebesar 87 MW. 2. Pemeliharaan dilaksanakan ketika periode beban rendah atau dengan manuver jaringan 20 kV | Jangka Pendek: Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2025
7 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan IBT 1 & 2 GITET Deltamas berpotensi naik diatas 50% | 1. Berpotensi Padam sekitar 302 MW jika terjadi trip 2 IBT (N-2). 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan IBT | 1. Telah Terpasang OLS IBT 1,2 Deltamas (Ketika pasokan hingga GI PLTU Indramayu/looping dengan Subsistem Mandirancan) Total target 291 MW. 2. Pengembangan OLS Aktif saat dengan SS CBATU 1,2 dan penambahan target dengan mempertimbangkan kontingensi N-1/ N-2 IBT Cibatu dengan total target 335 MW. 3. Rekonfigurasi di GI 150 kV pinayungan apabila ada pemeliharaan 1 IBT di GITET Deltamas yang dilaksanakan pada saat beban rendah/ hari libur | Jangka Pendek: Pembangunan GITET Karawang (2x500 MVA) dan outletnya (SUTT Karawang -Margakarya), RUPTL 2025 -2034, COD 2027
8 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Kurang andalnya operasi Split Busbar Busbar GI 150 kV Pinayungan karena GI tersebut menjadi GI Simpul (pertemuan 4 Subsistem yaitu Cibatu 1,2, Cibatu 3,4, Mandirancan 1,2 dan Deltamas 3,4) karena belum tersedianya Bus Section dan Kopel kedua di GI 150 kV Pinayungan | 1. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Rekonfigurasi Jaringan | Jangka Pendek: Penambahan 2 Bus Section dan kopel kedua GI 150 kV Margakarya. Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2027