## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_CBATU34_MDRCN
Nama Subsistem | Cibatu 3,4 - PLTU Indramayu - Mandirancan 1,2
APB | UP2B Jawa Barat
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 3.3 (Tabel 3.1, PDF p.112-118); topologi dari Gambar 3.3 Peta Kerawanan, dua panel (PDF p.111)

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
CBATU34 | Sisi Cibatu 3,4 | CBATU34 | 111
MDRCN | Sisi PLTU Indramayu - Mandirancan 1,2 | MDRCN5 | 111

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Cibatu 3,4 | CBATU347 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
2 | IBT 3 Cibatu 500/150 kV | IBT 3 CBATU347 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | CBATU347 | CBATU34 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat | CBATU34
3 | IBT 4 Cibatu 500/150 kV | IBT 4 CBATU347 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 4 | CBATU347 | CBATU34 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat | CBATU34
4 | Cibatu 3,4 (bus 150 kV) | CBATU34 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
5 | Jababeka Usin | JUSIN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
6 | Cilegsi | CLGSI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
7 | Maka Sri | MKSRI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat | CBATU34
8 | Kesambi Baru | KSBRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
9 | Pinayungan | PNYNG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | GI Simpul 4 subsistem; split busbar + kopel |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Barat | CBATU34
10 | Katomukti | KTMKR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
11 | Maligi | MLIGI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
12 | Peruri | PRURI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Barat | CBATU34
13 | Purwamaya | PRMYA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
14 | Tanjung Jabe | TLJBE | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
15 | Honda | HONDA | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
16 | Indolakto Beauty | ILBTY | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
17 | Karang Pawitan | KRPYG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
18 | Tegal Tanjung Baru | TTJBR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
19 | Dawuan | DWUAN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
20 | IBT 150/70 kV Dawuan | IBT 1 DWUAN | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | DWUAN | DWUAN4 | 2 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Barat | CBATU34
21 | Dawuan (bus 70 kV) | DWUAN4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
22 | Rengasdengklok | RDLOK | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Barat | CBATU34
23 | Pondok Ali | PNDLI | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
24 | GITET Mandirancan | MDRCN7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
25 | IBT 1 Mandirancan 500/150 kV | IBT 1 MDRCN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | MDRCN7 | MDRCN5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Barat | MDRCN
26 | IBT 2 Mandirancan 500/150 kV | IBT 2 MDRCN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | MDRCN7 | MDRCN5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Barat | MDRCN
27 | Mandirancan (bus 150 kV) | MDRCN5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
28 | PLTU Indramayu | KIT_IDMYU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
29 | Indramayu (bus PLTU) | IDMYU5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Barat | MDRCN
30 | Sukamedi | SKMDI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
31 | Narajiwa | NARJW | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
32 | Seragi | SRAGI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Barat | MDRCN
33 | Haurgeulis | HRGLS | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
34 | Jatibarang | JTBRG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
35 | Cikarang Barat | CKRBR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 15 | Jawa Barat | MDRCN
36 | Cikedung | CKDNG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
37 | IBT 150/70 kV Jatibarang | IBT 1 JTBRG | IBT 3-Winding | 3 | 150/70 kV | 1 | JTBRG | ARJWN | 2 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Jawa Barat | MDRCN
38 | Arjawinangun (bus 70 kV) | ARJWN | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
39 | Indramayu (bus 70 kV) | IDMYU | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 16 | Jawa Barat | MDRCN
40 | Semen | SEMEN | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 17 | Jawa Barat | MDRCN
41 | Kadipaten (bus 70 kV) | KDPTN | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 18 | Jawa Barat | MDRCN
42 | Sunyaragi | SYRGI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
43 | IBT 1 Sunyaragi 150/70 kV | IBT 1 SYRGI | IBT 3-Winding | 3 | 150/70 kV | 1 | SYRGI | SYRGI4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Jawa Barat | MDRCN
44 | IBT 5 Sunyaragi 150/70 kV | IBT 5 SYRGI | IBT 3-Winding | 3 | 150/70 kV | 5 | SYRGI | SYRGI4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Jawa Barat | MDRCN
45 | Sunyaragi (bus 70 kV) | SYRGI4 | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
46 | IBT 2 Sunyaragi 150/66 kV | IBT 2 SYRGI | IBT 3-Winding | 3 | 150/66 kV | 2 | SYRGI | SYRGI6 | 1 |  | IBT 2 150/66 kV; beda rasio, tidak paralel dengan IBT 1&5 |  | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Barat | MDRCN
47 | Sunyaragi (bus 66 kV) | SYRGI6 | Busbar GI | 3 | 66 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
48 | Kuningan (bus 66 kV) | KNNGN6 | Busbar GI | 4 | 66 kV | [5 empty] | tegangan primer rendah (risiko 11) |  | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Barat | MDRCN
49 | Babakan | BBKAN | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 14 | Jawa Barat | MDRCN
50 | Kuningan | KNNGN | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 13;19 | Jawa Barat | MDRCN
51 | Hankook (SS Cibatu 1,2) | HNKOK | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 1,2 - Deltamas 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
52 | Tegal Herang (SS Deltamas) | TGHRG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 1,2 - Deltamas 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
53 | Mega Kaya (SS Deltamas) | MGKYA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 1,2 - Deltamas 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
54 | Sukatani (SS Sukatani 1,2) | SKTNI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Sukatani 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
55 | Padalarang Baru (SS Cirata) | PDLRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cirata 1,2,3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
56 | Purwakarta (SS Cirata) | PWKTA | Busbar GI | 5 | 70 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cirata 1,2,3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
57 | Indramayu Barat (SS Cirata) | IDBRT | Busbar GI | 5 | 70 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cirata 1,2,3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
58 | Curug (SS Cirata) | CURUG | Busbar GI | 5 | 70 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cirata 1,2,3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | CBATU34
59 | Parakan (SS New Ujungberung) | PRKAN | Busbar GI | 4 | 70 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Bandung Selatan - New Ujungberung |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN
60 | Kesambi Baru (sisi Mandirancan) | KSBRU_M | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke sisi Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | MDRCN

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Cibatu 3,4 - Jababeka Usin | CBATU34 | JUSIN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CBATU34
2 |  | SUTT Cibatu 3,4 - Cilegsi | CBATU34 | CLGSI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CBATU34
3 |  | SUTT Cibatu 3,4 - Hankook (arah SS Cibatu 1,2) | CBATU34 | HNKOK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CBATU34
4 | 2 | SUTT Cibatu 3,4 - Maka Sri | CBATU34 | MKSRI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CBATU34
5 |  | SUTT Cibatu 3,4 - Kesambi Baru | CBATU34 | KSBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CBATU34
6 | 3 | SUTT Maka Sri - Pinayungan | MKSRI | PNYNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | CBATU34
7 |  | SUTT Pinayungan - Tegal Herang (arah SS Deltamas) | PNYNG | TGHRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | CBATU34
8 |  | SUTT Pinayungan - Mega Kaya (arah SS Deltamas) | PNYNG | MGKYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | CBATU34
9 | 4 | SUTT Pinayungan - Peruri | PNYNG | PRURI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | CBATU34
10 |  | SUTT Peruri - Purwamaya | PRURI | PRMYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 4 | Tidak | CBATU34
11 |  | SUTT Purwamaya - Tanjung Jabe | PRMYA | TLJBE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | CBATU34
12 |  | SUTT Purwamaya - Honda | PRMYA | HONDA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | CBATU34
13 |  | SUTT Kesambi Baru - Katomukti | KSBRU | KTMKR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | CBATU34
14 |  | SUTT Kesambi Baru - Maligi | KSBRU | MLIGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | CBATU34
15 |  | SUTT Maligi - Indolakto Beauty | MLIGI | ILBTY | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | CBATU34
16 |  | SUTT Maligi - Karang Pawitan | MLIGI | KRPYG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | CBATU34
17 |  | SUTT Kesambi Baru - Sukamedi (arah sisi Mandirancan) | KSBRU | SKMDI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 2 | Tidak | CBATU34
18 |  | SUTT Kesambi Baru - Tegal Tanjung Baru | KSBRU | TTJBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | CBATU34
19 |  | SUTT Tegal Tanjung Baru - Padalarang Baru (arah SS Cirata) | TTJBR | PDLRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 2 | Tidak | CBATU34
20 |  | SUTT Tegal Tanjung Baru - Dawuan | TTJBR | DWUAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak | CBATU34
21 |  | SUTT Dawuan - Sukatani (arah SS Sukatani 1,2) | DWUAN | SKTNI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak | CBATU34
22 |  | SUTT 70 kV Dawuan - Pondok Ali | DWUAN4 | PNDLI | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 5 | Tidak | CBATU34
23 | 6 | SUTT 70 kV Pondok Ali - Rengasdengklok | PNDLI | RDLOK | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 5 | 5 | Tidak | CBATU34
24 |  | SUTT 70 kV Rengasdengklok - Curug (arah SS Cirata) | RDLOK | CURUG | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 5 | 6 | Tidak | CBATU34
25 |  | SUTT 70 kV Pondok Ali - Indramayu Barat (arah SS Cirata) | PNDLI | IDBRT | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 5 | 6 | Tidak | CBATU34
26 |  | SUTT 70 kV Pondok Ali - Purwakarta (arah SS Cirata) | PNDLI | PWKTA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 5 | 6 | Tidak | CBATU34
27 |  | Outlet PLTU Indramayu | KIT_IDMYU | IDMYU5 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | MDRCN
28 |  | SUTT Indramayu - Kesambi Baru (arah sisi Cibatu 3,4) | IDMYU5 | KSBRU_M | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | MDRCN
29 | 9 | SUTT Indramayu - Sukamedi | IDMYU5 | SKMDI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | MDRCN
30 |  | SUTT Mandirancan - Narajiwa | MDRCN5 | NARJW | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | MDRCN
31 | 8 | SUTT Mandirancan - Seragi | MDRCN5 | SRAGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | MDRCN
32 |  | SUTT Sukamedi - Haurgeulis | SKMDI | HRGLS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | MDRCN
33 |  | SUTT Narajiwa - Jatibarang | NARJW | JTBRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | MDRCN
34 | 15 | SUTT Seragi - Cikarang Barat | SRAGI | CKRBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | MDRCN
35 |  | SUTT Haurgeulis - Cikedung | HRGLS | CKDNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | MDRCN
36 |  | SUTT Jatibarang - Cikedung | JTBRG | CKDNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | MDRCN
37 | 16 | SUTT 70 kV Arjawinangun - Indramayu | ARJWN | IDMYU | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | MDRCN
38 | 17 | SUTT 70 kV Arjawinangun - Semen | ARJWN | SEMEN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 4 | 4 | Tidak | MDRCN
39 | 18 | SUTT 70 kV Arjawinangun - Kadipaten | ARJWN | KDPTN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 4 | 4 | Tidak | MDRCN
40 | 19 | SUTT 70 kV Kadipaten - Kuningan | KDPTN | KNNGN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | MDRCN
41 |  | SUTT Seragi - Sunyaragi | SRAGI | SYRGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | MDRCN
42 | 13 | SUTT 70 kV Sunyaragi - Kuningan 1,2 | SYRGI4 | KNNGN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | MDRCN
43 | 14 | SUTT 70 kV Sunyaragi - Babakan 1,2 | SYRGI4 | BBKAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | MDRCN
44 |  | SUTT 70 kV Sunyaragi - Arjawinangun | SYRGI4 | ARJWN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 4 | Tidak | MDRCN
45 |  | SUTT 66 kV Sunyaragi - Kuningan | SYRGI6 | KNNGN6 | 66 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | MDRCN
46 |  | SUTT 70 kV Kadipaten - Parakan (arah SS New Ujungberung) | KDPTN | PRKAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | MDRCN

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | HNKOK | Hankook (SS Cibatu 1,2) | CBATU34 | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
2 | SKMDI | Sukamedi (SS Mandirancan 1,2) | IDMYU5 | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
3 | PDLRU | Padalarang Baru (SS Cirata) | TTJBR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
4 | SKTNI | Sukatani (SS Sukatani 1,2) | DWUAN | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
5 | TGHRG | Tegal Herang (SS Deltamas) | PNYNG | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
6 | MGKYA | Mega Kaya (SS Deltamas) | PNYNG | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
7 | ILBTY | Indolakto Beauty | MLIGI | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
8 | IDBRT | Indramayu Barat (SS Cirata) | PNDLI | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
9 | PWKTA | Purwakarta (SS Cirata) | PNDLI | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
10 | CURUG | Curug (SS Cirata) | RDLOK | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CBATU34
11 | KSBRU | Kesambi Baru (sisi Cibatu 3,4) | IDMYU5 | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | MDRCN
12 | PRKAN | Parakan (SS New Ujungberung) | KDPTN | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | MDRCN

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 3 & 4 GITET Cibatu diatas 60% (@79%, N-1 tidak terpenuhi). Kondisi >80% akan terjadi pada saat PLTU Indramayu <400 MW | 1. Potensi padam sebesar 239 MW jika terjadi trip 1 IBT pada GITET Cibatu 3,4 (N-1). 2. Potensi padam sebesar 1039 MW bila trip 2 IBT (N-2) Beban SS Cibatu 3,4. 3. Drop tegangan di Subsistem Cibatu 3,4 bila trip 1 IBT | 1. Telah Terpasang Skema OLS IBT 3,4 Cibatu tahap 1-2-3 dengan total target sebesar 541 MW. 2. Sudah terpasang ADS Indramayu sisi Barat jika terjadi kontingensi N-2 pada IBT Cibatu 3,4 (Progres terakhir dari hasil uji PUSERTIF, perlu implementasi kontingensi ADS sisi Timur) 3. Pekerjaan pemeliharaaan dilakukan saat beban rendah. 4. Rekonfigurasi jaringan untuk alih beban | Jangka Pendek: 1. Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru-Sukatani Gobel). Sesuai RUPTL 2025 -2034 COD 2025. 2. Pembangunan IBT GITET Indramayu dan outletnya. Sesuai RUPTL 2025 -2034 COD 2025
2 | JBT | N-2 | [N-2] 1. SUTT 150 kV Cibatu- Mekarsari 1,2 sudah berbeban diatas 60% (@88%, N-1 tidak terpenuhi). Apabila pasokan PLTU Indramayu <400 MW, maka ruas SUTT 150 kV Cibatu-Mekarsari akan mengalami Overload. 2. Terdapat potensi Power swing pada subsistem Cibatu 3,4-PLTU Indramayu- Mandirancan 1,2 apabila terjadi N-2 pada ruas SUTT 150 kV Cibatu- Mekarsari | 1. Potensi padam sebesar 184 MW jika terjadi trip salah satu sirkit pada ruas SUTT Cibatu- Mekarsari (N-1). 2. Potensi padam sebesar 462 MW bila trip 2 SUTT (N- 2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan SUTT 150 kV Cibatu- Mekarsari | 1. Telah dipasang Skema OLS di SUTT 150 kV Cibatu- Mekarsari tahap 1- 2 total Beban sebesar 184 MW. 2. Pekerjaan padam di ruas tersebut (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah dan rekonfigurasi jaringan | Jangka Pendek: 1. Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru-Sukatani Gobel). Sesuai RUPTL 2025 -2034 COD 2025. 2. Rekonduktoring Outlet GITET Cibatu (Cibatu-Mekarsari- Pinayungan 1,2 ). Sesuai RUPTL 2025 -2034 COD 2027
3 | JBT | N-2 | [N-2] 1. SUTT 150 kV Mekarsari- Pinayungan 1,2 sudah berbeban diatas 60% (@78%, N-1 tidak terpenuhi). Apabila pasokan PLTU Indramayu <400 MW, maka ruas SUTT 150 kV Mekarsari- Pinayungan akan mengalami Overload. 2. Terdapat potensi Power swing pada subsistem Cibatu 3,4-PLTU Indramayu- Mandirancan 1,2 apabila terjadi N-2 pada ruas SUTT 150 kV Mekarsari- Pinayungan | 1. Potensi beban padam sebesar 151 MW jika terjadi trip salah satu sirkit pada ruas SUTT Mekarsari- Pinayungan (N-1). 2. Potensi padam sebesar 390 MW bila trip 2 SUTT (N- 2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan SUTT 150 kV Mekarsari- Pinayungan | 1. Telah dipasang Skema OLS di SUTT 150 kV Mekarsari- Pinayungan tahap 1-2 total Beban sebesar 151 MW. 2. Pekerjaan padam di ruas tersebut (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah | Jangka Pendek: 1. Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru-Sukatani Gobel). Sesuai RUPTL 2025 -2034 COD 2025. Progres: 51,06% (info pada Rakor Ophar Jabar 16Maret 2026). Prioritas: P0 (Pemadaman Tahap-1 dilaksanakan mulai 19 Agustus 2025 s.d 19 Nov 2025). 2. Rekonduktoring Outlet GITET Cibatu (Cibatu-Mekarsari- Pinayungan 1,2). Sesuai RUPTL 2025 -2034 COD 2027
4 | JBT | N-2 | [N-2] 1. SUTT 150 kV Pinayungan- Peruri/Parungmulya sudah berbeban diatas 60% (@77%, N-1 tidak terpenuhi). Apabila pasokan PLTU Indramayu <280 MW, maka ruas SUTT 150 kV Pinayungan- Peruri/Parungmulya akan mengalami Overload. 2. Terdapat potensi Power swing pada subsistem Cibatu 3,4-PLTU Indramayu- Mandirancan 1,2 apabila terjadi N-2 pada ruas SUTT 150 kV Pinayungan- Peruri/Parungmulya | 1. Potensi beban padam sebesar 247 MW jika terjadi trip salah satu sirkit pada ruas. SUTT Pinayungan- Peruri/Parungmulya (N-1). 2. Potensi padam sebesar 388 MW bila trip 2 SUTT (N- 2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan SUTT 150 kV Pinayungan- Peruri/Parungmulya | 1. Telah dipasang Skema OLS Adaptif di ruas SUTT 150 kV Pinayungan- Peruri/Parungmuly a dengan total target Beban sebesar 247 MW. 2. Pekerjaan padam di ruas tersebut (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah | Jangka Pendek: Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru-Sukatani Gobel). Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2025
5 | JBT | N-1 | [N-1] Kondisi pembebanan IBT 1,4 Kosambi Baru tidak memenuhi kontingensi N-1 IBT dampak dari pertumbuhan beban natural di GI 70 kV Rengasdengklok dan Pindodeli serta terdapat kasus khusus ketika pembangkit KTT Pindodeli off/ tidak operasi | 1. Potensi padam sebesar 33 MW jika trip salah satu IBT (N-1). 2. Berpotensi padam 89 MW apabila trip 2 IBT (N-2). 3. Fleksibilitas operasi dan keandalan menjadi berkurang | 1. Pemeliharaan pada salah satu IBT membutuhkan manuver jaringan 20 kV. 2. Telah terpasang skema OLS IBT 1,4 Kosambi Baru dengan total target sebesar 33 MW | Jangka Pendek: Percepatan pembangunan GI 150 kV Rengasdengklok Baru, untuk mengambil sebagian beban GI 70 kV Rengasdengklok. Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2026
6 | JBT | N-1 | [N-1] 1. Pembebanan SUTT 70 kV Kosambi Baru- Rengasdengklok 1,2 diatas 80% (@86%, N-1 tidak terpenuhi). 2. GI Rengasdengklok hanya beroperasi dua Busbar dengan satu section (tanpa PMT) sehingga pemeliharaan Busbar dan penghantar sulit dilaksanakan | 1. Potensi padam sebesar 30 MW jika trip salah satu sirkit SUTT (N-1.) 2. Potensi padam sebesar 86 MW jika trip 2 sirkit SUTT (N- 2). 3. Berpotensi padam 86 MW bila terjadi gangguan pada Busbar | 1. Telah Terpasang OLS di SUTT 70 kV Kosambi Baru- Rengasdengklok 1,2 total target sebesar 30 MW 2. Jika kondisi emergency, maka Pemeliharaan Busbar dilakukan dengan kondisi padam dan manuver beban di sisi 20 kV sebesar 25 MW | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan GI 150 kV Rengasdengklok Baru, untuk mengambil sebagian beban GI 70 kV Rengasdengklok. Sesuai RUPTL 2025 -2034, COD 2026. 2. Pembangunan Double Busbar GI Rengasdengklok. COD 2026. Progres : 60% (Info pada Rakor Ophar Jabar 21 April 2026)
7 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] IBT 1,2 GITET Mandirancan sudah berbeban >60% (@87%) saat PLTU CEP atau PLTU Indramayu outage | 1. Berpotensi padam 398 MW apabila trip 1 IBT (N-1). 2. Berpotensi padam 760 MW apabila trip 2 IBT (N-2). 3. Fleksibilitas operasi dan keandalan menjadi berkurang | 1. Sudah terpasang OLS IBT 1,2 GITET Mandirancan tahap 1-2-3 dengan total target 398 MW. 2. Pekerjaan pemeliharaaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: Pembangunan IBT GITET Indramayu dan outletnya. Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2025
8 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 150 kV Mandirancan- Sunyaragi 1,2 sudah berbeban diatas 60% (@68%, N-1 tidak terpenuhi). Apabila terjadi outage PLTU CEP, maka ruas SUTT 150 kV Mandirancan- Sunyaragi akan berpotensi Overload | 1. Potensi padam sebesar 181 MW jika terjadi trip salah satu sirkit pada ruas SUTT Mandirancan- Sunyaragi (N-1). 2. Potensi padam sebesar 524 MW bila trip 2 SUTT (N-2) (pasokan sampai GI Kebasen) | 1. Telah dipasang Skema OLS di SUTT 150 kV Mandirancan- Sunyaragi tahap 1- 2 total Beban sebesar 181 MW. 2. Pekerjaan padam di ruas tersebut (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah, untuk mencegah terjadinya Mitigasi ekskursi tegangan dan mengurangi potensi terjadinya pemadaman | Jangka Pendek: 1. Pembangunan extension IBT ke- 3&4 Pemalang/New Batang beserta SUTT 150 kV New Batang-Comal dan SUTT 150 kV New Batang-KIT Batang. Sesuai- 2033, COD 2027). 2. Rekonduktoring SUTT 150 kV Kalibakal-Bumiayu menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2027). 3. Rekonduktoring SUTT 150 kV Bumiayu-Balapulang menjadi Usulan / Solusi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2027). 4. Usulan pembangunan IBT-3,4 Pemalang dan outlet terkait. Diusulkan COD Tahun 2028 5. Usulan baru uprating Kapasitor GI 150 kV Kebasen dari 25 MVAR menjadi 50 MVAR. Lalu kapasitor ex-GI 150 kV Kebasen 25 MVAR direlokasi ke GI 150 kV Balapulang, diusulkan COD 2027
9 | JBT | N-2 | [N-2] SUTT 150 kV Indramayu-Sukamandi 1,2 terdapat bottleneck pada CrossBar sebesar 1600 A, sedangkan kapasitas SUTT sebesar 2780 A per sirkit. Apabila terjadi kontingensi N-2 pada SUTT 150 kV Indramayu-Kosambi Baru, maka ruas SUTT 150 kV Indramayu- Sukamandi 1,2 akan berpotensi Overload | 1. Potensi padam pembangkit unit-2 sebesar 290 MW dan padam beban sebesar 357 MW jika terjadi trip N-2 pada ruas SUTT Indramayu-Kosambi Baru | 1. Telah dipasang Skema OGS di SUTT 150 kV Indramayu- Sukamandi 1,2 dengan target PLTU Indramayu Unit-2 setara 287 MW. 2. Pekerjaan padam di ruas tersebut (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah, untuk mencegah terjadinya ekskursi tegangan dan mengurangi potensi terjadinya pemadaman | Jangka Pendek: Pembangunan IBT GITET Indramayu dan outletnya. Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2025
10 | JBT | N-1 | [N-1] IBT-1 dan 5 150/70 kV Sunyaragi sudah berbeban di atas 60 % (@ 74%) sehingga tidak memenuhi N-1 | 1. Berpotensi padam sebesar 50 MW apabila gangguan IBT-1 atau IBT-5 Sunyaragi. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan menjadi berkurang | 1. Jika dilakukan pemeliharaan IBT-1 150/66 kV Sunyaragi membutuhkan manuver jaringan 20 kV minimal 15 MW | Jangka Pendek: 1. Usulan IBT-2 Banjar 150/70 kV ditukar dengan IBT-2 Sunyaragi 150/66 kV (agar semua IBT di GI Sunyaragi memiliki rasio 150/70 kV dan semua IBT di GI Banjar memiliki rasio 150/66 kV), diusulkan COD 2027. 2. Usulan Relokasi IBT-6 Cawang 150/66 kV menggantikan IBT-1 Banjar, diusulkan COD 2028
11 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] IBT-2 150/66 kV Sunyaragi tidak bisa operasi parallel dengan IBT-1&5 150/70 kV dikarenakan beda rasio tegangan, yang menyebabkan tegangan primer di GI Kuningan juga rendah, tegangan maksimal yang bisa dicapai saat beban puncak hanya sebesar 68 kV dengan posisi tap OLTC di 16/17 | 1. Berpotensi padam GI 70 V Kuningan sebesar 74 MW apabila gangguan IBT-2 150/66 kV Sunyaragi. 2. Tegangan maksimum saat beban puncak Siang dan Malam 67 kV dengan telah dilakukan pengaturan OLTC IBT-2 Sunyaragi. 3. Fleksibilitas operasi dan keandalan menjadi berkurang | 1. Jika dilakukan pemeliharaan IBT- 2 150/66 kV Sunyaragi, perlu mengondisikan KTT Semen operasi maksimum di 15 MW dan membutuhkan manuver jaringan 20 kV minimal 15 MW | Jangka Pendek: 1. Usulan IBT-2 Banjar 150/70 kV ditukar dengan IBT-2 Sunyaragi 150/66 kV (agar semua IBT di GI Sunyaragi memiliki rasio 150/70 kV dan semua IBT di GI Banjar memiliki rasio 150/66 kV), diusulkan COD 2027. 2. Usulan Relokasi IBT-6 Cawang 150/66 kV menggantikan IBT-1 Banjar, diusulkan COD 2028
12 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Hanya terdapat 1 (satu) IBT-4 150/70 kV Jatibarang. Kondisi saat ini IBT-4 Jatibarang operasi radial memasok ke GI 70 kV Indramayu (trafo-1&3) dan busbar A GI 70 kV Arjawinangun (trafo- 1,2&3) | 1.Terjadi Overload IBT (dalam kondisi normal). 2.Berpotensi padam 82MW apabila trip 1 IBT (N- 1). 3.Fleksibilitas operasi dan keandalan menjadi berkurang 4.Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan | Jika dilakukan pemeliharaan 1 IBT-4 150/70 kV Jatibarang, kopel GI Arjawinangun dikondisikan masuk dan disuplai oleh IBT-1&5 Sunyaragi dengan mengondisikan pengurangan beban KTT Semen Palimanan serta pengalihan beban distribusi | Jangka Pendek : 1. Pembangunan Outlet GI 150 kV Balongan memotong SUTT Jatibarang-Arjawinangun. Sesuai RUPTL 2025-2034, COD 2025. 2. Perkuatan pasokan GI Semen yaitu : a.Usulan Penambahan IBT 150/70 kV di GI 150 kV New Arjawinangun, diusulkan COD 2027. b.Usulan Pembangunan GI 150 kV Semen untuk mengakomodir KTT Semen, Disuslkan COD 2027
13 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 70 kV Sunyaragi- Kuningan 1,2 sudah berbeban diatas 60% sehingga tidak memenuhi kriteria keandalan N-1 | 1. Potensi padam sebesar 44 MW apabila trip 1 sirkit di ruas tersebut. 2. Potensi padam sebesar 79 MW, apabila trip 2 sirkit ( N-2 ) | 1. Telah terpasang OLS di SUTT 70 kV Sunyaragi- Kuningan 1,2 total target sebesar 44 MW. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan GI 150 kV Kuningan Baru untuk mengambil beban di GI 70 kV Kuningan, Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2027. 2. Usulan IBT-2 Banjar 150/70 kV ditukar dengan IBT-2 Sunyaragi 150/66 kV (agar semua IBT di GI Sunyaragi memiliki rasio 150/70 kV dan semua IBT di GI Banjar memiliki rasio 150/66 kV), disulkan COD 2027
14 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 70 kV Sunyaragi- Babakan 1,2 sudah berbeban diatas 60% sehingga tidak memenuhi kriteria keandalan N-1 SUTT, serta adanya penambahan beban konsumen 20 kV Longrich dan Tekwang yang akan menambah beban penghantar | 1. Potensi padam sebesar 12 MW apabila trip 1 sirkit di ruas tersebut. 2. Potensi padam sebesar 66 MW saat N- 2 | 1. Telah terpasang OLS di SUTT 70 kV Sunyaragi-Babakan 1,2 total target sebesar 12 MW. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: Percepatan pembangunan GI 150 kV Babakan Baru untuk mengambil beban di GI 70 kV Babakan, sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2026. Update Setelah GI 150 kV Kanci beroperasi pada Juni 2023, belum bisa mengambil beban GI 70 kV Babakan secara optimal, sehingga dibutuhkan GI 150 kV Babakan Baru
15 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 70 kV Sunyaragi- Arjawinangun 1,2 sudah berbeban diatas 60% sehingga tidak memenuhi kriteria keandalan N-1 SUTT | 1. Potensi padam sebesar 67 MW saat N-2 | 1. Telah Terpasang OLS di SUTT 70 kV Sunyaragi- Arjawinangun 1,2 total target sebesar 8 MW | Jangka Pendek: Perkuatan pasokan GI Semen yaitu : - Usulan Penambahan IBT 150/70 kV di GI 150 kV New Arjawinangun, diusulkan COD 2027. atau - Usulan Pembangunan GI 150 kV Semen untuk mengakomodir KTT Semen, Diusulkan COD 2027
16 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 70 kV Jatibarang- Arjawinangun 1,2 sudah berbeban diatas 60% sehingga tidak memenuhi kriteria keandalan N-1 SUTT (Kondisi saat trafo Arjawinangun dipasok IBT Jatibarang) | Potensi padam sebesar 31 MW N-2 | 1. Telah trerpasang OLS di SUTT 70 kV Jatibarang- Arjawinangun 1,2 total target sebesar 21 MW. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: Perkuatan pasokan GI Semen yaitu : - Usulan Penambahan IBT 150/70 kV di GI 150 kV New Arjawinangun, diusulkan COD 2027. atau - Usulan Pembangunan GI 150 kV Semen untuk mengakomodir KTT Semen, Diusulkan COD 2027
17 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 70 kV Arjawinangun-Semen Palimanan 1,2 sudah berbeban diatas 50% (@56%, N-1 tidak terpenuhi), Kontrak daya KTT Semen Palimanan sebesar 63 MVA yang mana lebih tinggi dari kapasitas per sirkit penghantar (440 A) | 1. Potensi padam sebesar 52 MW N-2 | 1. Telah terpasang OLS di sisi pelanggan KTT Semen Palimanan, SUTT 70 kV Arjawinangun- Semen Palimanan. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah atau dengan pembatasan pembebanan dari KTT Semen Palimanan | Jangka Pendek: Perkuatan pasokan GI Semen yaitu : - Usulan Penambahan IBT 150/70 kV di GI 150 kV New Arjawinangun, diusulkan COD 2027. atau - Usulan Pembangunan GI 150 kV Semen untuk mengakomodir KTT Semen, Disuslkan COD 2027
18 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 70 kV Arjawinangun- Kadipaten 1,2 sudah berbeban diatas 50% (@55%, N-1 tidak terpenuhi) | 1. Potensi padam sebesar 24 MW (N- 2) | 1. Telah terpasang OLS di SUTT 70 kV Arjawinangun- Kadipaten 1,2 dengan target beban sebesar 7 MW. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: GI 150 kV New Kadipaten Ext Trafo 3 (Alih beban GI 70 kV ,eksisting 3 trafo, total 20 MW), RUPTL 2025- 2034, kontrak Juli 2025, COD Februari 2027
19 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan tinggi pada Trafo-2 GI 70 kV Kuningan terutama saat periode libur hari raya (Idul Fitri, Idul Adha dan Nataru) | 1. Keandalan pasokan konsumen menjadi berkurang. 2. Trip Trafo akibat Overload | 1. Monitoring potensial overload Trafo pada HMI Dispatcher. 2. Pemadaman dan pengurangan beban konsumen distribusi untuk mencegah Trip Trafo | Jangka Pendek: 1. Usulan Pemerataan beban pada Trafo GI 70 kV Kuningan, diusulkan COD 2026. 2. Usulan Pemasangan kapasitor 25 MVAR di GI 70 kV Kuningan, diusulkan COD 2027. 3. Percepatan pembangunan GI 150 kV Kuningan Baru untuk mengambil beban di GI 70 kV Kuningan, Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2027. 4. Usulan pemasangan OLS di trafo- 2 70/20 GI 70 kV kuningan (diusulkan COD SMT 2 Tahun 2026)