## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_GNDUL24
Nama Subsistem | Gandul 2,4
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.13 (Tabel 2.11, PDF p.108-110); topologi dari Gambar 2.12 Peta Kerawanan Subsistem Gandul 2,4 (PDF p.107)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Gandul | GNDUL7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
2 | IBT 2 Gandul 500/150 kV | IBT 2 GNDUL7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | GNDUL7 | GNDUL | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
3 | IBT 4 Gandul 500/150 kV | IBT 4 GNDUL7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 4 | GNDUL7 | GNDUL | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
4 | Gandul (bus 150 kV) | GNDUL | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
5 | Pondok Indah | PNDAH | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
6 | Kemang | KMANG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | bus coupler |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | DKI Jakarta
7 | Sambas (aset milik KTT) | SAMBAS | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | aset milik KTT |  | Milik Pelanggan |  | Normal |  | DKI Jakarta

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SKTT 150 kV Gandul - Pondok Indah | GNDUL | PNDAH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak
2 | 1 | SKTT 150 kV Gandul - Kemang | GNDUL | KMANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak
3 |  | SUTT Pondok Indah - Sambas (aset milik KTT) | PNDAH | SAMBAS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | SWGAN | Sawangan | GNDUL |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | CRNDE | Cirande | GNDUL |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
3 | ASARI | Asari | KMANG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
4 | CSW | CSW (aset milik KTT) | SAMBAS |  | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Arus Nominal SKTT 150 kV Gandul-Kemang masih relative kecil (634 A derating ke 500 A) | 1. Fleksibilitas Operasi antara Sub Sistem Gandul 2,4 dengan Sub Sistem Cawang 2,3-Depok 1 berkurang (Tidak bisa looping secara online saat pengalihan beban). 2. Tidak bisa sebagai jalur pemulihan jika terjadi gangguan pada salah satu sub sistem | 1. Pengaturan konfigurasi sub system (operasi splitting). 2. Telah terpasang OLS SKTT Gandul-Kemang dengan target sebesar 26 MW (Sesuai buku DS tahun 2025). 3. Rencana penambahan target OLS SKTT Gandul-Kemang dengan target sebesar 66 MW (Sesuai buku DS tahun 2025) | Jangka Menengah : Usulan uprating SKTT Gandul-Kemang 1,2 menjadi 1200 A COD tahun 2030