## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_GRATI
Nama Subsistem | Grati 1,2,3
APB | UP2B Jawa Timur
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 5.8 (Tabel 5.5, PDF p.219-227); topologi dari Gambar 5.8 Peta Kerawanan (PDF p.218)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Grati | GRATI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
2 | IBT 1 Grati 500/150 kV | IBT 1 GRATI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | GRATI7 | GRATI5 | 1 |  | IBT 1 |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
3 | IBT 2 Grati 500/150 kV | IBT 2 GRATI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | GRATI7 | GRATI5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
4 | IBT 3 Grati 500/150 kV | IBT 3 GRATI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | GRATI7 | GRATI5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
5 | Grati (bus 150 kV) | GRATI5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
6 | Gedangan | GDTAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
7 | Probolinggo | PBLGO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | seksi A |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
8 | Rejoso | RJOSO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
9 | PIER | PIER | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
10 | Bangil (bus 150 kV) | BNGIL5 | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Timur
11 | Purwosari | PWSRI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
12 | Sutami | STAMI | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 16 | Jawa Timur
13 | PLTA Sutami | KIT_STAMI | Pembangkit | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
14 | New Bangil | NBNGIL | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Timur
15 | Bacukiro | BCKRO | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
16 | KIS | KIS | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Timur
17 | Pakis | PAKIS | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
18 | Wlingi (bus 150 kV) | WLNGI5 | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 9;10;15 | Jawa Timur
19 | Blimbing Kandang | BLKND | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Timur
20 | Ngempadan | NPDAN | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Timur
21 | Ngeprogo | NPROG | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
22 | IBT 1 Wlingi 150/70 kV | IBT 1 WLNGI5 | IBT 3-Winding | 6 | 150/70 kV | 1 | WLNGI5 | WLNGI4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Timur
23 | IBT 2 Wlingi 150/70 kV | IBT 2 WLNGI5 | IBT 3-Winding | 6 | 150/70 kV | 2 | WLNGI5 | WLNGI4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Timur
24 | Wlingi (bus 70 kV) | WLNGI4 | Busbar GI | 6 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 15 | Jawa Timur
25 | PLTA Wlingi | KIT_WLNGI | Pembangkit | 6 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
26 | Lawang | LWANG | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
27 | Blitar | BLTAR | Busbar GI | 7 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Jawa Timur
28 | Kebonagung (bus 150 kV) | KBAGN | Busbar GI | 7 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
29 | IBT 1 Kebonagung 150/70 kV | IBT 1 KBAGN | IBT 3-Winding | 8 | 150/70 kV | 1 | KBAGN | KBAGN4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
30 | IBT 2 Kebonagung 150/70 kV | IBT 2 KBAGN | IBT 3-Winding | 8 | 150/70 kV | 2 | KBAGN | KBAGN4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
31 | IBT 3 Kebonagung 150/70 kV | IBT 3 KBAGN | IBT 3-Winding | 8 | 150/70 kV | 3 | KBAGN | KBAGN4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
32 | Kebonagung (bus 70 kV) | KBAGN4 | Busbar GI | 8 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
33 | Sekarlangit (bus 150 kV) | SKLNG5 | Busbar GI | 8 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
34 | IBT 1 Sekarlangit 150/70 kV | IBT 1 SKLNG5 | IBT 3-Winding | 9 | 150/70 kV | 1 | SKLNG5 | SKLNG4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 14 | Jawa Timur
35 | IBT 2 Sekarlangit 150/70 kV | IBT 2 SKLNG5 | IBT 3-Winding | 9 | 150/70 kV | 2 | SKLNG5 | SKLNG4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 14 | Jawa Timur
36 | Sekarlangit (bus 70 kV) | SKLNG4 | Busbar GI | 9 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
37 | Turen | TUREN | Busbar GI | 9 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 13 | Jawa Timur
38 | Sengguruh | SGRUH | Busbar GI | 9 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
39 | PLTA Sengguruh | KIT_SGRUH | Pembangkit | 9 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
40 | Pulahan | PLHAN | Busbar GI | 9 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
41 | Mendalan | MDLAN | Busbar GI | 9 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 16 | Jawa Timur
42 | PLTA Selorejo | KIT_SLRJO | Pembangkit | 9 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
43 | Gondang Pagan | GPGAN | Busbar GI | 10 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 15;16 | Jawa Timur
44 | Karangkates | KKTES | Busbar GI | 10 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 16 | Jawa Timur
45 | Balebang | BLBNG | Busbar GI | 10 | 70 kV | [5 empty] | seksi A/B |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
46 | Siman | SIMAN | Busbar GI | 10 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
47 | Sukorejo (bus 70 kV) | SKTIH4 | Busbar GI | 10 | 70 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Kediri |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Timur

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTA Sutami | KIT_STAMI | STAMI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 5 | 5 | Tidak
2 |  | Outlet PLTA Wlingi | KIT_WLNGI | WLNGI4 | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 7 | 7 | Tidak
3 |  | Outlet PLTA Sengguruh | KIT_SGRUH | SGRUH | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 10 | 10 | Tidak
4 |  | Outlet PLTA Selorejo | KIT_SLRJO | MDLAN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 10 | 10 | Tidak
5 | 2 | SUTT Grati - Gedangan | GRATI5 | GDTAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
6 |  | SUTT Gedangan - Probolinggo | GDTAN | PBLGO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
7 |  | SUTT Gedangan - Rejoso | GDTAN | RJOSO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
8 | 2 | SUTT Grati - PIER | GRATI5 | PIER | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 3 | Tidak
9 | 3 | SUTT Gedangan - Bangil | GDTAN | BNGIL5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 4 | Tidak
10 |  | SUTT PIER - Purwosari | PIER | PWSRI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
11 | 5 | SUTT Bangil - New Bangil | BNGIL5 | NBNGIL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
12 |  | SUTT Bangil - Bacukiro | BNGIL5 | BCKRO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
13 | 7 | SUTT Bangil - KIS | BNGIL5 | KIS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
14 |  | SUTT Bangil - Pakis | BNGIL5 | PAKIS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
15 | 16 | SUTT Bangil - Sutami | BNGIL5 | STAMI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
16 | 4 | SUTT Bacukiro - Ngempadan | BCKRO | NPDAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
17 |  | SUTT KIS - Ngeprogo | KIS | NPROG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
18 | 9 | SUTT Sutami - Wlingi | STAMI | WLNGI5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
19 | 6 | SUTT New Bangil - Blimbing Kandang | NBNGIL | BLKND | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
20 | 8 | SUTT Sutami - Lawang | STAMI | LWANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 7 | Tidak
21 |  | SUTT Blimbing Kandang - Kebonagung | BLKND | KBAGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 8 | Tidak
22 |  | SUTT Lawang - Kebonagung | LWANG | KBAGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 7 | 8 | Tidak
23 |  | SUTT Purwosari - Sekarlangit | PWSRI | SKLNG5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 9 | Tidak
24 | 12 | SUTT 70 kV Wlingi - Blitar | WLNGI4 | BLTAR | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 7 | 8 | Tidak
25 | 13 | SUTT 70 kV Kebonagung - Turen | KBAGN4 | TUREN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 9 | 10 | Tidak
26 |  | SUTT 70 kV Kebonagung - Sengguruh | KBAGN4 | SGRUH | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 9 | 10 | Tidak
27 | 15 | SUTT 70 kV Turen - Gondang Pagan | TUREN | GPGAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 10 | 11 | Tidak
28 | 16 | SUTT 70 kV Sengguruh - Karangkates | SGRUH | KKTES | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 10 | 11 | Tidak
29 |  | SUTT 70 kV Sekarlangit - Pulahan | SKLNG4 | PLHAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 10 | 10 | Tidak
30 | 16 | SUTT 70 kV Sekarlangit - Mendalan | SKLNG4 | MDLAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 10 | 10 | Tidak
31 |  | SUTT 70 kV Pulahan - Balebang | PLHAN | BLBNG | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 10 | 11 | Tidak
32 |  | SUTT 70 kV Mendalan - Siman | MDLAN | SIMAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 10 | 11 | Tidak
33 |  | SUTT 70 kV Siman - Sukorejo (arah SS Kediri) | SIMAN | SKTIH4 | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 11 | 11 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBM | N-1 | [N-1] IBT 1,2,3 500/150 kV Grati Berbeban >80% Ketika PLTGU Grati operasi minimum sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1 | 1. Overload jika terjadi trip salah satu IBT. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT | 1. Sudah terpasang OLS IBT Grati dengan total target sebesar 665 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026). 2. Pengoperasian Block 2 Grati (add on). 3. Pekerjaan dilaksanakan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Bangil dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di 2026 (informasi terupdate COD Juni 2026). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 4. Pembangunan PLTS Karangkates dan Line bay terkait (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 5. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di Pasuruan (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Menengah: 6. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 100 MW Tahap I di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2031). Jangka Panjang : 7. Pembangunan PLTP Arjuna Welirang dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 8. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW Tahap II di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 9. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW di Malang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
2 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Grati-Gondang wetan >90% sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1. Pembebanan SUTT 150 kV Grati-Pier tidak optimal,karena beban lebih cenderung melewati SUTT 150 kV Grati-Gondangwetan | 1. Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Grati-Gondang Wetan dengan total target 665 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026. 2. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Bangil dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di 2025 (informasi terupdate COD Juni 2026)). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 4. Pembangunan PLTS Karangkates dan Line bay terkait (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 5. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di Pasuruan (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Menegah : 6. Percepatan Rekonduktoring SUTT 150 kV Grati- Gondangwetan. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2029). Jangka Panjang : 7. Pembangunan PLTP Gunung Songgoriti dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 8. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW Tahap II di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 9. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW di Malang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
3 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Gondang wetan- Bangil 1&2 >70% sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1 | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu Dampak ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Gondang Wetan- Bangil dengan total Mitigasi target sebesar 570 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Bangil dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - Usulan / Solusi 2034, COD di 2025 (informasi terupdate COD Juni 2026)). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 4. Pembangunan PLTS Karangkates dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 5. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di Pasuruan (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Panjang : 6. Pembangunan PLTP Gunung Songgoriti dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
4 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Pier-Bangil 1&2 >75% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Pier-Bangil dengan total target sebesar 570 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Bangil dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di 2025 (informasi terupdate COD Juni 2026)). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 4. Pembangunan PLTS Karangkates dan Line bay terkait (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Menengah: Usulan / Solusi 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 100 MW Tahap I di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2031). Jangka Panjang : 6. Pembangunan PLTP Songgoriti dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 7. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW Tahap II di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 8. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW di Malang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
5 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Bangil -Bangil New 1,2 >80% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Bangil - New Bangil dengan total target sebesar 135 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Bangil dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di 2025 (informasi terupdate COD Juni 2026)). 2. Pembangunan PLTS Karangkates dan Line bay terkait (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Panjang : 3. Pembangunan PLTP Songgoriti dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
6 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV New Bangil-Lawang dan New Bangil- Bulukandang >80% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 dengan konfigurasi single phi | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Bangil-Lawang dan Bangil- Bulukandang dengan total target sebesar 135 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Pembangunan GITET 500 kV Bangil dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di 2025 (informasi terupdate COD Juni 2026)). 2. Normalisasi Doble phi SUTT 150 kV Bulukandang -Bangil- Lawang. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 3. Pembangunan PLTS Karangkates dan Line bay terkait (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Usulan / Solusi Jangka Panjang: 4. Pembangunan PLTP Songgoriti dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
7 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Bangil-KIS-New Porong >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1, jika pembebanan ditambah dengan beban Sidoarjodenga n konfigurasi single phi | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | SudahterpasangOLS S UTT 150 kV Bangil-KIS- New Porong dengan total target sebesar 144 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026) | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Bangil dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di 2025 (informasi terupdate COD Juni 2026)). 2. Pembangunan SUTT 150 kV Ngoro - New Porong (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028)
8 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 150 kV PLTA Sutami hanya singleBusbar | Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan Busbar | 1. Dilakukan manuver beban yang cukup kompleks melibatkan SS 70 kV Wlingi, Banaran, dan Ponorogo serta manuver beban 20 kV oleh UP2D Jatim. 2. Hanya dapat dilakukan pada periode musim hujan untuk kesiapan PLTA Wlingi, Tulungagung, Lodoyo (20 kV), dan Wonorejo (20 kV) | Jangka Pendek : Usulan baru Penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) di GI 150 kV PLTA Sutami dan Kopel Busbar (Sesuai kajian operasi diusulkan COD di Tahun 2026)
9 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] SUTT 150 kV Wlingi- Sutami hanya beroperasi 1sirkitdan sudah berbeban diatas 95% | Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT 150 kV Wlingi-Sutami dengan total target 4 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026). 2. Penjadwalan pekerjaan dilakukan pada saat musim basah dan bersamaan dengan pemeliharaan Busbar Sutami | Jangka Pendek : 1. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-2 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2026). 2. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-3 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2026). 3. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-2 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Wlingi. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Usulan / Solusi 4. Usulan agar Unit Distribusi membangun jaringan 20 kV baru agar beban 70kV di GI sekitar GI Tulungagung, GI PLTA Tulungagung, GI Blitar dan GI Wlingi bisa dialihkan ke GI 150 kV yang baru (GI New Tulungagung dan GI New Wlingi) (diusulkan COD masuk di 2026). 5. Pembangunan SUTT 150 kV PLTA Wlingi - Wlingi II. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 6. Pembangunan PLTS Karangkates dan Line bay terkait (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2026). 7. Pembangunan SUTT 150 kV Sutami-Wlingi line ke 2 & 3 (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). Jangka Menengah : 8. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 100 MW Tahap I di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2031). Jangka Panjang : 9. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW Tahap II di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2033). 10. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW di Malang (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2033)
10 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 150 kV dan 70 kV PLTA Wlingi hanya single Busbar | Pada saat pekerjaan Busbar harus padam Pembangkit dan Konsumen | 1. Pemeliharaan Busbar 150 kV Wlingi bersamaan T/L bay 150 kV Sutami. 2. Pemeliharaan IBT 150/70 kV Wlingi bersamaan dg pemeliharaan Busbar 70kV di GI Wlingi. 3. Dilakukan manuver beban yang cukup kompleks melibatkan SS 70 kV Wlingi,Banaran,da Mitigasi n Ponorogo serta manuver beban 20 kV oleh UP2D Jatim. 4. Hanya dapat dilakukan pada periode musim hujan untuk kesiapan PLTAWlingi,Tulung agung, Lodoyo (20 kV), dan Wonorejo (20 kV) | Jangka Pendek : Usulan baru penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) dan kopel Busbar di GI 150 kV dan 70 kV Wlingi. (Sesuai kajian operasi diusulkan COD di Tahun 2026)
11 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan IBT 150/70 kV GI Wlingi sudah >90% dan hanya ada satu IBT, sehingga apabila terjadi gangguan pada IBT tersebut maka akan terjadi pemadaman dan sulit untuk melakukan pemeliharaan | 1. Fleksibilitas operasi berkurang. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Penjadwalan pekerjaan IBT dilakukan pada saat musim basah/PLTA bisa beroperasi. 2. Dilakukan manuver beban yang cukup kompleks melibatkan SS 70 kV Wlingi,Banaran, dan Ponorogo serta manuver beban 20 kV oleh UP2D Jatim. 3. Hanya dapat dilakukan pada periode musim hujan untuk kesiapan PLTAWlingi,Tulunga gung, Lodoyo (20 kV), dan Wonorejo (20 kV) | Jangka Pendek : 1. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-2 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-2 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Wlingi. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 3. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-3 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 4. Percepatan Pembangunan GI 150 kV Blitar Baru dan Line terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028)
12 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70kV Wlingi-Blitar >80% sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1 | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Wlingi- Blitar dengan total target 24 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-2 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-2 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Wlingi. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 3. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-3 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Usulan / Solusi 4. Usulan agar Unit Distribusi membangun jaringan 20 kV baru agar beban 70kV di GI sekitar GI Tulungagung, GI PLTA Tulungagung, GI Blitar dan GI Wlingi bisa dialihkan ke GI 150 kV yang baru (GI New Tulungagung dan GI New Wlingi) (diusulkan COD masuk di 2026). 5. Percepatan Pembangunan GI 150 kV Blitar Baru dan Line terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028)
13 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70kV Kebonagung- Turen dan Kebonagung- Sengguruh >80% sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1. Pembebanan tidak seimbang karena konfigurasi single phi di SUTT 70 kV Sengguruh- Gampingan-Turen- Kebon Agung | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Kebonagung- Sengguruh dan Kebonagung-Turen dengan total target 33 MW (berdasarkan Deklasarasi Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah dan membutuhkan manuver di sisi 20 kV. 3. Hanya bisa dilakukan saat PLTA Sengguruh siap operasi | Jangka Pendek: 1. Usulan Double Phi GI 70 kV Kebonagung T/L bay Sengguruh dan T/L bay Turen (diusulkan COD Tahun 2026). Jangka Panjang : 2. PembangunanGI150 kV Turen Baru dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di luar periode RUPTL). 3. Pembangunan GI 150 kV PLTA Karangkates dan Line Bay Terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di luar periode RUPTL)
14 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70kV Kebonagung- Polehan >75% sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1 | 1. Terjadi Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Kebonagung- Polehan dengan total target 9 MW (berdasarkan Deklasarasi Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: Pembangunan GI 150 kV New Polehan dan Line bay Terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD di luar periode RUPTL)
15 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 70 kV Turen, GI 70 kV Sengguruh, GI 70 kV PLTA Selorejo, GI 70 kV Gampingan, GI 70 kV Karangkates, GI 70 kV Siman hanya beroperasi single Busbar | 3. Pada saat pekerjaan Busbar harus padam konsumen dan seluruh bay | 3. Pekerjaan harus mendapat izin dari Distribusi | Jangka Pendek : 1. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta Kopel Busbar di GI 70 kV Turen (Sesuai kajian operasi diusulkan COD di Tahun 2026). 2. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta Kopel Busbar di GI 70 kV Sengguruh (Sesuai kajian operasi diusulkan COD 2026). 3. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta Kopel Busbar di GI 70 kV PLTA Selorejo (Sesuai kajian operasi diusulkan COD di Tahun 2026). 4. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta Kopel Busbar di GI 70 kV Gampingan (Sesuai kajian operasi diusulkan COD di Tahun 2026). 5. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta kopel Busbar di GI 70 kV Karangkates (Sesuai kajian operasi diusulkan COD di Tahun 2026). 6. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta kopel Busbar di GI 70 kV Siman (diusulkan COD masuk di 2026)
16 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terjadi Drop tegangan di Subsistem Grati pada GI 150 kV Sutami, GI Wlingi dan GI 70 kV Gampingan | Drop tegangan yang cukup signifikan di Subsistem Grati sehingga terjadi komplain konsumen KTT | Pengaturan Tap IBT | Jangka Pendek : 1. Pembangunan PLTS Karangkates dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Pemasangan kapasitor pada GI Sengkaling (50 MVAR). Update UIT JBM COD 2027. 3. Pemasangan Kapasitor MVAR di GI Sengguruh (10 MVAR). Update UIT JBM COD 2027