## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_KEDIRI12
Nama Subsistem | Kediri 1,2
APB | UP2B Jawa Timur
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 5.6 (PDF p.206-208); topologi dari Lampiran-4 Single Line Diagram Jawa Timur (PDF p.251)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Ngoro (Kediri) | NGORO7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
2 | IBT 1 Kediri 500/150 kV | IBT 1 NGORO7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | NGORO7 | NGORO | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
3 | IBT 2 Kediri 500/150 kV | IBT 2 NGORO7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | NGORO7 | NGORO | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
4 | Ngoro (bus 150 kV) | NGORO | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | 4x60 MVA + 50 MVAR (bay 5 = MBL) |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
5 | Kediri (bus 150 kV) | KDIRI5 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | injeksi 150 kV Kediri |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
6 | Jayakertas | JKTAS | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | T/L bay Kediri single phi |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Timur
7 | Kertosono (bus 150 kV) | KTSNO5 | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 150 kV Kertosono |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
8 | Sukorejo (bus 150 kV) | SKTIH5 | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 60 MVA (bay 6,7,8,9) + 50 MVAR |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
9 | Mojoagung | MJGNG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 60/30/60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
10 | IBT 150/70 kV Kertosono | IBT 1 KTSNO5 | IBT 3-Winding | 3 | 150/70 kV | 1 | KTSNO5 | KTSNO4 | 2 |  | 2x100 MVA (unit 1,4) |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
11 | Kertosono (bus 70 kV) | KTSNO4 | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | 10 MVAR |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Timur
12 | Nganjuk | NGJUK | Busbar GI | 4 | 70 kV | [5 empty] | 30/30/30 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Timur
13 | Caruban | CRBAN | Busbar GI | 5 | 70 kV | [5 empty] | single busbar; 30/30/30 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Timur
14 | Ploso | PLOSO | Busbar GI | 4 | 70 kV | [5 empty] | 30/20/30 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
15 | Bagor | BAGOR | Busbar GI | 5 | 70 kV | [5 empty] | ujung subsistem; drop tegangan |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Timur

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Ngoro - Kediri | NGORO | KDIRI5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
2 | 2 | SUTT Kediri - Jayakertas | KDIRI5 | JKTAS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
3 | 2 | SUTT Kediri - Kertosono | KDIRI5 | KTSNO5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
4 | 3 | SUTT Jayakertas - Sukorejo (single phi) | JKTAS | SKTIH5 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 3 | Ya
5 |  | SUTT Ngoro - Sukorejo | NGORO | SKTIH5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 3 | Tidak
6 |  | SUTT Sukorejo - Mojoagung | SKTIH5 | MJGNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 3 | Tidak
7 | 4 | SUTT 70 kV Kertosono - Nganjuk 1,2 | KTSNO4 | NGJUK | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
8 | 5 | SUTT 70 kV Nganjuk - Caruban | NGJUK | CRBAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
9 |  | SUTT 70 kV Kertosono - Ploso | KTSNO4 | PLOSO | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
10 | 6 | SUTT 70 kV Nganjuk - Bagor | NGJUK | BAGOR | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBM | N-1 | [N-1] Beban IBT Kediri berbeban lebih 60% sehingga tidak memenuhiN-1 | 1. Berpotensi padam beban pada Subsistem tersebut. 2. Berpotensi padam beban pada Subsistem tersebut | 1. Sudah terpasang OLS IBT Kediri 1,2 dengan total target sebesar 336MW. (Berdasark an Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan IBT tidak boleh berbarengan dengan pekerjaan di SS Surabaya barat dan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Jangka Menengah : 2. Pembangunan PLTB 150 kV Total 200 MW Tahap I di Jombang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang : 3. Pembangunan PLTB 150 kV Total 200 MW Tahap II di Usulan / Solusi Jombang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 4. Pembangunan PLTP Gunung Pandandan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD 2033)
2 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan pada SUTT 150 kV Kediri- Jayakertas dan Kediri-Kertosono sudah berbeban diatas 60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada penghantar apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Kediri-Jayakertas dan Kediri- Kertosono dengan total target sebesar 336 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan Rekonfigurasi dan Rerouting SUTT 150 kV Banaran- Mojoagung menjadi SUTT 150 kV Kediri-Mojoagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026 (update: estimasi COD 2028)). 2. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027).. Jangka Menegah : 3. Rekonduktoring SUTT 150 kV Kediri - Jayakertas - Kertosono. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 4. Pembangunan PLTB 150 kV Total 200 MW Tahap I di Jombang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang : 5. Pembangunan PLTP Gunung Pandan dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 6. Pembangunan PLTB 150 kV Total 200 MW Tahap II di Jombang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
3 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan tidak seimbang karena konfigurasi single phi GI 150 kV Jayakertas T/L Kediri dan T/L Kertosono karena flow beban lebih besar ke arah Kertosono sehingga sudah berbeban diatas 60% pada saat beban tertinggi dan tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada penghantar apabila trip 1 sirkit pada ruas penghantar tersebut. Dampak 2. Kesulitan dalam pekerjaan pemeliharaan | 1. Pemeliharaan dilakukan pada saat beban rendah. 2. Sudah terpasang OLS SUTT Kediri-Jayakertas dan Kediri- Kertosono dengan total target sebesar 336 MW Mitigasi (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026) | Jangka Pendek : 1. Percepatan Rekonfigurasi dan Rerouting SUTT 150 kV Banaran- Mojoagung menjadi SUTT 150 kV Kediri-Mojoagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 Usulan / Solusi - 2034, COD Tahun 2026 (update: est COD 2028)). 2. Normalisasi Doble phi SUTT 150 kV Kediri - Jayakertas - Kertosono. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 3. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027
4 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Kertosono- Nganjuk 1,2 sudah >75% dan sudah tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | Sudah terpasang OLS di SUTT Kertosono -Nganjuk 1,2 dengan total target sebesar 34 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026) | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GI 150 kV Caruban Baru dan Line Bay Terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Pembangunan SUTT 150 kV Caruban Baru - Manisrejo dan SUTT 150 kV Caruban Baru - Tx Nganjuk. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026)
5 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 70 kV Caruban hanya single Busbar | Pada saat pekerjaan Busbar harus padam konsumen dan seluruh bay | Pekerjaan harus mendapat izin dari Distribusi | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GI 150KV Caruban Baru dan Line Bay Terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Pembangunan SUTT 150 kV Caruban Baru - Manisrejo dan SUTT 150 kV Caruban Baru - Tx Nganjuk. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026)
6 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terjadi Drop tegangan di ujung Subsistem Kediri 1,2 | Drop tegangan yang cukup signifikan di Subsistem Kediri 1,2 | Pengaturan Tap IBT 500/150 kV Kediri 1,2 | Jangka Pendek : 1. Usulan Pemasangan Kapasitor di GI Jombang (50 MVAR), usulan COD Tahun 2026 (Surat UIP2B Jamali No. 2153/REN.00.01/F330000 00/2024 tanggal 22 Mei 2024. 2. Usulan Pemasangan Kapasitor di GI New Wlingi II (50 MVAR) saat SUTT 150 kV New Wlingi - PLTA Wlingi Beroprasi, usulan