## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_KEDIRI34
Nama Subsistem | Kediri 3,4
APB | UP2B Jawa Timur
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 5.7 (Tabel 5.5, PDF p.210-217); topologi dari Gambar 5.7 Peta Kerawanan (PDF p.209)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Kediri | KDIRI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
2 | IBT 3 Kediri 500/150 kV | IBT 3 KDIRI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | KDIRI7 | KDIRI5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
3 | IBT 4 Kediri 500/150 kV | IBT 4 KDIRI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 4 | KDIRI7 | KDIRI5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
4 | Kediri (bus 150 kV) | KDIRI5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
5 | PLTU Pacitan (bus 150 kV) | PCTAN5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
6 | PLTU Pacitan | KIT_PCTAN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
7 | Ngadi | NGTDI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
8 | Pacitan | PCTAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
9 | Ponorogo (bus 150 kV) | PNRGO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
10 | Suryazag | SYZAG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Timur
11 | Nganjuk (bus 150 kV) | NGJUK5 | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5;14 | Jawa Timur
12 | Manisrejo (bus 150 kV) | MNRJO5 | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Timur
13 | Ngawi | NGAWI | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 15 | Jawa Timur
14 | Sragen | SRGEN | Busbar GI | 6 | 150 kV | [5 empty] | batas ke UP2B Jateng (SS Pedan 3,4) |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Timur
15 | Banaran (bus 150 kV) | BNRAN5 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Timur
16 | Mojoagung | MJGNG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
17 | Sukorejo (bus 150 kV) | SKTIH5 | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
18 | Kertosono (bus 150 kV) | KTSNO5 | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
19 | IBT 150/70 kV Ponorogo | IBT 1 PNRGO | IBT 3-Winding | 3 | 150/70 kV | 1 | PNRGO | PNRGO4 | 1 |  | IBT 150/70 kV; beban 73% |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Timur
20 | Ponorogo (bus 70 kV) | PNRGO4 | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
21 | Trenggalek | TGLEK | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Timur
22 | Tulungagung Pagerwojo | TLGPA | Busbar GI | 5 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Timur
23 | Tlagong (seksi A) | TLGNGA | Busbar GI | 6 | 70 kV | [5 empty] | seksi A |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
24 | PLTA Tlagong | KIT_TLGNG | Pembangkit | 5 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
25 | IBT 1 dan 2,6 Banaran 150/70 kV | IBT 1 BNRAN5 | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | BNRAN5 | BNRAN4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 7;8 | Jawa Timur
26 | IBT 3 dan 2,6 Banaran 150/70 kV | IBT 3 BNRAN5 | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 3 | BNRAN5 | BNRAN4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 7;8 | Jawa Timur
27 | Banaran (bus 70 kV) | BNRAN4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
28 | Tlagong (seksi B) | TLGNGB | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | seksi B |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
29 | Gudang Garam | GGRAM | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
30 | Pare | PARE | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | single busbar |  | Beroperasi |  | Rawan | 10;11 | Jawa Timur
31 | IBT 1 dan 2 Manisrejo 150/70 kV | IBT 1 MNRJO5 | IBT 3-Winding | 5 | 150/70 kV | 1 | MNRJO5 | MNRJO4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Jawa Timur
32 | IBT 3 dan 2 Manisrejo 150/70 kV | IBT 3 MNRJO5 | IBT 3-Winding | 5 | 150/70 kV | 3 | MNRJO5 | MNRJO4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Jawa Timur
33 | Manisrejo (bus 70 kV) | MNRJO4 | Busbar GI | 5 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
34 | Mergen | MRGEN | Busbar GI | 6 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 13 | Jawa Timur
35 | Magetan | MGTAN | Busbar GI | 7 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 14 | Jawa Timur
36 | Dolopo | DLOPO | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Timur

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTU Pacitan | KIT_PCTAN | PCTAN5 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTA Tlagong | KIT_TLGNG | TLGPA | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 6 | Tidak
3 |  | SUTT PLTU Pacitan - Ngadi | PCTAN5 | NGTDI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
4 | 2 | SUTT PLTU Pacitan - Pacitan | PCTAN5 | PCTAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
5 |  | SUTT Pacitan - Ponorogo | PCTAN | PNRGO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
6 | 4 | SUTT Ponorogo - Suryazag | PNRGO | SYZAG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 3 | Tidak
7 | 5 | SUTT Suryazag - Nganjuk | SYZAG | NGJUK5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
8 | 6 | SUTT Nganjuk - Manisrejo | NGJUK5 | MNRJO5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
9 | 15 | SUTT Manisrejo - Ngawi | MNRJO5 | NGAWI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
10 |  | SUTT Ngawi - Sragen (arah UP2B Jateng) | NGAWI | SRGEN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
11 | 3 | SUTT Kediri - Banaran | KDIRI5 | BNRAN5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
12 |  | SUTT Banaran - Mojoagung | BNRAN5 | MJGNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
13 |  | SUTT Banaran - Sukorejo | BNRAN5 | SKTIH5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 4 | Tidak
14 |  | SUTT Mojoagung - Kertosono | MJGNG | KTSNO5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 5 | Tidak
15 |  | SUTT Sukorejo - Kertosono | SKTIH5 | KTSNO5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
16 | 9 | SUTT 70 kV Ponorogo - Trenggalek | PNRGO4 | TGLEK | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
17 | 11 | SUTT 70 kV Ponorogo - Dolopo | PNRGO4 | DLOPO | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
18 | 11 | SUTT 70 kV Trenggalek - Tulungagung Pagerwojo | TGLEK | TLGPA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
19 |  | SUTT 70 kV Tulungagung Pagerwojo - Tlagong A | TLGPA | TLGNGA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
20 |  | SUTT 70 kV Banaran - Tlagong B | BNRAN4 | TLGNGB | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
21 |  | SUTT 70 kV Banaran - Gudang Garam | BNRAN4 | GGRAM | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
22 | 11 | SUTT 70 kV Banaran - Pare | BNRAN4 | PARE | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
23 | 13 | SUTT 70 kV Manisrejo - Mergen | MNRJO4 | MRGEN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
24 | 14 | SUTT 70 kV Mergen - Magetan | MRGEN | MGTAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 7 | 8 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 500/150 kV 3 & 4 GITET Kediri akan berbeban >120% (realisasi Beban SS Kediri 3,4 = 945 MW) Ketika PLTU Pacitan outage sehingga tidak memenuhi kriteriaN- 1 | Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT apabila bersamaan dengan outage pembangkitan PLTU Pacitan | 1. Pengaturan rekonfigurasi di subsistem Kediri 1,2 dan Kediri 3,4 saat outage. 2. Sudah terpasang OLS IBT Kediri 3,4 dengan total target sebesar 369 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 3. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah dan menyesuaikan kondisi pembangkitan PLTU Pacitan | Jangka Pendek: 1. Pembangunan PLTS 150 kV - 50 MW di Ngawi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV /Ngawi dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. Jangka Menengah : 3. Pembangunan PLTP Ngebel/PLTP Gunung Wilis dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang : 4. Pembangunan PLTP Gunung Lawu dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL). 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW di Trenggalek (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
2 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV PLTU Pacitan- New Pacitan dan SUTT 150 kV GI New Pacitan-Ponorogo sudah melebihi nilai SIL jika 2 unit PLTU Pacitan operasi maksimum memasok ke arah Jawa Timur | 1. Terjadi Drop tegangan di Subsistem Kediri 3,4. 2. Terjadi fenomena ketidakstabilan pada PLTU Pacitan | 1. Membagi pasokan PLTU Pacitan, unit 1 memasok Jawa Tengah dan unit 2 memasok Jawa Timur. 2. Membatasi operasi PLTU Pacitan saat 2 unit pasok ke Jawa Timur | Jangka Pendek : 1. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Madiun/Ngawi dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2. Usulan pemasangan Kapasitor sebesar GI New Pacitan (2x50 MVAR) COD Tahun 2026 (Surat UIP2B Jamali No. 2153/REN.00.01/F3300000 0/2024 tanggal 22 Mei 2024). Jangka Panjang: 3. Pembangunan SUTT 150 kV PLTU Pacitan - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). Usulan / Solusi 4. Pembangunan SUTT 150 kV Ponorogo - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 5. Pembangunan SUTT 150 kV Trenggalek baru - Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL). 6. Pembangunan SUTT 150 kV New Tulungagung-Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL)
3 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan tidak seimbang karena konfigurasi single phi GI 150 kV Surya Zigzag T/L bay Banaran dan T/L bay Nganjuk II karena flow beban lebih besar mengarah ke TL bay Nganjuk II dan sudah berbeban >60% pada kondisi beban tertinggi serta tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overloadjika terjadi trip pada salah satu ruas tersebut. 2. Terjadi penurunan tegangan sebesar 5 kV saat ada pekerjaan ruas SUTT 150 kV Banaran- Surya tegangan di GI Surya zig-zag | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Banaran- New Nganjuk dan Banaran-Surya Zig- zag total target sebesar 316 MW. (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Pembangunan PLTS 150 kV - 50 MW di Ngawi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Madiun/Ngawi dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 3. Normalisasi Doble phi SUTT 150 kV Banaran - Surya Zigzag - Nganjuk II. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Jangka Menegah: 4. Pembangunan PLTP Wilis/Ngebel dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang : 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW di Trenggalek (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 6. Pembangunan SUTT 150 kV PLTU Pacitan - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 7. Pembangunan SUTT 150 kV Ponorogo - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL Usulan / Solusi 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 8. Pembangunan SUTT 150 kV Trenggalek baru - Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL). 9. Pembangunan SUTT 150 kV New Tulungagung-Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL). 10. Pembangunan PLTP Gunung Lawu dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar periode RUPTL)
4 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 150 kV Surya Zig- zag hanya single Busbar | Pada saat pekerjaan Busbar harus padam konsumen dan seluruh bay | 1. Pekerjaan harus mendapat izin dari KTT sehingga tidak fleksibel. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : Usulan penambahan Busbar ke- 2 (Double Busbar) beserta Kopel Busbar di GI 150 kV Surya Zig- zag (diusulkan COD masuk di 2026)
5 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] PHT 150 kV Banaran- Surya zigzag -Nganjuk II - Manisrejo terjadi derating 700 A dikarenakan ada penurunan andongan di ruas tersebut | 1. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 2. Jika PLTU Pacitan tidak Operasi maka terjadi Overload di ruas tersebut | 1. Penjadwalan pekerjaan dilakukan pada saat PLTU Pacitan Operasi. 2. Sudah terpasang OLS eksisting SUTTBanara n-Surya Zigazag- Nganjuk II dengan total target sebesar316M W (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026) | Jangka Pendek : 1. Pembangunan PLTS 150 kV - 50 MW di Ngawi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Madiun/Ngawi dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 3. Normalisasi Doble phi SUTT 150 kV Banaran - Surya Zigzag - Nganjuk II. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Jangka Menegah : 4. Pembangunan PLTP Wilis/ Ngebel dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang : 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW di Trenggalek (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). Usulan / Solusi 6. Pembangunan SUTT 150 kV PLTU Pacitan - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 7. Pembangunan SUTT 150 kV Ponorogo - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 8. Pembangunan SUTT 150 kV Trenggalek baru - Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL). 9. Pembangunan SUTT 150 kV New Tulungagung-Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL). 10. Pembangunan PLTP Gunung Lawu dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar periode RUPTL)
6 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] IBT 150/70 kV, 100 MVA di GI Ponorogo sudah berbeban >93% dengan jumlah IBT hanya 1, sehingga apabila terjadi gangguan pada IBT tersebut maka akan terjadi pemadaman dan sulit untuk melakukan pemeliharaan | 1. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 2. Terjadi pemadaman GI 70 kV Dolopo, Trenggalek, Tulungagung dan PLTA Tulungagung apabila IBT trip | 1. Penjadwalan pekerjaan IBT dilakukan pada saat musim hujan / PLTA bisa operasi. 2. Pengaturan pekerjaan Pemeliharaan dengan mengalihkan beban ke SS 70 kV Banaran dan SS 70 kV Wlingi | Jangka Pendek : 1. Extension IBT ke-2 150/70kV di GI Ponorogo. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD 2026. Jangka Panjang: 2. Pembangunan SUTT 150 kV PLTU Pacitan - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 3. Percepatan pembangunan GI Trenggalek Baru 150 kV (- 2033. COD di 2032). 4. Pembangunan SUTT 150 kV Trenggalek baru - Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL). 5. Pembangunan SUTT 150 kV New Tulungagung-Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL)
7 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Banaran- Tulungagung 1&2 >95% dan sudah tidak memenuhi kriteriaN- 1 | 1. Overloadjika terjadi trip pada salah satu ruas SUTT 70 kV Dampak Banaran- Tulungagung. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Banaran- Tulungagung dengan total target sebesar 63 Mitigasi MW. (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-2 kapasitas 60 MVA di GI 150 Usulan / Solusi kV New Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-2 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Wlingi. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 3. Penambahan Trafo Distribusi 150/20 kV ke-3 kapasitas 60 MVA di GI 150 kV New Tulungagung (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 4. Usulan agar Unit Distribusi membangun jaringan 20 kV baru agar beban 70kV di GI sekitar GI Tulungagung, GI PLTA Tulungagung, GI Blitar dan GI Wlingi bisa dialihkan ke GI 150 kV yang baru (GI New Tulungagung dan GI New Wlingi) (diusulkan COD masuk di 2026)
8 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Banaran-Pare1&2 beban >80% dan tidak memenuhi kriteria N- 1 dan konfigurasi masih radial | 1. Overload jika trip salah satu ruas penghantar SUTT 70 kV Banaran-Pare. 2. Fleksibilitas dan Keandalan berkurang karena konfigurasi radial. 3. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT 70 kV Banaran - Pare 1,2 dengan total target sebesar 22 MW. (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah dan dikarenakan keterbatasan manuver beban di sisi 20 kV maka akan ada pemadaman di sisi konsumen | Jangka Pendek : 1. Usulan agar Unit Distribusi mengembangkan jaringan 20 kV di wilayah terkait sebelum GI Pare Baru II dan SUTT 150 kV Pare Baru II - Banaran beroperasi (diusulkan COD masuk di 2026). Jangka Panjang : 2. Pembangunan GI 150 kV Pare Baru dengan outlet memotong Banaran - Mojoagung (double phi). (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar periode RUPTL)
9 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Ponorogo- Trenggalek 1&2 >60% dan sudah tidak memenuhi kriteriaN- 1 | 1. Overload jika trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT 70 kV Ponorogo -Trenggalek dengan total target sebesar 37 MW. (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan SUTT 150 kV PLTU Pacitan - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 2. Pembangunan SUTT 150 kV Ponorogo - Trenggalek Baru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 3. Pembangunan SUTT 150 kV Trenggalek baru - Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL). 4. Pembangunan SUTT 150 kV New Tulungagung-Tx PLTA Tulungagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar RUPTL)
10 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 70 kV Pare hanya single Busbar | Pada saat pekerjaan Busbar harus padam konsumen dan seluruh bay | 1. Pekerjaan harus mendapat izin dari KTT sehingga tidak fleksibel. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta Kopel Busbar di GI 70 kV Pare (Sesuai kajian operasi diusulkan COD di Tahun 2026). 2. Usulan agar Unit Distribusi mengembangkan jaringan 20 kV di wilayah terkait sebelum GI Pare Baru II dan SUTT 150 kV Pare Baru II - Banaran beroperasi (diusulkan COD masuk di 2026). Jangka Panjang : 3. Pembangunan GI 150 kV Pare Baru dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di luar periode RUPTL). 4. Pembangunan SUTT 150 kV Pare Baru II - Incomer Banaran-Mojoagung (double phi). (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD di luar periode RUPTL)
11 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 70 kV PLTA Tulungagung dan GI 70 kV Dolopo hanya single Busbar | Pada saat pekerjaan Busbar harus padam konsumen dan seluruh bay | Pekerjaan harus mendapat izin dari Distribus | Jangka Pendek : 1. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta kopel di PLTA Tulungagung (diusulkan COD masuk di 2026). 2. Percepatan Pembangunan GI 150 kV Dolopo baru dan Line terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
12 | JBM | N-1-1 | [N-1-1] Kapasitas IBT 150/70 kV Manisrejo tidak sama (IBT-1: 100 MVA, IBT-2: 35 MVA, IBT-3: 100 MVA). Akan terjadi overload pada IBT 2 35 MVA apabila terjadi kontingensi N-1-1 pada IBT dengan kapasitas 100 MVA | Overloadpada IBT-2 35 MVA apabila terjadi kontingensi N-1-1 pada IBT dengan kapasitas 100 MVA | Pemeliharaan hanya di ijinkan hari minggu dan pembatasan beban konsumen | Jangka Pendek : 1. Usulan penambahan skema OLS pada IBT 2 35 MVA GI Manisrejo, diusulkan COD Tahun 2026. 2. Usulan penggantian/relokasi IBT-2 GI 150/70 kV Manisrejo dari 35 MVA menjadi 100 MVA (diusulkan COD Tahun 2026)
13 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Manisrejo- Mranggen 1&2 >99% dan sudah tidak sesuai kriteria N-1 | 1. Overloadjika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Manisrejo- Mranggen dengan total target sebesar 43 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan Pembangunan GI 150 kV Magetan baru dan Line terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 2. Percepatan Pembangunan GI 150 kV Dolopo baru dan Line terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
14 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Mranggen- Magetan 1&2 >65% dan sudah tidak sesuai kriteria N-1 | 1. Overload jika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Mranggen- Magetan dengan total target sebesar 50 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan Pembangunan GI 150 kV Magetan baru dan Line terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 2. Percepatan Pembangunan GI 150 kV Dolopo baru dan Line terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
15 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terjadi Drop tegangan di Subsistem Kediri 3,4 pada GI 150 kV Ngawi, GI 150 kV New Nganjuk dan GI 150 kV Ponorogo | Drop tegangan yang cukup signifikan di Subsistem Kediri sehingga terjadi komplain konsumen KTT | Pengaturan Tap IBT | Jangka Pendek : 1. Usulan pemasangan Kapasitor sebesar 50 MVAR di GI New Nganjuk (2x25 MVAR) COD 2026 (Surat UIP2B Jamali No. 2153/REN.00.01/F3300000 0/2024 tanggal 22 Mei 2024). 2. Usulan pemasangan Kapasitor sebesar GI New Pacitan (2x50 MVAR) COD Tahun 2026 dan 20277(Surat UIP2B Jamali No. 2153/REN.00.01/F3300000 0/2024 tanggal 22 Mei 2024). 3. Usulan pemasangan Kapasitor di GI Wlingi II (50 MVAR) saat SUTT 150 kV New Wlingi - PLTA Wlingi Beroprasi, usulan COD Tahun 2027 (Sesuai Surat UIP2B Jamali No. 2153/REN.00.01/F3300000 0/2024 tanggal 22 Mei 2024)