## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_KRIAN3456
Nama Subsistem | Krian 3,4,5,6
APB | UP2B Jawa Timur
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 5.4 (PDF p.197-201); topologi dari Lampiran-4 Single Line Diagram Jawa Timur (PDF p.251)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Krian | KRIAN7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
2 | IBT 3 Krian 500/150/66 kV | IBT 3 KRIAN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | KRIAN7 | KRIAN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
3 | IBT 4 Krian 500/150/66 kV | IBT 4 KRIAN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 4 | KRIAN7 | KRIAN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
4 | IBT 5 Krian 500/150/66 kV | IBT 5 KRIAN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 5 | KRIAN7 | KRIAN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
5 | IBT 6 Krian 500/150/66 kV (sementara) | IBT 6 KRIAN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 6 | KRIAN7 | KRIAN | 1 |  | 1 IBT x 500 MVA; sementara sampai SUTET 500 kV siap |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
6 | Krian (bus 150 kV) | KRIAN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus A1/A2 - B1/B2 |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
7 | Surabaya Barat | SBRAT5 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 3x60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Timur
8 | Balongbendo | BBDAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 50/50/60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Timur
9 | Bulubendo | BLBND | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 4x60 MVA + 50 MVAR |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
10 | Driyorejo (bus 150 kV) | DRYJO5 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 60 MVA (bay 3,4,9,10) |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Timur
11 | Kasih Jatim | KSJTM | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | T/L bay Surabaya Barat single phi |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
12 | IBT 150/70 kV Driyorejo | IBT 1 DRYJO5 | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | DRYJO5 | DRYJO4 | 2 |  | kapasitas IBT tidak seimbang |  | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Timur
13 | Driyorejo (bus 70 kV) | DRYJO4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [5 empty] | single busbar; 30 MVA (bay 8) |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Timur
14 | Miwon | MIWON | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | single busbar; 30 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Timur
15 | Cukir / Cikamia | CKMIA | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | 60/40 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
16 | Ajimoto | AJMTO | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | 20/12 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
17 | Tarik | TARIK | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | 30/30/10 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
18 | Bangun | BNGUN | Busbar GI | 4 | 70 kV | [5 empty] | 30 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Krian - Surabaya Barat | KRIAN | SBRAT5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT Krian - Balongbendo | KRIAN | BBDAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
3 | 4 | SUTT Surabaya Barat - Balongbendo | SBRAT5 | BBDAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 2 | Tidak
4 |  | SUTT Krian - Bulubendo | KRIAN | BLBND | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
5 |  | SUTT Krian - Driyorejo 150 kV | KRIAN | DRYJO5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
6 | 2 | SUTT Kasih Jatim - Surabaya Barat (single phi) | KSJTM | SBRAT5 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 2 | Ya
7 | 3 | SUTT Driyorejo - Surabaya Barat (single phi) | DRYJO5 | SBRAT5 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 2 | Ya
8 | 7 | SUTT 70 kV Driyorejo - Miwon (single phi) | DRYJO4 | MIWON | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Ya
9 |  | SUTT 70 kV Driyorejo - Cikamia | DRYJO4 | CKMIA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
10 |  | SUTT 70 kV Cikamia - Ajimoto | CKMIA | AJMTO | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 4 | Tidak
11 |  | SUTT 70 kV Cikamia - Tarik | CKMIA | TARIK | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 4 | Tidak
12 |  | SUTT 70 kV Tarik - Bangun | TARIK | BNGUN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBM | N-1 | [N-1] Dengan beroperasinya IBT 6 500/150 kV yang hanya sementara sampai kesiapan proyek SUTET 500 kV Krian-Waru, maka pembebanan IBT 500/150 kV Krian 3,4,5 akan kembali tidak memenuhi kontingensi N-1 (kondisi sebelum beroperasi IBT 6 Krian). Atau jika konfigurasi Subsistem Krian 3456 dipolakan split menjadi 2 Subsistem (Mojokerto dan BKMS) maka kontingensi N-1 IBT pada Subsistem Mojokerto tidak terpenuhi. Bus section 150 kV GI Krian (Surabaya Barat) belum dapat beroperasi optimal | 1. Overload pada IBT apabila trip 1 IBT sehingga keandalan berkurang. 2. Bus Section Krian belum bisa dioperasikan sesuaifungsinya. 3. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan Busbar 150 kV | 1. Sudah terpasang OLS IBT Krian 3,4,5,6 dengan tahapan 1-3 dan total target sebesar 578 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan hanya bisa dilaksanakan pada saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan Rekonfigurasi dan Rerouting SUTT 150 kV Banaran- Mojoagung menjadi SUTT 150 kV Kediri-Mojoagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 4. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027. Jangka Panjang: 5. Pembangunan PLTP Arjuna Welirang dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032)
2 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan tidak seimbang karena konfigurasi single phi di GI Kasih Jatim T/L bay Surabaya Barat dan T/L Bay Cerme sudah berbeban diatas 60% apabila trip 1 sirkit SUTT 150 kV Kasih jatim-Cerme atau Kasih Jatim- Surabaya Barat maka terjadi Overload | 1. Overload pada ruas tersebut apabila trip 1 sirkit pada saat beban puncak tertinggi. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah. 2. Sudah terpasang OLS SUTT Surabaya Barat- Cerme dan Surabaya Barat-Kasih Jatim dan total target sebesar 118 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026) | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 Usulan / Solusi kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 3. Usulan normalisasi Double Phi di GI 150 kV Kasih Jatim untuk T/L bay Surabaya Barat dan T/L bay Cerme (sesuai kajian operasi dibutuhkan COD di 2026)
3 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan tidak seimbang karena konfigurasi single phi GI Driyorejo T/L bay Surabaya Barat dan T/L Bay Babadan sudah berbeban >70% karena flow beban lebih besar ke arah bay Driyorejo, sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1. Terdapat Bottle Neck kapasitas MTU (CT) di GI Driyorejo masih kecil dibandingkan dengan kapasitas Konduktor dimana Inom PHT 1480 A Derating ke 1000 A (mengikuti kemampuan CT) pada GI Driyorejo T/L bay Surabaya Barat, T/L bay Babadan | 1. Overload pada ruas tersebut apabila trip 1 sirkit penghantar. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Fleksibilitas operasi terbatas karena kemampuan SUTT Derating mengikuti kemampuan CT | 1. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah. 2. Sudah terpasang OLS SUTT Surabaya Barat- Driyorejo dan Surabaya Barat-Babadan dengan total target sebesar 82 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026) | Jangka Pendek : 1. Penggantian dan uprating kapasitas MTU (CT) di GI 150 kV Driyorejo T/L bay Surabaya Barat dan T/L bay Babadan sesuai dengan Inom penghantar (1480 A). (COD dibutuhkan sistem di 2026). 2. Usulan normalisasi Double Phi GI Driyorejo T/L bay Surabaya Barat dan T/L bay Babadan (Sesuai kajian operasi dibutuhkan COD di 2026, estimasi COD 2027)
4 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Surabaya Barat-Balongbendo >65% sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1 | 1. Overload pada SUTT 150 kV Surabaya Barat-Balongbendo apabila trip 1 Sirkit pada ruas penghantar tersebut. Dampak 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Surabaya Barat- Balongbendo dengan total target 78 MW. (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan Rekonfigurasi dan Rerouting SUTT 150 kV Banaran- Mojoagung menjadi SUTT 150 kV Kediri-Mojoagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Usulan / Solusi 2. Usulan pemindahan level tegangan pelanggan KTT Dayasa terkait dari 70 kV ke 150 kV (diusulkan COD Tahun 2026). 3. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 4. Usulan pembangunan GI 150 kV Tarik sebagai tambahan outlet GITET 500 kV Ngoro sebagai pengalihan beban trafo 70/20 kV GI 70 kV Tarik, usulan COD Bersamaan dengan GITET Ngoro Tahun 2027. Jangka Panjang: 5. Pembangunan PLTP Arjuna Welirang dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032)
5 | JBM | N-1 | [N-1] Terjadi Ketidakseimbangan Pembebanan IBT 150/70 kV Driyorejo, yang diakibatkan oleh kapasitas IBT ( IBT -1 : 100 MVA, IBT - 2 : 50MVA) sehingga tidak memenuhi kriteria N- 1 | 1. Overload pada IBT 150/70kV apabila trip salah satu IBT 150/70 kV tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT - 1 di hari kerja. 3. Terjadi overload saat KTT Operasi maksimum | 1. Sudah terpasang OLS IBT 1,2 150/70 kV di GI Driyorejo dengan total target sebesar 65 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah. 3. Beban GI Tarik, sebagian dipasok dari GI Sekarputih | Jangka Pendek : 1. Penggantian/relokasi IBT- 2 GI 150/70 kV Driyorejo dari 50 MVA menjadi 100 MVA. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Usulan pemindahan level tegangan pelanggan KTT Dayasa terkait dari 70 kV ke 150 kV (diusulkan COD Tahun 2026). 3. Usulan pembangunan GI 150 kV Tarik sebagai tambahan outlet GITET 500 kV Ngoro sebagai pengalihan beban trafo 70/20 kV GI 70 kV Tarik, usulan COD Bersamaan dengan GITET Ngoro Tahun 2027
6 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 70 kV Driyorejo hanya single Busbar | Pada saat pekerjaan Busbar harus padam konsumen dan seluruh bay | 1. Pekerjaan harus mendapat izin dari KTT sehingga tidak fleksibel. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta kopel Busbar di GI 70 kV Driyorejo (diusulkan COD masuk di 2026). Usulan / Solusi 2. Usulan pemindahan level tegangan pelanggan KTT Dayasa terkait dari 70 kV ke 150 kV (diusulkan COD Tahun 2026)
7 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan tidak seimbang kerena konfigurasi single phi di GI 70 kV Miwon T/L bay Driyorejo dan T/L Bay Tarik, beban lebih cenderung lebih besar ke arah T/L bay Miwon dan sudah berbeban diatas 70% | 1. Overload apabila trip 1 penghantar diruas tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan di hari kerja | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 70 kV Miwon- Driyorejo dan Driyorejo-Tarik dengan total target sebesar 48 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Menengah : 1. Usulan baru normalisasi Double Phi di GI 70 kV Miwon T/L bay Driyorejo dan T/L bay Tarik (diusulkan COD Tahun 2026).Kajian operasi belum ada. 2. Usulan pemindahan level tegangan pelanggan KTT Dayasa terkait dari 70 kV ke 150 kV (diusulkan COD Tahun 2026). 3. Usulan Pembangunan GI 150 kV Tarik sebagai tambahan outlet GITET 500 kV Ngoro sebagai pengalihan beban trafo 70/20 kV GI 70 kV Tarik, usulan COD Bersamaan dengan GITET Ngoro Tahun 2027
8 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 70 kV Miwon hanya single Busbar | Pada saat pekerjaan Busbar harus padam konsumen dan seluruh bay | 1. Pekerjaan harus mendapat izin dari KTT sehingga tidak fleksibel. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: Usulan penambahan Busbar ke-2 (Double Busbar) beserta kopel Busbar di GI 70 kV Miwon (diusulkan COD masuk di 2026)