## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_NGIMBANG
Nama Subsistem | Ngimbang
APB | UP2B Jawa Timur
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 5.5 (Tabel 5.3, PDF p.202-205); topologi dari Gambar 5.5 Peta Kerawanan (PDF p.202)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Ngimbang | NBANG7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
2 | IBT 1 Ngimbang 500/150 kV | IBT 1 NBANG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | NBANG7 | NBANG5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
3 | IBT 2 Ngimbang 500/150 kV | IBT 2 NBANG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | NBANG7 | NBANG5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
4 | Ngimbang (bus 150 kV) | NBANG5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
5 | Tuban Jawa | TJWAR | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
6 | PLTU Tuban Jawa | KIT_TJWAR | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
7 | Jatidondong | JDONG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
8 | Babat | BABAT | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
9 | Merakurak/Mwang | MWANG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
10 | Tuban | TUBAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Timur
11 | Cendang | CDANG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
12 | Jombang | JBANG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | bus A/B |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
13 | Bojonegoro | BJGRO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
14 | Lamongan | LNGAN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
15 | Holcim (KTT) | HOLCM | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | aset milik KTT |  | Milik Pelanggan |  | Normal |  | Jawa Timur
16 | Kerek | KEREK | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
17 | Cerme | CERME | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | seksi A belum energize |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Timur
18 | Pucuk Ceran | PCRAN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Timur
19 | Sungai Gemadu (bus 150 kV) | SGMDU5 | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Timur
20 | IBT 150/70 kV Sungai Gemadu | IBT 1 SGMDU5 | IBT 3-Winding | 5 | 150/70 kV | 1 | SGMDU5 | SGMDU4 | 1 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
21 | Sungai Gemadu (bus 70 kV) | SGMDU4 | Busbar GI | 5 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
22 | Pakem Mia | PKMIA | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Timur
23 | Brata | BRATA | Busbar GI | 6 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
24 | Samsik | SAMSIK | Busbar GI | 6 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
25 | Cepu (SS Tanjung Jati) | CEPU | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke UP2B Jateng (SS Tanjung Jati 1,2 - Ungaran 3) |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Timur
26 | Semen Tuban (KTT) | STBAN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | aset milik KTT |  | Milik Pelanggan | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Timur
27 | Tuban III (KTT) | TUBAN3 | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | aset milik KTT |  | Milik Pelanggan | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Timur

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTU Tuban Jawa | KIT_TJWAR | TJWAR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 1 | Tidak
2 |  | SUTT Ngimbang - Jatidondong | NBANG5 | JDONG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
3 |  | SUTT Ngimbang - Babat | NBANG5 | BABAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
4 |  | SUTT Ngimbang - Merakurak | NBANG5 | MWANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
5 | 4 | SUTT Tuban Jawa - Tuban | TJWAR | TUBAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
6 |  | SUTT Tuban Jawa - Merakurak | TJWAR | MWANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
7 |  | SUTT Jatidondong - Cendang | JDONG | CDANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
8 |  | SUTT Ngimbang - Jombang | NBANG5 | JBANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 3 | Tidak
9 | 2 | SUTT Ngimbang - Bojonegoro | NBANG5 | BJGRO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 3 | Tidak
10 |  | SUTT Babat - Lamongan | BABAT | LNGAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
11 |  | SUTT Merakurak - Holcim (aset milik KTT) | MWANG | HOLCM | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
12 |  | SUTT Tuban - Kerek | TUBAN | KEREK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
13 |  | SUTT Bojonegoro - Cepu (arah UP2B Jateng) | BJGRO | CEPU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
14 | 3 | SUTT Lamongan - Cerme | LNGAN | CERME | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
15 | 7 | SUTT Lamongan - Pucuk Ceran | LNGAN | PCRAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
16 |  | SUTT Kerek - Semen Tuban (aset milik KTT) | KEREK | STBAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak
17 |  | SUTT Tuban - Tuban III (aset milik KTT) | TUBAN | TUBAN3 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 2 | 4 | Tidak
18 | 5 | SUTT Cerme - Sungai Gemadu | CERME | SGMDU5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Tidak
19 | 6 | SUTT Pucuk Ceran - Pakem Mia | PCRAN | PKMIA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 6 | Tidak
20 |  | SUTT 70 kV Sungai Gemadu - Brata | SGMDU4 | BRATA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
21 |  | SUTT 70 kV Sungai Gemadu - Samsik | SGMDU4 | SAMSIK | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBM | N-1-1 | [N-1-1] Beban IBT Ngimbang akan berbeban lebih 70% apabila terjadi N- 1-1 pada PLTU Tanjung awar-awar sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 IBT tersebut | 1. Berpotensi padam beban pada Subsistem tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT apabila bersamaan dengan outage pembangkit PLTU Tanjung Awar- awar 2 unit | 1. Sudah terpasang OLS IBT Ngimbang dengan total target sebesar 485 MW. (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah atau menyesuaikan kondisi pembangkitan | Jangka Pendek: 1. Pembangunan PLTS 150 kV - 50 MW di Bojonegoro (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Penambahan Ext. IBT #3 GITET 500 kV Ngimbang. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025) informasi terupdate COD Juli 2026. 3. Pembangunan GITET 500 kV Tanjung Awar awar dan Line Bay terkait. (Berdasarkan Usulan / Solusi RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). 4. Penambahan Ext. IBT #4 GITET 500 kV Ngimbang. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). Jangka Menengah : 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW Tahap I di Tuban (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang : 6. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 100 MW Tahap II di Tuban (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032)
2 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Babat-Bojonegoro >70% sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Fleksibilitas operasi dan keandalan kurang. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT Babat- Bojonegoro dengan total target sebesar 41MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Usulan rekonduktoring SUTT 150 kV Babat-Bojonegoro dari kapasitas 580 A menjadi 2cct, HTLSC 1250 A per sirkit (COD dibutuhkan di 2026). 2. Pembangunan PLTS 150 kV - 50 MW di Bojonegoro (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026)
3 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Busbar GI 150 kV Cerme dioperasikan Split Busbar | 1. Keandalan berkurang saat terjadi gangguan dikarenakan dioperasikan split busbar. 2. Feleksibilitas operasi berkurang saat Pekerjaan Busbar | Pekerjaan busbar dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : Penambahan Bus Section di GI 150 kV Cerme. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026)
4 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Tuban-Kerek >80% dan tidak memenuhi kriteria N-1 saat PLTU Tanjung Awar-Awar operasi 2 unit maksimum | Kesulitan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan SUTT 150 kV Kerek-Tuban dan Tanjung Awar- Awar-Babat saat PLTU Tanjung Awar- Awar beroperasi maksimum | 1. Pengaturan pekerjaan SUTT 150 kV Kerek-Tuban dan SUTT 150 kV Babat- Tanjung Awar-Awar tidak boleh bersamaan. 2. Perlu melakukan management beban pada PLTU Tanjung Awar-Awar saat pekerjaan SUTT 150 kV Kerek-Tuban | Jangka Pendek : 1. Pembangunan proyek looping utara SUTT 150 kV Tuban- Paciran-Bungah-Manyar. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Rekonduktoring SUTT 150 kV Tuban-Kerek. (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2026). 3. Rekonduktoring SUTT 150 kV Kerek-Mliwang. (Berdasarkan Usulan / Solusi RUPTL 2025 -2034, COD Tahun 2028)
5 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Jumlah IBT 150/70 kV Segoromadu hanya ada satu kapasitas 50 MVA, sehingga apabila terjadi gangguan pada IBT tersebut maka akan terjadi pemadaman dan sulit untuk melakukan pemeliharaan | 1. Pemeliharaan IBT harus mendapatkan ijin konsumen. 2. Akan terjadi pemadaman dalam jangka waktu yang lama apabila terjadi gangguan permanen pada IBT 150/70 kV GI Segoromadu | Pekerjaan pemeliharaan menunggu izin dari konsumen | Jangka Pendek : 1. Usulanpemindahanleveltega nganpelangganKTT Semen Gresik dan Barata dari 70 kV ke150kV(diusulkanCOD Tahun 2026). 2. Extension IBT ke-2 150/70kV di GI Segoromadu. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026)
6 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terdapat potensi ekskursi tegangan jika beban dari GI Petrokimia pada Subsistem Krian 1,2 dipindah ke Subsistem Ngimbang | Terjadi Drop tegangan yang cukup besar di Subsistem Ngimbang | Memasok GI Petro dari SS Krian dengan mengorbankan nilai keekonomisan produksi listrik (BPP) | Jangka Pendek : 1. Pembangunan proyek looping utara SUTT 150 kV Bungah- Paciran. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034,COD Tahun2025, Mundur COD 2028). 4. Usulan pemasangan Kapasitor sebesar 50 MVAR di GI Petrokimia COD Tahun 2026 (Surat UIP2B Jamali No. 2153/REN.00.01/F33000000/ 2024 tanggal 22 Mei 2024)
7 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terjadi Droptegangandi Subsistem Ngimbang 1,2 terutama pada saat pekerjaan di beberapa Ruas Penghantar( SUTT 150 kV Babat - Lamongan-Cerme) | Drop tegangan yang cukup signifikan di Subsistem Ngimbang 1,2 | Pengaturan Tap IBT | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing- masing subsistem. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034,COD Tahun2025, Mundur COD 2028) 3. Usulan pemasangan Kapasitor sebesar 50 MVAR di GI Paciran, diperkirakan COD Tahun 2026 info UIT JBM (Surat UIP2B Jamali No. 2153/REN.00.01/F33000000/ 2024 tanggal 22 Mei 2024)