## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_NTMBN
Nama Subsistem | New Tambun
APB | UP2B Jawa Barat
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 3.8 (Tabel 3.9, PDF p.135-136); topologi dari Gambar 3.11 Peta Kerawanan (PDF p.135)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET New Tambun | NTMBN7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
2 | IBT 1 New Tambun 500/150 kV | IBT 1 NTMBN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | NTMBN7 | NTMBN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
3 | IBT 2 New Tambun 500/150 kV | IBT 2 NTMBN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | NTMBN7 | NTMBN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
4 | New Tambun (bus 150 kV) | NTMBN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
5 | Tambun | TMBUN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
6 | Gedung Mekar | GDMKR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
7 | Pancoran Baru | PCBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
8 | Nusa Pancal | NPNCL | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
9 | Tygri (aset milik KTT) | TYGRI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | aset milik KTT |  | Milik Pelanggan |  | Normal |  | Jawa Barat
10 | Jatiwaringin (UP2B Jakban) | JTWRG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Bekasi 1,3 - Cibinong 3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
11 | Rejosari (SS Cibatu 1,2) | RJPSI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 1,2 - Deltamas 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 | 2 | SUTT New Tambun - Tambun | NTMBN | TMBUN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT New Tambun - Jatiwaringin (arah UP2B Jakban) | NTMBN | JTWRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
3 |  | SUTT Tambun - Gedung Mekar | TMBUN | GDMKR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
4 |  | SUTT Tambun - Pancoran Baru | TMBUN | PCBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
5 |  | SUTT Pancoran Baru - Nusa Pancal | PCBRU | NPNCL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
6 |  | SUTT Gedung Mekar - Rejosari (arah SS Cibatu 1,2) | GDMKR | RJPSI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
7 |  | SUTT Pancoran Baru - Tygri (aset milik KTT) | PCBRU | TYGRI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | JTWRG | Jatiwaringin | NTMBN | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | RJPSI | Rejosari | GDMKR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 1 & 2 GISTET Tambun diatas 60% (@72%, N-1 tidak terpenuhi), optimalisasi pembebanan IBT memasok GI 150 kV Jatiwaringin & GI 150 kV Pondok Kelapa (UP2B Jakban) | 1. Potensi padam sebesar 348 MW apabila trip 1 IBT. 2. Berpotensi Padam sekitar 607 MW apabila terjadi gangguan N-2 pada IBT Tambun | 1. Telah terpasang OLS IBT 1,2 Tambun dengan total target 348 MW. 2. Rekonfigurasi jaringan looping dengan subsistem Cibatu 1,2 | Jangka Pendek: 1. Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025. 2. Pembangunan Outlet GITET Sukatani Penghantar 150 kV Sukatani - Fajar SW, RUPTL 2025 -2034, COD 2027
2 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terdapat bottleneck pada kapasitas MTU di GI Tambun eksisting masih 1620 A, T/L bay incomer di GI New Tambun sebesar 2000 A, sedangkan kapasitas penghantar sudah 3746 A | 1. Pembebanan SUTT NTMBN-TMBUN 1,2 tidak optimal. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah terpasang OLS di SUTT 150 kV New Tambun-Tambun 1,2 total target sebesar 244 MW | Jangka Pendek: Uprating MTU GI Tambun dan T/L Bay incomer di GI Tambun sesuai dengan kapasitas penghantarnya (Inom=3746 A) Usulan ke UIT, diusulkan COD Tahun 2025. Sudah masuk RKAU 2024 UIT JBT