## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_PAITON123
Nama Subsistem | Paiton 1,2,3
APB | UP2B Jawa Timur
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 5.9 (PDF p.228-237); topologi dari Lampiran-4 Single Line Diagram Jawa Timur (PDF p.251)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Paiton | PITON7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
2 | IBT 1 Paiton 500/150 kV | IBT 1 PITON7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | PITON7 | PITON5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
3 | IBT 3 Paiton 500/150 kV | IBT 3 PITON7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | PITON7 | PITON5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Timur
4 | IBT 2 Paiton 500/150 kV | IBT 2 PITON7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | PITON7 | PITON5 | 1 |  | 1 IBT x 500 MVA (unit 2); beban >90% |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Timur
5 | Paiton (bus 150 kV) | PITON5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus A1/B1 - A2/B2 |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
6 | Situbondo | STBND | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 60/20/60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Timur
7 | Bondowoso | BDWSO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 20/20/60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Timur
8 | Banyuwangi | BWANG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 30/60/30 MVA + 25 MVAR + SVC (+50/-25 MVAR) |  | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Timur
9 | Genteng | GTENG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | 60/60/60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Timur
10 | Jember | JMBER | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | 4x60 MVA + 50 MVAR |  | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Timur
11 | Puger | PUGER | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | 60 MVA + 2x25 MVAR |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
12 | Tanggul | TNGUL | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | 60 MVA |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Timur
13 | Lumajang | LJANG | Busbar GI | 6 | 150 kV | [5 empty] | 3x60 MVA + 50 MVAR |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Timur
14 | Kraksaan | KRSAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 2x60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
15 | Gending | GDING | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 25 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
16 | PLTP Ijen | KIT_IJEN | Pembangkit | 3 | 150 kV | [5 empty] | 1x30 MW |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Timur
17 | Gilimanuk (Subsistem Bali) | GLMUK | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | ujung Kabel Laut SKLT Jawa-Bali |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Rawan | 8 | Jawa Timur

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Paiton - Gending | PITON5 | GDING | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT Paiton - Kraksaan | PITON5 | KRSAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
3 | 3 | SUTT Paiton - Situbondo 1,2 | PITON5 | STBND | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 1 | 2 | Tidak
4 | 4 | SUTT Situbondo - Bondowoso 1,2 | STBND | BDWSO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
5 | 5 | SUTT Situbondo - Banyuwangi 1,2 | STBND | BWANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 2 | 3 | Tidak
6 | 7 | SUTT Banyuwangi - Genteng (single phi) | BWANG | GTENG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Ya
7 | 7 | SUTT Genteng - Jember (single phi) | GTENG | JMBER | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 4 | 5 | Ya
8 |  | SUTT Jember - Puger | JMBER | PUGER | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
9 |  | SUTT Jember - Tanggul | JMBER | TNGUL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 5 | 6 | Tidak
10 | 6 | SUTT Lumajang - Tanggul 1,2 | TNGUL | LJANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 6 | 7 | Tidak
11 |  | SUTT Bondowoso - Jember | BDWSO | JMBER | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 3 | 5 | Tidak
12 |  | Outlet PLTP Ijen - Genteng | KIT_IJEN | GTENG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Timur | 4 | 4 | Tidak
13 | 8 | SKLT 150 kV Banyuwangi - Gilimanuk 1,2,3,4 (Kabel Laut Jawa-Bali) | BWANG | GLMUK | 150 kV |  | 4 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Timur | 3 | 4 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBM | N-1 | [N-1] IBT-2 500/150 kV Paiton sudah berbeban diatas 90% sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload di IBT-2 Paiton jika dilakukan looping dengan Subsistem Grati. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT | 1. Sudah terpasang OLS IBT 2 Paiton dengan total target sebesar 178 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Sudah terpasang Adaptive Defense Scheme (ADS) Paiton - Bali. 3. Dioperasikan Pararel 3 IBT di GI Paiton 1 Busbar, Per 10 Februari 2025 | Jangka Pendek: 1. Penambahan IBT-4 di GITET Paiton. (hasil dari action Tracker dipilih IBT - 4 Paiton Untuk Solusi Shorterm) (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Base Tahun 2026). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 4. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 5. Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol beroperasi dimana konfigurasi IBT 1,2 Paiton memasok melalui jalur SUTT Paiton-Kraksaan dan IBT 3 Paiton akan looping jauh dengan IBT 1,2 GITET Watudodol untuk memasok melalui SUTT Paiton- Situbondo, COD Tahun 2026. 6. Pembangunan PLTS 150 kV dengan total 50 MW di Paiton (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Jangka Menegah : 7. Pembangunan PLTS 150 kV dengan Total 50 MW di Watudodol (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2029). 8. Pembangunan proyek Jawa Bali Connection (JBC) dan GITET Antosari. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034 COD di 2030). Usulan / Solusi 9. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 80 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 10. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang : 11. Pembangunan PLTP Iyang Argopurodan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar periode RUPTL). 12. Pembangunan PLTS Jawa Timur di Probolinggo (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar periode RUPTL)
2 | JBM | N-1 | [N-1] IBT-1,3 500/150 kV Paiton sudah berbeban diatas 80% sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1 | Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT | 1. Sudah terpasang OLS IBT 1,3 Paiton dengan total target sebesar 775 MW (berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Sudah terpasang Adaptive Defense Scheme (ADS) Paiton - Bali. 3. Dioperasikan Pararel 3 IBT di GI Paiton 1 Busbar, Per 10 Februari 2025 | Jangka Pendek : 1. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol beroperasi dimana konfigurasi IBT 1,2 Paiton memasok melalui jalur SUTT Paiton-Kraksaan dan IBT 3 Paiton akan looping jauh dengan IBT 1,2 GITET Watudodol untuk memasok melalui SUTT Paiton- Situbondo, COD Tahun 2026. 4. Pembangunan PLTS 150 kV dengan total 50 MW di Paiton (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Jangka Menengah : 5. Pembangunan PLTS 150 kV dengan Total 50 MW di Usulan / Solusi Watudodol (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2029). 6. Pembangunan proyek Jawa Bali Connection (JBC) dan GITET Antosari. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034 COD di 2030). 7. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 80 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 8. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030)
3 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Paiton- Situbondo1&2 >90% sehingga tidak memenuhi kriteriaN-1 | 1. Overloadjika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT 150 kV Paiton-Situbondo dengan total target sebesar 775 MW (berdasarkan Deklasarasi ROB Mei 2026). 2. Sudah terpasang Adaptive Defense Scheme (ADS) Paiton - Bali. 3. Saat ada pekerjaan pemeliharaan, pengaturan transfer ke Bali dibatasi <50 MW. 4. Pembatasan transfer ke Bali normal 270 MW | Jangka Pendek : 1. Rekonduktoring SUTT 150 kV Paiton-Situbondo (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Base Tahun 2026). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 4. Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol beroperasi dimana konfigurasi IBT 1,2 Paiton memasok melalui jalur SUTT Paiton-Kraksaan dan IBT 3 Paiton akan looping jauh dengan IBT 1,2 GITET Watudodol untuk memasok melalui SUTT Paiton- Situbondo, COD Tahun 2026. Jangka Menengah : 5. Pembangunan proyek Jawa Bali Connection (JBC) dan GITET Antosari. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034 COD di 2030). Usulan / Solusi 6. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 80 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 7. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030)
4 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Situbondo- Bondowoso 1&2 >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overloadjika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Situbondo- Bondowoso dengan total target sebesar 556 MW (berdasarkan Deklasarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Dilakukan rekonfigurasi Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol beroperasi dimana konfigurasi IBT 1,2 Paiton memasok melalui jalur SUTT Paiton-Kraksaan dan IBT 3 Paiton akan looping jauh dengan IBT 1,2 GITET Watudodol untuk memasok melalui SUTT Paiton- Situbondo, COD Tahun 2026. Jangka Menengah : 4. Pembangunan proyek Jawa Bali Connection (JBC) dan GITET Antosari. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034 COD di 2030)
5 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Situbondo- Banyuwangi 1&2 >65% sehingga tidak memenuhi kriteriaN-1 | 1. Terjadi Overloadjika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Situbondo- Banyuwangi dengan total target sebesar 496 MW (berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Sudah terpasang Adaptive Defense Mitigasi Scheme (ADS) Paiton - Bali. 3. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah. 4. Sudah terpasang N-2 SUTT 150 kV Situbondo- Banyuwangi untuk membuat island Subsistem Bali | Jangka Pendek : 1. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 2. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - Usulan / Solusi 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol beroperasi dimana konfigurasi IBT 1,2 Paiton memasok melalui jalur SUTT Paiton-Kraksaan dan IBT 3 Paiton akan looping jauh dengan IBT 1,2 GITET Watudodol untuk memasok melalui SUTT Paiton- Situbondo, COD Tahun 2026. Jangka Menengah : 4. Pembangunan proyek Jawa Bali Connection (JBC) dan GITET Antosari. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034 COD di 2030). 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 80MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 6. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030)
6 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Lumajang-Tanggul 1&2 >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overloadjika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Lumajang-Tanggul dengan total target sebesar 358 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan Rekonduktoring SUTT 150 kV Lumajang- Tanggul-Jember. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Base Tahun 2026. 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 4. Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol beroperasi dimana konfigurasi IBT 1,2 Usulan / Solusi Paiton memasok melalui jalur SUTT Paiton-Kraksaan dan IBT 3 Paiton akan looping jauh dengan IBT 1,2 GITET Watudodol untuk memasok melalui SUTT Paiton- Situbondo, COD Tahun 2026. Jangka Menengah : 5. Pembangunan proyek Jawa Bali Connection (JBC) dan GITET Antosari. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034 COD di 2030). 6. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 80 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). 7. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030)
7 | JBM | N-1 | [N-1] Pembebanan tidak seimbang karena konfigurasi single phi pada SUTT 150 kV Jember-Genteng dan Genteng-Banyuwangi dan pembebanan sudah mencapai >60% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Terjadi Overloadjika terjadi trip pada salah satu ruas penghantar tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS di SUTT Jember- Genteng dengan total target 101 MW (berdasarkan Deklasarasi Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Sudah terpasang OLS di SUTT Jember- Banyuwangi dan Banyuwangi- Genteng dengan total target 46 MW (berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 3. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Normalisasi konfigurasi Double Phi menjadi SUTT 150 kV Banyuwangi-Genteng dan SUTT 150 kV Genteng- Jember. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 2. Rekonduktoring SUTT 150 kV Banyuwangi-Genteng- Jember menjadi 2cct, HTLSC 1600 A per sirkit, setelah GITET Watudodol beroperasi di Tahun 2025 karena akan menjadi outlet dari IBT tersebut. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
8 | JBM | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terjadi ketidakseimbangan pembebanan Kabel Laut SKTT 150 kV Banyuwangi-Gilimanuk 1,2,3,4 | Transfer ke Bali tidak bisa maksimum | 1. Transfer ke Bali dibatasi 270 MW dengan kopel di GI 150 kV Banyuwangi dioperasikan tertutup. Bila transfer >300 MW, kopel di GI 150 kV Mitigasi Banyuwangi dioperasikan tebuka. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. Usulan / Solusi 2. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol beroperasi dimana konfigurasi IBT 1,2 Paiton memasok melalui jalur SUTT Paiton-Kraksaan dan IBT 3 Paiton akan looping jauh dengan IBT 1,2 GITET Watudodol untuk memasok melalui SUTT Paiton- Situbondo.COD Tahun 2026. Jangka Menengah: 4. Pembangunan proyek Jawa Bali Connection (JBC) dan GITET Antosari. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034 COD di 2030)