## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_PEDAN12
Nama Subsistem | Pedan 1,2
APB | UP2B Jawa Tengah & DIY
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 4.5 (Tabel 4.3, PDF p.154-157); topologi dari Gambar 4.5 Peta Kerawanan (PDF p.153)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Pedan | PEDAN7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
2 | IBT 1 Pedan 500/150 kV | IBT 1 PEDAN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | PEDAN7 | PEDAN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Tengah
3 | IBT 2 Pedan 500/150 kV | IBT 2 PEDAN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | PEDAN7 | PEDAN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Tengah
4 | Pedan (bus 150 kV) | PEDAN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Tengah
5 | Klaten | KLATN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Tengah
6 | Kalasan | KLASN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Tengah
7 | Bantul | BANTL | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6;8 | Jawa Tengah
8 | Semanu | SMANU | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
9 | Jajar | JAJAR | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Jawa Tengah
10 | Mangkunegaran | MKRAN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
11 | Gondangrejo | GDRJO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Tengah
12 | Palur | PALUR | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4;7 | Jawa Tengah
13 | Ampel (SS Boyolali) | AMPEL | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Boyolali 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
14 | Bendono (SS Boyolali) | BDONO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Boyolali 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
15 | Wates (SS Kesugihan) | WATES | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Kesugihan 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
16 | Wonosari/Gedean (SS Pedan 3,4) | WBJAN | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Pedan 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
17 | Solo Baru (SS Pedan 3,4) | SLBRU | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Pedan 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
18 | Masaran (SS Pedan 3,4) | MSRAN | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Pedan 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 | 9 | SUTT Pedan - Klaten | PEDAN | KLATN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT Klaten - Ampel (arah SS Boyolali) | KLATN | AMPEL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
3 | 5 | SUTT Klaten - Kalasan | KLATN | KLASN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
4 | 6 | SUTT Kalasan - Bantul | KLASN | BANTL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 3 | 4 | Tidak
5 |  | SUTT Bantul - Semanu | BANTL | SMANU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak
6 | 8 | SUTT Bantul - Wates (arah SS Kesugihan) | BANTL | WATES | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak
7 |  | SUTT Bantul - Wonosari/Gedean (arah SS Pedan 3,4) | BANTL | WBJAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak
8 | 10 | SUTT Pedan - Jajar | PEDAN | JAJAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
9 |  | SUTT Jajar - Bendono (arah SS Boyolali) | JAJAR | BDONO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
10 |  | SKTT Jajar - Mangkunegaran | JAJAR | MKRAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
11 | 3 | SUTT Jajar - Gondangrejo | JAJAR | GDRJO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
12 | 4 | SUTT Gondangrejo - Palur | GDRJO | PALUR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 3 | 4 | Tidak
13 | 7 | SUTT Palur - Solo Baru (arah SS Pedan 3,4) | PALUR | SLBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak
14 |  | SUTT Palur - Masaran (arah SS Pedan 3,4) | PALUR | MSRAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 1, 2 GITET Pedan > 60% sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload & pemadamansaat gangguan salah satu IBT. 2. Berpotensi padam sebesar 611 MW saat terjadi trip 2 IBT GITET Pedan (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Sudah terpasang OLS IBT 1,2 Pedan total target sebesar 521 MW. (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 -5721 MW). 2.Memindahkan GI Banyudono ke Subsistem Boyolali. 3.Splitting di GI 150 kV Sragen sehingga sebagian beban GI Sragen dipasok oleh Subsistem Kediri (UP2B Jawa Timur). 4.Pengaturan pemeliharaan saat beban rendah/hari libur dengan looping 3 IBT Pedan serta pengaturan konfigurasi | Jangka Pendek : 1. Rekonduktoring SUTT 150 kV Jajar-Banyudono menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2026). Update: COD M2 Okt 2026. 2. Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026 ). 3. Usulan Pembangunan SUTT 150 kV Boyolali -Masaran / SUTT 150 kV Boyolali Gondangrejo. Usulan COD 2027. 4. Rekonduktoring SUTT 150 kV Kedungombo- Purwodadi menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2026). 5. Pembangunan SUTT 150 kV Sragen-Kedungombo (RUPTL 2025-2034, COD 2026). Update: COD mundur ke 2028
2 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pola Operasi Bus Section SS Pedan 1,2 & SS Pedan 3,4 belum sesuai | 1. Terjadi Overload & pemadamansaat gangguan salah satu IBT. 2. Fleksibilitas operasi Bus Section berkurang 3. Kesulitan dalam pemeliharaan busbar | 1.Pekerjaan Kopel Bus atau Kopel Section hanya bisa dikerjakan saa beban rendah. 2.Pemeliharaan Busbar Pedan dikerjakan secara PDKB | Jangka Pendek : Pembangunan SUTT Pedan- Solobaru sesuai (RUPTL 2025- 2034, COD 2027)
3 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Jajar- Gondangrejo >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut berakibat padam sebesar 195 MW. 2. Berpotensi padam sebesar 206 MW saat terjadi gangguan 2 sirkit (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Jajar- Gondangrejo dengan total target sebesar 225 MW. (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 -5.721 MW). 2.Pengoperasian Splitting Busbar di GI 150 kV Palur. 3.Pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan pada hari Minggu saat beban rendah | Jangka Pendek: 1.Rekonduktoring SUTT 150 kV Kedungombo- Purwodadi menjadiHTLSC, 1250 A per sirkit(RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2.Pembangunan SUTT 150 kV Sragen- Kedungombo (RUPTL 2025- 2034, COD 2026) Update: COD mundur ke 2028. 3.Percepatan rekonduktoring SUTT 150 kV Jajar- Gondangrejo menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD Tahun Usulan / Solusi 2026). Update UIT: Akan terkontrak 2026 COD 2027. 4.Usulan Pembangunan SUTT 150 kV Boyolali - Masaran / SUTT 150 kV Boyolali Gondangrejo. Usulan COD 2027
4 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Gondangrejo- Palur >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut berakibat padam sebesar 195 MW. 2. Berpotensi padam sebesar 130 MW saat terjadi gangguan 2 sirkit (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Gondangrejo-Palur dengan total target sebesar 179 MW. (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 -5721 MW). 2. Pengoperasian Splitting Busbar di GI 150 kV Palur. 3. Pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan pada hari Minggu saat beban rendah | Jangka Pendek: 1.Rekonduktoring SUTT 150 kV Kedungombo- Purwodadi menjadiHTLSC, 1250 A per sirkit(RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2.Pembangunan SUTT 150 kV Sragen- Kedungombo (RUPTL 2025- 2034, COD 2026). Update: COD mundur ke 2028. 3.Percepatan rekonduktoring SUTT 150 kV Gondangrejo- Palur menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD Tahun 2027). Update UIT: Akan terkontrak 2026 COD 2027. 4.Usulan Pembangunan SUTT 150 kV Boyolali - Masaran / SUTT 150 kV Boyolali Gondangrejo. Usulan COD 2027
5 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Klaten - Kalasan >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut. 2. Berpotensi padam sebesar 196 MW jika terjadi trip 2 penghantar ruas SUTT 150 kV Bantul-Klaten (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Pembatasan pasokan ke wilayah Bantul (Yogyakarta) sesuai dengan kemampuan kapasitas 1 sirkit penghantar @600 A per sirkit. 2.Pengoperasian Splitting Busbar di GI 150 kV Bantul. 3.Pengaturan pemeliharaan pada saat beban rendah/hari libur. 4.Pemasangan OLS SUTT Klaten-Kalasan, aktif semester 2 2025 | Jangka Pendek : 1.Percepatanpembangunan S UTT Pedan-Kalasan (RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2.Percepatanpembangunan S UTT Kalasan- Bantul sesuaiRUPTL 2025- 2034, COD Tahun2026). *Update: Point 1,2 sudah disetujui di TVV
6 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Kalasan - Bantul >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut. 2. Berpotensi padam sebesar 158 MW jika terjadi trip 2 penghantar ruas SUTT 150 kV Bantul-Klaten (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Pembatasan pasokan ke wilayah Bantul (Yogyakarta) sesuai dengan kemampuan kapasitas 1 sirkit penghantar @600 A per sirkit. 2.Pengoperasian Splitting Busbar di GI 150 kV Bantul. 3.Pengaturan pemeliharaan pada saat beban rendah/hari libur. 4.Pemasangan OLS SUTT Kalasan-Bantul, aktif semester 2 2025 | Jangka Pendek : 1.Percepatanpembangunan S UTT Pedan-Kalasan (RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2.Percepatanpembangunan S UTT Kalasan- Bantul sesuaiRUPTL 2025- 2034, COD Tahun2026). *Update: Point 1,2 sudah disetujui di TVV
7 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] 1.Pembebanan Trafo di GI 150 kV Palur >80% dan tidak dapat dilakukan extension penambahan bay trafo baru karena keterbatasan lahan di GI tersebut. 2.Keterbatasan feeder 20 kV di GI 150 kV Masaran dan GI 150 kV Palur | 1. Terjadi Drop tegangan di sisi 20 kV bila dilakukan manuver pemindahan beban. apabila terjadi gangguan di trafo GI 150 kV Palur. 2. Pertumbuhan beban di sisi 20 kV GI Palur terhambat | Pengaturan pekerjaan pemeliharaan di saat beban rendah | Jangka Menengah: Pembangunan GI 150 kV Palur II/Karanganyar (RUPTL 2025- 2034. COD 2029)
8 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan Trafo di GI 150 kV Bantul >80% sehingga N- 1 tidakterpenuhi | 1. Terjadi Drop tegangan di sisi 20 kV bila dilakukan manuver pemindahan beban apabila terjadi gangguan di trafo GI 150 kV Bantul. 2. Potensi pertumbuhan beban terhambat di GI Bantul | 1.Pekerjaanpemeliharaa ndilaksanakanpadasa atbebanrendah/harili bur. 2.Diusulkan penambahan trafo mobile 30MVA sebelum gardu indukpenunjang beroperasi | Jangka Pendek: 1.Extension Trafo 4-60 MVA GI Bantul. Sesuai RUPTL 2025- 2034, COD 2026. Jangka Menegah: 2.Pembangunan GI 150 kV Bantul II (Tuksono). Sesuai RUPTL 2025-2034, COD 2030), diusulkan COD dipercepat 2026. Progres: 0%. Prioritas: P3
9 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Pedan-Klaten 1,2 >50% sehingga N- 1 tidakterpenuhi. Hal ini diakibatkan adanya penurunan kapasitas penghantar setelah dipindahkanke Tower Emergency pasca tower roboh tahun 2025. (semula@1285 A menjadi@800 A) | 1.Terjadi Overloadsaatg angguan1sirkitdiruast ersebut. 2.Berpotensipadamsebe sar216MWjika terjadi trip 2penghantarruas SUTT 150 kV Pedan - Klaten (N-2). 3.Kesulitandalampemeli haraan | 1.Pembatasanpasokank ewilayah Bantul (Yogyakarta) dan Klaten sesuaidengankemamp uan kapasitas 1sirkitpengh antar@800 A per sirkit. 2.Pengoperasian Splitting Busbar di GI 150 kV Bantul dan GI 150 kV Klaten. 3.Pengaturanpemelihara anpadasaatbebanren dah/hari libur. 4.Pemasangan OLS SUTT Pedan- Klaten,aktif April 2026 | Jangka Pendek: 1.Percepatanpembangunan S UTT Pedan- Kalasan (RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2.Percepatan pembangunan SUTT kalasan - Bantul seuai RUPTL 2025-2034, COD Tahun2026)
10 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Pedan - Jajar >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi jika memasok sampai GI Solo Baru | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut. 2. Berpotensi padam sebesar 400 MW jika terjadi trip 2 penghantar ruas SUTT 150 kV Pedan -Jajar (N- 2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Pengoperasian Splitting Busbar di GI 150 kV Palur. 2.Pengaturan pemeliharaan pada saat beban rendah/hari libur. 3.Pemasangan OLS SUTT Pedan-Jajar 1,2 | Jangka Pendek: 1.Pembangunan SUTT Pedan- SoloBaru sesuai (RUPTL 2025-2034, COD Tahun 2027). 2.Rekonduktoring SUTT 150 kV Kedungombo- Purwodadi menjadiHTLSC, 1250 A per sirkit(RUPTL 2025-2034, COD 2026). 3.Pembangunan SUTT 150 kV Sragen- Kedungombo (RUPTL 2025- 2034, COD 2026). Update: COD mundur ke 2028