## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_PMLNG
Nama Subsistem | Pemalang 1,2
APB | UP2B Jawa Tengah & DIY
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 4.8 (Tabel 4.6, PDF p.173-175); topologi dari Lampiran-3 Single Line Diagram Jawa Tengah & DIY (PDF p.250)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Pemalang | PMLNG7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
2 | IBT 1 Pemalang 500/150 kV | IBT 1 PMLNG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | PMLNG7 | NBTNG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Tengah
3 | IBT 2 Pemalang 500/150 kV | IBT 2 PMLNG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | PMLNG7 | NBTNG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
4 | New Batang (bus 150 kV) | NBTNG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | 2x60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
5 | Bumi Putih | BNPTH | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 2x60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
6 | Weleri | WLERI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 2x60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
7 | Batang | BTANG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 30/60/60 MVA + 25 MVAR |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Tengah
8 | Pekalongan | PKLON | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 3x60 MVA + 25 MVAR |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Tengah
9 | Comal | COMAL | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | 60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
10 | Pemalang | PMLNG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | 3x60 MVA + 25 MVAR (kapasitor 1 PMS busbar) |  | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Tengah
11 | Tarub | TARUB | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | 60 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
12 | Kebasen | KBSEN | Busbar GI | 6 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Mandirancan (UP2B Jabar) |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Rawan | 4 | Jawa Tengah

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT New Batang - Bumi Putih | NBTNG | BNPTH | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT New Batang - Weleri Bus 1 | NBTNG | WLERI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 3 | Tidak
3 |  | SUTT Bumi Putih - Weleri | BNPTH | WLERI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
4 |  | SUTT New Batang - Batang | NBTNG | BTANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
5 | 2 | SUTT Batang - Pekalongan | BTANG | PKLON | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
6 |  | SUTT Pekalongan - Comal | PKLON | COMAL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 3 | 4 | Tidak
7 |  | SUTT Comal - Pemalang | COMAL | PMLNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak
8 |  | SUTT Pemalang - Tarub | PMLNG | TARUB | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 5 | 6 | Tidak
9 | 4 | SUTT Tarub - Kebasen | TARUB | KBSEN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 6 | 7 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 1, 2 GITET Pemalang >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi apabila memasok sampai GI Kebasen | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Berpotensi padam sebesar 525 MW apabila terjadi gangguan pada 2 IBT (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Rekonfigurasi jaringan di GI Kebasen ke Subsistem Mandirancan. 2. Sudah terpasang OLS IBT Pemalang 1,2 sebesar451MW (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 -5721 MW). 3. Pengaturan pemeliharaan saat beban rendah/hari libur | Jangka Pendek : 1. Pembangunan extension IBT ke-3&4 Pemalang/New Batang beserta SUTT 150 kV New Batang-Comal dan SUTT 150 kV New Batang-KIT Batang. SesuaiRUPTL 2025- 2034, COD 2027). 2. Pembangunan SUTT 150 kV Dieng - New Batang. Sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2027
2 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Batang-Pekalongan >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi apabila memasok sampai GI Kebasen | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit di ruas tersebut. 2. Berpotensi padam sebesar 280 MW apabila terjadi gangguan pada 2 ruas penghantar SUTT 150 kV Batang-Pekalongan (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Rekonfigurasi jaringan di GI Kebasen ke Subsistem Mandirancan. 2. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Batang - Pekalongan 1,2 sebesar376MW (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 -5721MW) | Jangka Pendek : Pembangunan extension IBT ke-3&4 Pemalang/Batang beserta SUTT 150 kV New Batang-Comal dan SUTT 150 kV New Batang-KIT Batang terkait, sesuaiRUPTL 2025- 2034, COD 2027). Line Bay masuk di section IBT 3,4 Pemalang/Batang
3 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Kapasitor GI 150 kV Pemalang beroperasi menggunakan 1 PMS busbar | Kesulitan pemeliharaan padam busbar 1 | 1. Pekerjaan dilakukan secara PDKB. 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek: Usulan baru pembangunan PMS busbar ke-2 GI 150 kV Pemalang. diusulkan CODTahun 2026. Kajian telah dikirim TW4 2025
4 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Tegangan rendah pada wilayah Tegal yaitu pada GI 150 kV Kebasen dan GI 150 kV Brebes saat periode outage PLTU CEP. Serta adanya rencana pembangunan GI Brebes II yang berpotensi menambah pembebanan dan menurunkan kualitas tegangan di GI Brebes | 1. Potensi ekskursi tegangan pada GI di Wilayah Tegal yaitu pada GI 150 kV Brebes, GI 150 kV Kebasen, GI 150 kV Tarub dan GI 150 kV Balapulang. 2. Komplain dari pelanggan distribusi saat tegangan pada sisi tegangan tinggi dibawah 140 kV. 3. Berpotensi meningkatkan Dampak susut di Subsistem Pemalang 1,2 | 1. Rekonfigurasi pada Subsistem Pemalang 1,2 dan Subsistem Kesugihan 1,2 pada GI Kebasen dengan operasi split bus pada GI Kebasen. 2. Mengoperasikan kapasitor kebasen 25 MVAR secara terus menerus | Jangka Pendek : 1. Usulan baru uprating Kapasitor GI 150 kV Kebasen dari 25 MVAR menjadi 50 MVAR. Lalu kapasitor ex-GI 150 kV Kebasen 25 MVAR direlokasi ke GI 150 kV Balapulang, diusulkan COD 2027. Progres: 0%. Prioritas: P2. (Usulan AI Tahun 2026 UIT JBT). 2. Usulan pemasangan kapasitor di GI Brebes sebesar 50 MVAR. Rencana COD tahun 2026/2027 Usulan / Solusi Progres: 0%. Prioritas: P1 (tobe confirm)