## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_SKTNI
Nama Subsistem | Sukatani 1,2
APB | UP2B Jawa Barat
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 3.9 (Tabel 3.10, PDF p.138-140); topologi dari Gambar 3.12 Peta Kerawanan (PDF p.137)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Sukatani | SKTNI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
2 | IBT 1 Sukatani 500/150 kV | IBT 1 SKTNI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | SKTNI7 | NSKTN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
3 | IBT 2 Sukatani 500/150 kV | IBT 2 SKTNI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | SKTNI7 | NSKTN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
4 | New Sukatani (bus 150 kV) | NSKTN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
5 | Sukatani (bus 150 kV) | SKTNI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | Trf 1,2 |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
6 | Mitsuda | MTSDA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
7 | Kesambi Baru | KSBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
8 | Dawuan | DWUAN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
9 | Bekasi (UP2B Jakban) | BKASI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Bekasi 1,3 - Cibinong 3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
10 | Tegal Tanjung Baru (SS Cibatu 3,4) | TTJBR | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
11 | Indramayu Baru (SS Cibatu 3,4) | IDBRU | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
12 | Maligi / Katomukti (SS Cibatu 3,4) | MLIGI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cibatu 3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 | 1 | SUTT New Sukatani - Sukatani | NSKTN | SKTNI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT New Sukatani - Bekasi (arah UP2B Jakban) | NSKTN | BKASI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
3 |  | SUTT Sukatani - Mitsuda | SKTNI | MTSDA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
4 | 2 | SUTT Sukatani - Kesambi Baru | SKTNI | KSBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
5 |  | SUTT Kesambi Baru - Dawuan | KSBRU | DWUAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
6 |  | SUTT Mitsuda - Tegal Tanjung Baru (arah SS Cibatu 3,4) | MTSDA | TTJBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
7 |  | SUTT Mitsuda - Indramayu Baru (arah SS Cibatu 3,4) | MTSDA | IDBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
8 |  | SUTT Mitsuda - Maligi/Katomukti (arah SS Cibatu 3,4) | MTSDA | MLIGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | BKASI | Bekasi (bus 150 kV) | NSKTN | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | IDBRU | Indramayu Baru (SS Cibatu 3,4) | MTSDA | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
3 | MLIGI | Maligi | MTSDA | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi
4 | TTJBR | Tegal Tanjung Baru | MTSDA | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-2 | [N-2] Terdapat potensi gangguan pasokan permanen KTT Multistrada pada saat pekerjaan Rekonduktoring SUTT 150 kV Sukatani Gobel - Kosambi Baru 1,2 yang rencana total durasi pekerjaan selama 18 bulan apabila terjadi N-2 IBT 1,2 GITET Sukatani atau SUTT 150 kV New Sukatani - Sukatani Gobel | 1. Padam permanen GI New Sukatani dan GI Sukatani Gobel serta KTT Multistrada | 1. Stand By off 1 Sirkit SUTT 150 kV Bekasi - New Sukatani untuk evakuasi beban padam dalam kondisi emergency | Jangka Pendek: Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru- Sukatani). Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2025
2 | JBT | N-1 | [N-1] Terdapat bottleneck pada SUTT 150 kV Sukatani- Kosambi baru 1,2 dengan pembebanan di atas 60% (@67%, N-1 tidak terpenuhi) saat optimalisasi IBT 1,2 GISTET Sukatani memasok hingga GI 150 kV Dawuan | 1. Potensi padam sebesar 67 MW apabila trip 1 sirkit (N-1). 2. Berpotensi terjadi pemadaman sebesar 184 MW di GI Kosambi Baru dan Dawuan apabila trip 2 sirkit pada SUTT 150 kV Sukatani-Kosambi baru 1,2 (N-2). 3. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan ruas tersebut | 1. Telah Terpasang Skema OLS SUTT 150 kV Sukatani-Kosambi baru 1,2 dengan total beban 67 MW. 2. Pekerjaan pada ruas tersebut (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah, untuk mencegah terjadinya ekskursi tegangan dan mengurangi potensi terjadinya pemadaman | Jangka Pendek: Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru- Sukatani). Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2025