## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_TJATI_UNGARAN3
Nama Subsistem | Tanjung Jati 1,2 - Ungaran 3
APB | UP2B Jawa Tengah & DIY
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 4.3 (Tabel 4.1, PDF p.141-146); topologi dari Gambar 4.3 Peta Kerawanan (PDF p.141)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Ungaran | UNGAR7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
2 | IBT 3 Ungaran 500/150 kV | IBT 3 UNGAR7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | UNGAR7 | UNGAR | 1 |  | 1 IBT (unit 3) |  | Beroperasi |  | Rawan | 3;4 | Jawa Tengah
3 | GITET Tanjungjati | TJATI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
4 | IBT 1 Tanjungjati 500/150 kV | IBT 1 TJATI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | TJATI7 | TJATI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1;2 | Jawa Tengah
5 | IBT 2 Tanjungjati 500/150 kV | IBT 2 TJATI7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | TJATI7 | TJATI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1;2 | Jawa Tengah
6 | Jelok | JELOK | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 13 | Jawa Tengah
7 | PLTA Jelok | KIT_JELOK | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
8 | PLTA Timo | KIT_TIMO | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
9 | Ungaran (bus 150 kV) | UNGAR | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 14 | Jawa Tengah
10 | Tambaklorok | TBROK | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
11 | PLTGU Tambaklorok Blok B2 | KIT_TBROKB2 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
12 | PLTGU Tambaklorok Blok B1 | KIT_TBROKB1 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
13 | Tanjungjati (bus 150 kV) | TJATI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
14 | Rembang KIT | RBKIT | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Tengah
15 | PLTU Rembang | KIT_RBANG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
16 | Bawen | BAWEN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
17 | Mranggen | MRGEN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
18 | Sayung | SYUNG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
19 | Jepara | JPARA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
20 | Pati | PATI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa Tengah
21 | Rembang | RBANG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
22 | Sugihrahayu | SGRAH | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Jawa Tengah
23 | Secang (Bus 1) | SCANG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Bus 1 |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
24 | Sambungan | SBGAN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | KTT SBGAN |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
25 | Kudus | KUDUS | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Tengah
26 | Jekulo | JKULO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
27 | Sindo | SINDO | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | KTT SINDO |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
28 | Mandari | MDARI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Tengah
29 | Purwodadi | PRWDI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
30 | Blora | BLORA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Tengah
31 | Kanetug | KNTUG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Tengah
32 | Kedungombo | KDNBO | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
33 | PLTA Kedungombo | KIT_KDNBO | Pembangkit | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
34 | Cepu | CEPU | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Tengah
35 | Gajahan | GJYAN | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Jawa Tengah
36 | Boyolali (SS Boyolali) | BYOLI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Boyolali 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
37 | Temanggung (SS Kesugihan) | TMGNG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Kesugihan 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
38 | Bojonegoro (UP2B Jatim) | BJGRO | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | batas ke UP2B Jawa Timur (SS Ngimbang) |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTA Jelok | KIT_JELOK | JELOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTA Timo | KIT_TIMO | JELOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
3 |  | Outlet PLTGU Tambaklorok Blok B2 | KIT_TBROKB2 | TBROK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
4 |  | Outlet PLTGU Tambaklorok Blok B1 | KIT_TBROKB1 | TBROK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
5 |  | Outlet PLTU Rembang | KIT_RBANG | RBKIT | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
6 |  | Outlet PLTA Kedungombo | KIT_KDNBO | KDNBO | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 5 | 5 | Tidak
7 | 13 | SUTT Jelok - Ungaran | JELOK | UNGAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
8 |  | SUTT Ungaran - Tambaklorok | UNGAR | TBROK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
9 |  | SUTT Tambaklorok - Tanjungjati | TBROK | TJATI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
10 | 5 | SUTT Tanjungjati - Rembang KIT | TJATI | RBKIT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
11 | 14 | SUTT Ungaran - Bawen | UNGAR | BAWEN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
12 |  | SUTT Ungaran - Mranggen | UNGAR | MRGEN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
13 |  | SUTT Tambaklorok - Sayung | TBROK | SYUNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
14 |  | SUTT Tanjungjati - Jepara | TJATI | JPARA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
15 | 6 | SUTT Tanjungjati - Pati | TJATI | PATI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
16 |  | SUTT Rembang KIT - Rembang | RBKIT | RBANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
17 | 10 | SUTT Bawen - Sugihrahayu | BAWEN | SGRAH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
18 |  | SUTT Bawen - Boyolali (arah SS Boyolali) | BAWEN | BYOLI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
19 |  | SUTT Ungaran - Secang | UNGAR | SCANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 3 | Tidak
20 |  | SUTT Mranggen - Sambungan | MRGEN | SBGAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
21 | 7 | SUTT Jepara - Kudus | JPARA | KUDUS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
22 |  | SUTT Pati - Jekulo | PATI | JKULO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
23 |  | SUTT Rembang - Sindo | RBANG | SINDO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
24 | 9 | SUTT Sugihrahayu - Mandari | SGRAH | MDARI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 3 | 4 | Tidak
25 |  | SUTT Secang - Temanggung (arah SS Kesugihan) | SCANG | TMGNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 3 | 4 | Tidak
26 |  | SUTT Sambungan - Purwodadi | SBGAN | PRWDI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 3 | 4 | Tidak
27 | 8 | SUTT Sindo - Blora | SINDO | BLORA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 3 | 4 | Tidak
28 | 11 | SUTT Mandari - Kanetug | MDARI | KNTUG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak
29 |  | SUTT Purwodadi - Kedungombo | PRWDI | KDNBO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak
30 | 8 | SUTT Blora - Cepu | BLORA | CEPU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 4 | 5 | Tidak
31 | 12 | SUTT Kanetug - Gajahan | KNTUG | GJYAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 5 | 6 | Tidak
32 |  | SUTT Cepu - Bojonegoro (arah UP2B Jatim) | CEPU | BJGRO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 5 | 6 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] IBT 1,2 Tanjung Jati berbeban >60% sehingga N- 1 tidak terpenuhi apabila IBT-3 Ungaran tidak operasi | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS IBT Tanjung Jati 1,2 total target sebesar 633 MW (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5.721 MW). 2. Pengoperasian 2 unit PLTU Rembang. Mitigasi 3. Pelaksanaan pemeliharaan pada saat beban rendah/hari libur dengan menurunkan pembebanan Komplek Pembangkitan Tanjung Jati dan mengoperasikan PLTGU Tambaklorok | Jangka Pendek : 1. Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034, COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2. Pembangunan GITET Purwodadi (RUPTL 2025- 2034,COD 2028). 3. Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi-Sayung (RUPTL 2025-2034,COD 2028)
2 | JBT | N-1 | [N-1] IBT 1,2 Tanjung Jati berbeban >60% sehingga N- 1 tidak terpenuhi pada saat kondisi looping dengan IBT-3 Ungaran apabila pasokan dari PLTU Rembang < 300 MW | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Sudah terpasang skema OLS ADS Splitting Tanjungjati. 2. Pengoperasian 2 unit PLTU Rembang. 3. Pelaksanaan pemeliharaan pada saat beban rendah/hari libur dengan menurunkan pembebanan Komplek Pembangkitan Tanjung Jati dan mengoperasikan PLTGU Tambaklorok | Jangka Pendek : 1. Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034, COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2. Pembangunan GITET Purwodadi (RUPTL 2025- 2034,COD 2028). 3. Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi-Sayung (RUPTL 2025-2034,COD 2028)
3 | JBT | N-1-1 | [N-1-1] IBT-3 Ungaran akan mengalami overload apabila terjadi kontingensi N-1-1 pada IBT Tanjungjati 1,2 | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan. 4. Terjadi drop tegangan di wilayah Magelang dan Yogyakarta | 1. Pengoperasian kapasitor GI Medari dan Blora pada Sub Sistem Tanjung Jati. 2. Pengoperasian minimal 1 unit PLTGU Tambaklorok pada Sub sistem Tanjung Jati. 3. Memindahkan Trafo GI Bawen ke Subsistem Boyolali | Jangka Pendek : 1. Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034, COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2. Pembangunan SUTT 150 kV Blora-Purwodadi (RUPTL 2025-2034,COD 2027). 3. Pembangunan GITET Purwodadi (RUPTL 2025- 2034,COD 2028). 4. Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi-Sayung (RUPTL 2025-2034,COD 2028)
4 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] IBT-3 Ungaran yang memasok Subsistem Tanjung Jati mayoritas konsumen industri (MVAR-nya besar) untuk pasokan wilayah Magelang & Kudus sehingga berpotensi drop tegangan | 1. Terjadi drop tegangan di wilayah Magelang dan Yogyakarta jika IBT-3 Ungaran gangguan. 2. Komplain pelanggan KTT SINDO terkait mutu dan pelayanan tegangan saat outage PLTU Rembang 1 Unit. 3. Apabila IBT Ungaran-3 trip berpotensi tejadi kenaikan MVAR di PLTU Rembang sampai 120 MVAR | 1. Pengoperasian kapasitor GI Medari pada Sub Sistem Tanjung Jati. 2. Pengoperasian minimal 1 unit PLTGU Tambaklorok pada Sub sistem Tanjung Jati. 3. Memindahkan Trafo GI Bawen ke Subsistem Boyolali | Jangka Pendek : 1.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034, COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Pembangunan SUTT 150 kV Blora-Purwodadi (RUPTL 2025-2034,COD 2027). 3.Pembangunan GITET Purwodadi (RUPTL 2025- 2034,COD 2028 4.Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi-Sayung (RUPTL 2025-2034,COD 2028)
5 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] 1. Outlet PLTU Rembang 2x280 MW terhubung dengan Subsistem Tanjung Jati melalui 2 sirkit radial SUTT 150 kV PLTU Rembang-Pati- Jekulo-Kudus dan PLTU Rembang-Sindo-Blora- Cepu. 2. Outlet PLTU Rembang terletak pada tower combined pada T.3-T.70 (68 Tower) yang berpotensi terjadi N-4 SUTT (Rbkit-Pati 1,2 & Rbkit-Rembang 12), karena berada pada Lokasi tanah yang labil. Secara histori sudah pernah terjadi N-4 SUTT outlet PLTU Rembang pada tanggal 25 Februari 2020 disebabkan tower roboh pada T.67, serta kegagalan struktur pada T.68 pada April 2024 sesuai surat MAN UPT Semarang Tanggal 28 April 2024 No.0732/TRS.01.03/F350 70000/2024 | 1.Potensikehilangan pasok anpembangkitsebesar5 60 MW. 2. Komplain pelanggan karena terjadi drop tegangan saat PLTU Rembang tidak operasi. 3. Terjadi Pemadaman konsumen di ruas tersebut | 1. Pekerjaan pemeliharaan SUTT di ruas tersebut dioptimalkan menggunakan PDKB. 2. Pekerjaan padam dilaksanakan dengan split PLTU Rembang (1# ke SS Tanjung Jati dan 1# ke SS Ngimbang). 3. Pekerjaan SUTT dijadwalkan pada periode beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan SUTT 150 kV Blora-Purwodadi (RUPTL 2025-2034, COD 2027). 2.Pembangunan GITETPurw odadibeserta outletnya (RUPTL 2023 -2032, COD 2028). 3. Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi-Sayung (RUPTL 2025-2034,COD 2028). 4. Usulan Perubahan tower combined outlet PLTU Rembang T.3-T.70 (68 Tower) menjadi tower non- combined (UP2B akan bersurat ke UIP2B), diusulkan COD 2028
6 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan Trafo di GI 150 kV Pati >80% sehingga N- 1 tidakterpenuhi | 1. Terjadi Drop tegangan di sisi 20 kV jika beban dipasok dari GI lain saat terjadi gangguan di trafo GI 150 kV Pati. 2. Terdapat potensi padam 15 MW pada saat dilakukan pemeliharaan 1 trafo. 3. Potensi pertumbuhan beban terhambat di GI Pati | Pekerjaanpemeliha raandilaksanakanp ada saat beban ren dah/hari libur | Jangka Pendek : 1. Penambahan Trafo ke-4 GI 150 kV Pati (RUPTL 2025- 2034, COD 2025) update proses pengadaan. 2. Pembangunan GI 150 kV Pati II (Trangkil) RUPTL 2025-2034, COD 2025) update : kontrak COD Semester 1 2026, terkendala kinerja vendor pelaksana
7 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] 1. Pembebanan Trafo GI 150 kV Kudus >80%. 2. Keterbatasan penyulang 20 kV di GI 150 kV Jepara dan GI 150 kV Jekulo yang merupakan GI tetangga untuk mengambil beban GI 150 kV Kudus | 1. Berpotensi padam ±30 MW pada saat terjadi pemeliharaan padam menginap atau gangguan trafo. 2. Terjadi Drop tegangan di sisi 20 kV bila dilakukan manuver pemindahan beban apabila terjadi gangguan di trafo GI 150 kV Kudus. 3. Potensi pertumbuhan beban terhambat di GI 150 kV Kudus | 1. Pembatasan pembebanan trafo di GI 150 kV Kudus. 2. Pengoperasian trafo mobile di GI 150 kV Kudus | Jangka Pendek : 1. Pembangunan ekstension Trafo-4 GI 150 kV Kudus (RUPTL 2025-2034, COD 2025). Update rencana COD Juli 2026 2. Percepatan pembangunan GI 150 kV Kudus II/ Nalumsari (RUPTL 2025- 2034, COD 2025). Update : sudah terkontrak, estimasi COD SMT-2 2026, terkendala kinerja vendor pelaksana
8 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Terjadi Ekskursi Tegangan di GI 150 kV Cepu dan Blora hingga 126 kV apabila PLTU Rembang keluar 2 unit | 1. Terdapat komplain pelanggan terkait Tingkat Mutu Pelayanan. 2. Proses sinkron PLTU Rembang mengalami kesulitan | Melakukan rekonfigurasi GI 150 kV Cepu dan Blora ke Subsistem Ngimbang (Jawa Timur) | Jangka Pendek : 1. Pemasangan Defense Scheme UVLS di GI Blora, Estimasi S1 Tahun 2026. 2. PercepatanPembangunan SUTT 150 kV Blora- Purwodadi (RUPTL 2025- 2034, COD 2027). 3. Percepatanpembangunan GITET Purwodadi beserta outletnya (RUPTL 2025- 2034,COD 2028). 4. Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi-Sayung (RUPTL 2025-2034,COD 2028)
9 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Konfigurasi GI 150 kV Medari masih single phi (Sanggrahan-Medari- Kentungan) | 1. GI Medari padam sebesar 53 MW saat ada pekerjaan bay SUTT di GI tersebut & sirkit lain gangguan. Dampak 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | Pengaturan pekerjaandiupayak anoleh PDKB | Jangka Pendek: Normalisasi Double Pi GI 150 kV Medari (RUPTL 2025-2034, COD 2025)
10 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Sanggrahan-Medari>60% apabila memasok sampai GI Gejayan, sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut. 2. Berpotensi padam 257 MW jika terjadi padam pada GI Medari, Gejayan, dan Kentungan Trafo 3&4. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Kentungan- Sanggrahan & Medari- Sanggrahan sebesar 197 MW. (Realis asi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 -5721MW). 2. Saat pekerjaan SUTT Sanggrahan- Medari- Kentungan, dilakukan rekonfigurasi GI Gejayan dipasok SS Pedan 3,4 (GI Medari radial satu penghantar) | Jangka Pendek: Rekonduktoring SUTT 150 kV Sanggrahan-Medari menjadi HTLSC 1250 A per sirkit. (RUPTL 2025-2034, COD 2028), Update: sudah terkontrak estimasi COD 2026
11 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Medari-Kentungan >60% apabila memasok sampai GI Gejayan, sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut. 2. Berpotensi padam 257 MW jika terjadi padam pada GI Medari, Gejayan, dan Kentungan Trafo 3&4. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Kentungan- Sanggrahan & Medari- Sanggrahan sebesar 197 MW. (Realis asi BPTahun202 5, 14 Oktober 2025 -5721MW). 2. Saat pekerjaan SUTT Sanggrahan- Medari- Kentungan, dilakukan rekonfigurasi GI Gejayan dipasok SS Pedan 3,4 (GI Medari radial satu penghantar) | Jangka Menengah: Rekonduktoring SUTT 150 kV Medari-Kentungan menjadi HTLSC 1250 A per sirkit. (RUPTL 2025-2034, COD 2029). Update: Info UIT rencana terkontrak 2026, estimasi COD 2027
12 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Sanggrahan-Kentungan >60% apabila memasok sampai GI Gejayan, sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut. 2. Berpotensi padam 247 MW jika terjadi padam pada GI Medari, Gejayan, Dampak dan Kentungan Trafo 3&4. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Kentungan- Sanggrahan & Medari- Sanggrahan sebesar Mitigasi 197 MW. (Realis asi BPTahun202 5, 14 Oktober 2025 -5721MW) 2. Saat pekerjaan SUTT Sanggrahan- Medari- Kentungan, dilakukan rekonfigurasi GI Gejayan dipasok SS Pedan 3,4 (GI Medari radial satu penghantar) | Jangka Pendek: Rekonduktoring SUTT 150 kV Sanggrahan-Kentungan menjadi HTLSC 1250 A per sirkit. Update : sudah terkontrak Estimasi COD 2026. Belum ada di RUPTL
13 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Jelok-Ungaran >60% apabila memasok sampai GI Banyudono (subsistem Boyolali), sehingga N-1 tidak terpenuhi. Serta ada constrain andongan akan semakin turun apabila penghantar dibebani mencapai 80% dan terdapat crossing JTM 20 kV di T.25- 26 | 1. Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut. 2. Berpotensi padam 229 MW jika terjadi padam pada GI Bringin, Boyolali, Mojosongo dan Banyudono. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Jelok-Ungaran sebesar 91 MW. (Realisas iBPTahun2025, 14 Oktober 2025 -5721 MW) 2. Saat pekerjaan SUTT Jelok- Ungaran, dilakukan rekonfigurasi GI Jelok dipasok SS Boyolali | Jangka Menengah: Rekonduktoring SUTT 150 kV Ungaran-Jelok dari TACSR menjadi HTLSC. (RUPTL 2025- 2034, COD 2030)
14 | JBT | N-1-1 | [N-1-1] Pembebanan SUTT 150 kV Ungaran-Bawen >60% apabila terjadi kontingensi N-1-1 ada ruas TBROK- Bawen/Sayung-Bawen saat memasok sampai wilayah Jogjakarta (subsistem Pedan 3,4), sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1.Terjadi Overload saat gangguan 1 sirkit diruas tersebut. 2.Berpotensi padam 429 MW jika terjadi N-1-1, padam pada GI Bawen, Sanggrahan, Kentungan, Medari dan Gejayan. 3.Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS SUTT 150 kV Ungaran-Bawen sebesar 256 MW. (Realis asi BPTahun202 5, 14 Oktober 2025 -5721MW) 2. Saat pekerjaan SUTT Jelok- Ungaran, dilakukan rekonfigurasi GI Kentungan dipasok SS Pedan 3,4 | Jangka Menengah: 1. Rekonduktoring SUTT 150 kV Sanggrahan-Medari menjadi HTLSC 1250 A per sirkit. (RUPTL 2025-2034, COD 2028), Update: sudah terkontrak estimasi COD 2026. 2. Rekonduktoring SUTT 150 kV Sanggrahan-Kentungan menjadi HTLSC 1250 A per sirkit. Update : sudah terkontrak Estimasi COD 2026. Belum ada di RUPTL. Jangka Menengah : 3. Rekonduktoring SUTT 150 kV Medari-Kentungan menjadi HTLSC 1250 A per sirkit. (RUPTL 2025-2034, COD 2029). Update: Info UIT rencana terkontrak 2026,estimasi COD 2027