## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_UNGARAN12
Nama Subsistem | Ungaran 1,2
APB | UP2B Jawa Tengah & DIY
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 4.4 (Tabel 4.2, PDF p.147-152); topologi dari Gambar 4.4 Peta Kerawanan (PDF p.147)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Ungaran | UNGAR7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
2 | IBT 1 Ungaran 500/150 kV | IBT 1 UNGAR7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | UNGAR7 | UNGAR | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1;2 | Jawa Tengah
3 | IBT 2 Ungaran 500/150 kV | IBT 2 UNGAR7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | UNGAR7 | UNGAR | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1;2 | Jawa Tengah
4 | Ungaran (bus 150 kV) | UNGAR | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
5 | Jelok | JELOK | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
6 | PLTA Jelok | KIT_JELOK | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
7 | PLTA Timo | KIT_TIMO | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
8 | Tambaklorok | TBROK | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Tengah
9 | PLTGU Tambaklorok Blok B3 | KIT_TBROKB3 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Tengah
10 | PLTGU Tambaklorok Blok B1 | KIT_TBROKB1 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
11 | Weleri | WLERI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Tengah
12 | Payung | PYUNG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Tengah
13 | Krapyak | KRAPK | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Jawa Tengah
14 | Pandean Lamper | PDLAM | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
15 | Kalisari | KLSRI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 13 | Jawa Tengah
16 | Sayung | SYUNG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Jawa Tengah
17 | Kaliwungu | KLNGU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | KTT APF |  | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Tengah
18 | Bawen Sambiroto Baru | BSBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Tengah
19 | Randu Garut | RDRUT | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Tengah
20 | Srondol | SRDOL | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Tengah
21 | Selima | SLIMA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6;7 | Jawa Tengah
22 | Banaran / Sugihrahayu (SS Boyolali) | BRNGI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Boyolali 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
23 | New Batang (SS Pemalang) | NBTNG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Pemalang 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
24 | Bumi Putih (SS Pemalang) | BNPTH | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Pemalang 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
25 | Tanjung Jati (SS Tanjung Jati) | TJATI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Tanjung Jati 1,2 - Ungaran 3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah
26 | Kudus (SS Tanjung Jati) | KUDUS | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Tanjung Jati 1,2 - Ungaran 3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Tengah

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTA Jelok | KIT_JELOK | JELOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTA Timo | KIT_TIMO | JELOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
3 |  | Outlet PLTGU Tambaklorok Blok B3 | KIT_TBROKB3 | TBROK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
4 |  | Outlet PLTGU Tambaklorok Blok B1 | KIT_TBROKB1 | TBROK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
5 |  | SUTT Jelok - Ungaran | JELOK | UNGAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
6 | 3 | SUTT Ungaran - Tambaklorok | UNGAR | TBROK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 1 | Tidak
7 |  | SUTT Jelok - Banaran (arah SS Boyolali) | JELOK | BRNGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
8 | 4 | SUTT Ungaran - Weleri | UNGAR | WLERI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
9 | 5 | SUTT Ungaran - Payung | UNGAR | PYUNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
10 | 12 | SUTT Ungaran - Krapyak | UNGAR | KRAPK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
11 |  | SUTT Tambaklorok - Pandean Lamper | TBROK | PDLAM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
12 | 13 | SUTT Tambaklorok - Kalisari | TBROK | KLSRI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
13 | 10 | SUTT Tambaklorok - Sayung | TBROK | SYUNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 2 | Tidak
14 | 9 | SUTT Tambaklorok - Srondol | TBROK | SRDOL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 1 | 3 | Tidak
15 | 11 | SUTT Weleri - Kaliwungu | WLERI | KLNGU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
16 |  | SUTT Weleri - New Batang (arah SS Pemalang) | WLERI | NBTNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 4 | Tidak
17 |  | SUTT Weleri - Bumi Putih (arah SS Pemalang) | WLERI | BNPTH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 4 | Tidak
18 |  | SUTT Payung - Bawen Sambiroto Baru | PYUNG | BSBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
19 | 11 | SUTT Krapyak - Randu Garut | KRAPK | RDRUT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
20 |  | SUTT Pandean Lamper - Srondol | PDLAM | SRDOL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
21 | 6;7 | SKTT Kalisari - Selima | KLSRI | SLIMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Tengah | 2 | 3 | Tidak
22 |  | SUTT Sayung - Tanjung Jati (arah SS Tanjung Jati) | SYUNG | TJATI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 4 | Tidak
23 |  | SUTT Sayung - Kudus (arah SS Tanjung Jati) | SYUNG | KUDUS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Tengah | 2 | 4 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 1, 2 GITET Ungaran >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi saat PLTGU Tambaklorok tidak beroperasi | 1. TerjadiOverloadsaat gangguan salah satu IBT (N-1-1). 2. Berpotensi padam beban sebesar 528 MW saat kondisi N- 1-1. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Pengoperasian PLTGU Tambaklorok minimum 250 MW. 2. Sudah terpasang OLS IBT 1,2 Ungaran total target sebesar 528 MW (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5.721 MW). 3. Sudah terpasang skema proteksi island Subsistem Ungaran 1,2. 4. Pelaksanaan pemeliharaan saat beban rendah/hari libur, looping dengan IBT 3 Ungaran & sudah terpasang OLS IBT 1,2,3 Ungaran (kombinasi) 5. Memastikan pasokan Gas PLTGU Tambaklorok tercukupi | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET Weleri, sesuai RUPTL 2025-2034 COD tahun 2028. (menunggu kepastian dari KEK Kendal) Jangka Panjang : 2. Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034 COD tahun 2032
2 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT 1, 2 dan 3 GITET Ungaran >60% saat dioperasikan looping 3 IBT sehingga N-1 tidak terpenuhi saat PLTGU Tambaklorok tidak beroperasi | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT (N-1-1). 2. Berpotensi padam beban sebesar 528 MW saat kondisi N- 1-1. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1. Pengoperasian PLTGU Tambaklorok minimum 250 MW. 2. Sudah terpasang OLS IBT 1,2,3 Ungaran (Looping) total target sebesar 541 MW(Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5.721 MW). 3. Sudah terpasang skema proteksi island Subsistem Ungaran 1,2. 4. Pelaksanaan pemeliharaan saat beban rendah/hari libur, looping dengan IBT 3 Ungaran & sudah terpasang OLS IBT 1,2,3 Ungaran (kombinasi) 5. Memastikan pasokan Gas PLTGU Tambaklorok tercukupi | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET Weleri, sesuai RUPTL 2025-2034 COD tahun 2028. (menunggu kepastian dari KEK Kendal) Jangka Panjang: 2. Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034 COD tahun 2032
3 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Besarnya Short Circuit Level (>40 kA) di GI 150 kV Tambaklorok jika diperasikan bersamaan Blok 3, Blok 1 dan Blok 2 | 1. Keandalan Unit PLTGU Tambaklorok blok 1 berkurang. 2. Dapat menyebabkan kerusakan peralatan jika SCL terlalu besar | 1. Busbar PLTGU Blok 2 Tambaklorok dioperasikan Splitting dan beda Subsistem. 2. Pengoperasian PLTGU Tambaklorok dioperasikan maksimal 5 unit dalam Subsistem Ungaran 1,2 | Jangka Pendek : Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2032
4 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Ungaran- Pudakpayung >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi saat PLTGU Tambaklorok beroperasi di atas 850 MW dan di bawah 250 MW dan SUTT Ungaran-BSB- Krapyak tidak beroperasi | 1. Terjadi Overload di SUTT 150 kV Ungaran- Pudakpayung apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Keandalan rendah dan fleksibiltas operasi berkurang | 1. Sudah terpasang OLS Ungaran-Pudakpayung total target sebesar 503 MW (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5721 MW). 2. Pengaturan PLTGU Tambaklorok eksisting minimal 250 MW maksimal 950 MW | Jangka Pendek : 1.Rekonfigurasi BSBRU(Bukit Semarang Baru) -Tx. (Ungaran - Weleri). (RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2.Rekonduktoring SUTT 150 kV Ungaran-Pudakpayung menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit(RUPTL 2025-2034, COD 2026). Rekonduktoring SUTT 150 kV Pandeanlamper- Pudakpayung menjadiHTLSC, 1250 A persirkit(RUPTL 2025-2034, COD 2026)
5 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 150 kV Pudakpayung- Pandeanlamper >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi saat PLTGU Tambaklorok beroperasi di atas 850 MW dan di bawah 250 MW dan SUTT Ungaran-BSB- Krapyak tidak beroperasi | 1. Terjadi Overload di SUTT 150 kV Pudakpayung- Pandeanlamper apabila trip 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Keandalan rendah dan fleksibiltas operasi berkurang | 1. Sudah terpasang OLS Ungaran- Pudakpayung total target sebesar503 MW(Realisasi BPTahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5721 MW). 2. Pengaturan PLTGU Tambaklorok eksisting minimal 250 MW maksimal 950 MW | Jangka Pendek: 1. RekonfigurasiBSBRU(Bukit Semarang Baru) -Tx. (Ungaran - Weleri). (RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2. RekonduktoringSUTT 150 kV Ungaran-Pudakpayung menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit(RUPTL 2025-2034, COD 2026). 3. RekonduktoringSUTT 150 kV Pandeanlamper- Pudakpayung menjadiHTLSC, 1250 A persirkit(RUPTL 2025-2034, COD 2026)
6 | JBT | N-1 | [N-1] SKTT 150 kV Pandeanlamper- Simpanglima tidak memenuhi N-1 apabila dioperasikan looping saat PLTGU Tambaklorok beroperasi | 1. Terjadi Overload di SKTT 150 kV Pandeanlamper- Simpanglima bila dioperasikan looping. 2. Berpotensi padam sebesar 79 MW bila terjadi gangguan N-2 di ruas penghantar SKTT 150 kV Pandeanlamper- Simpanglima- Kalisari. 3. Keandalan pusat kota Semarang (GIS Simpanglima) berkurang | 1. Pengoperasian radial GIS 150 kV Simpanglima melalui SKTT 150 kV Simpanglima- Pandeanlamper (GIS Simpang lima bay Kalisari open). 2. Pengaturan PLTGU Tambaklorok maksimal 200 MW pada saat looping di GIS Simpanglima saat ada manuver pekerjaan | Jangka Pendek: Pembangunan SKTT 150 kV Pandeanlamper-Simpanglima sirkit CU 1200 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2028)
7 | JBT | N-1 | [N-1] SKTT 150 kV Simpanglima-Kalisari tidak memenuhi N-1 apabila dioperasikan looping saat PLTGU Tambaklorok beroperasi | 1. Terjadi Overload di SKTT 150 kV Pandeanlamper- Simpanglima bila dioperasikan looping. 2. Berpotensi padam sebesar 79 MW bila terjadi gangguan N-2 di ruas penghantar SKTT 150 kV Pandeanlamper- Simpanglima- Kalisari. 3. Keandalan pusat kota Semarang (GIS Simpanglima) berkurang | 1. Pengoperasian radial GIS 150 kV Simpanglima melalui SKTT 150 kV Simpanglima- Pandeanlamper (GIS Simpang lima bay Kalisari open). 2. Pengaturan PLTGU Tambaklorok maksimal 200 MW pada saat looping di GIS Simpanglima saat ada manuver pekerjaan | Jangka Pendek : Pembangunan SKTT 150 kV Simpanglima-Kalisari, 2 sirkit CU 1200 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2028)
8 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Keandalan Subsistem Ungaran 1,2 berkurang apabila hanya PLTGU Tambaklorok Blok 3 beroperasi maksimum | 1. Terjadi Overload pada IBT Ungaran 1,2 saat gangguan PLTGU Tambaklorok B3. 2. Berpotensi padam beban sebesar 528 MW saat OLS IBT Ungaran bekerja. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan pembangkit | Mengoperasikan minimal 2 unit PLTGU Tambaklorok eksisting sebagai backup saat PLTGU Blok 3 operasi maupun pekerjaan IBT Ungaran & outletnya | Jangka Pendek: 1. Rencana Pemasangan DS OGS pada outlet PLTGU Tambaklorok Rencana COD 2026. 2. RekonduktoringSUTT150 kV Pandeanlamper- Tambaklorok menjadi HTLSC, 2400A per sirkit(RUPTL2025-2034, COD 2028). 3. RekonduktoringSUTT150 kV Tambaklorok-Ungaran menjadi HTLSC, 2400A per sirkit(RUPTL2025-2034, COD 2028 Jangka Panjang : 4. Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034, CODTahun2032
9 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] SUTT Tambaklorok - Pandeanlamper berbeban > 60% apabila PLTGU Tambaklorokberoper asi total di atas 950 MW | Potensi padam PLTGU Tambaklorok jika terjadi gangguan pada outlet saat terjadi gangguan cascade dan padam beban target OLS IBT Ungaran | Pembatasanpolaoperasi PLTGUTambaklorok maksimal 950 MW | Jangka Pendek : 1. Rencana Pemasangan DS OGS pada outlet PLTGU Tambaklorok Tambaklorok Rencana COD 2026. 2. RekonduktoringSUTT150 kV Pandeanlamper- Tambaklorok menjadi HTLSC, 2400A per sirkit(RUPTL2025-2034, COD 2028 3. RekonduktoringSUTT150 kV Tambaklorok-Ungaran menjadi HTLSC, 2400A per sirkit(RUPTL2025-2034, COD 2028. Usulan / Solusi Jangka Menengah : 4. Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2032
10 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI Sayung dan SUTT 150 kV Tambaklorok - Sayung 1,2 dengan kondisi kritis karena berada pada tanah dengan kondisi penurunan tanah yang cukup tinggi sekitar ±5 cm perTahun dan dalam kondisi terendam sehingga pondasi dan struktur tower tidak dapat termonitor | 1. Keandalan pasokan GI Sayung berkurang. 2. Pemulihan gangguan berpotensi terkendala karena SUTT Tambaklorok - Sayung 1,2 merupakan jalur pemulihan (Backfeed) Subsistem Tanjung Jati untuk pengiriman tegangan ke PLTU Rembang | 1. Pengaturan pembebanan SUTT Tambaklorok - Sayung 1,2 (hanya memasok GI Sayung) dengan posisi kopel Normally Open. Saat kondisi emergency, dilakukan pemindahan beban dari subsistem Ungaran ke subsistem Tanjungjati. 2. Monitoring tapak tower eksisting dan melaporkan kepada UP2B supaya tetap beroperasi sampai 2026 sebelum adanya rekonfigurasi ke SS Tanjung Jati | Jangka Pendek : 1. Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025- 2034,COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Percepatanpembangunan GI TET Purwodadi beserta outletnya (RUPTL 2025- 2034,COD 2028). 3. Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi-Sayung (RUPTL 2025-2034,COD 2028). 4. Usulan rerouting SUTT 150 kV Tambaklorok - Sayung 1,2, diusulkan COD 2028. Jangka Menengah : 5. Usulan baru pemindahan GI Sayung, diusulkan COD 2029
11 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan Trafo GI Kaliwungu dan GI Randugarut (memasok KTT KEK Kendal) telah berbeban >90%. Daya konsumen KEK Kendal yang tersambung saat ini adalah 181,11 MVA dan pada akhir Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 340,25 MVA sehingga kapasitas GI Kaliwungu sudah tidak mencukupi dan berpotensi juga terjadi penurunan tegangan | 1. Potensi Overload pada Trafo GI Kaliwungu dan GI Randugarut. 2. Potensi ekskursi tegangan pada GI Kaliwungu saat gangguan pada PLTGU Tambaklorok Blok 3 saat beban KEK Kendal sesuai proyeksi pada Tahun 2025 | 1. Pengoperasian PLTGU Tambaklorok minimum 250 MW. 2. Memastikan pasokan Gas PLTGU Tambaklorok tercukupi | Jangka Pendek: 1. Pembangunan GI KEK Kendal, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2025. 2. Pembangunan Inc. GI KEK Kendal (SUTT Kaliwungu- Weleri) RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2025. 3. Usulan baru pemasangan kapasitor 50 MVAR di GI KEK Kendal. Usulan COD Tahun 2026. 4. Pembangunan GITET Weleri, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2028. (Menunggu kepastian KEK Kendal)
12 | JBT | N-1-1 | [N-1-1] SUTT Tambaklorok - Krapyak akan mengalami overload apabila terjadi kontingensi N-2 SUTT TBROK-PDLAM, N-1-1 TBROK-PDLAM & TBROK-KLSRI, serta saat PLTGU Tambaklorokberoper asi total di atas 950 MW | Potensi padam PLTGU Tambaklorok jika terjadi gangguan pada outlet saat terjadi gangguan cascade dan padam beban target OLS IBT Ungaran | Pembatasanpolaoperasi PLTGUTambaklorok maksimal 950 MW | Jangka Pendek: 1. Rencana Pemasangan DS OGS pada outlet PLTGU Tambaklorok Tambaklorok Rencana COD 2026. 2. Rekonduktoring SUTT150 kV Pandeanlamper- Tambaklorok menjadi HTLSC, 2400A Usulan / Solusi per sirkit(RUPTL2025- 2034, COD 2028). 3. Rekonduktoring SUTT150 kV Tambaklorok-Ungaran menjadi HTLSC, 2400A per sirkit(RUPTL2025- 2034, COD 2028. Jangka Panjang: 4. Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2032
13 | JBT | N-1-1 | [N-1-1] SUTT Tambaklorok - Kalisari akan mengalami overload apabila terjadi kontingensi N-2 SUTT TBROK-PDLAM, N-1-1 TBROK-PDLAM & TBROK-KRAPK, serta saat PLTGU Tambaklorokberoper asi total di atas 950 MW | Potensi padam PLTGU Tambaklorok jika terjadi gangguan pada outlet saat terjadi gangguan cascade dan padam beban target OLS IBT Ungaran | Pembatasanpolaoperasi PLTGUTambaklorok maksimal 950 MW | Jangka Pendek: 1. Rencana Pemasangan DS OGS pada outlet PLTGU Tambaklorok Tambaklorok Rencana COD 2026. 2. RekonduktoringSUTT150 kV Pandeanlamper- Tambaklorok menjadi HTLSC, 2400A per sirkit(RUPTL2025-2034, COD 2028). 3. RekonduktoringSUTT150 kV Tambaklorok-Ungaran menjadi HTLSC, 2400A per sirkit(RUPTL2025-2034, COD 2028. Jangka Panjang: 4.Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2032