## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SYSTEM_IBT_500
Nama Subsistem | Sistem Jamali 500 kV - Kerawanan IBT 500/150 kV
APB | UIP2B Jamali
Rule Profile | IBT_500_150
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 1.5, Gambar 1.5 (PDF p.40-64); jaringan 500 kV sama dengan view Transmisi, stub IBT diturunkan dari baris IBT pada workbook subsistem

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Jawa 7 | JAWA7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
2 | Pembangkit Jawa 7 | KIT_JAWA7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
3 | GITET Lontar Baru (LBE) | LBE7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
4 | Pembangkit Lontar Baru (LBE) | KIT_LBE7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
5 | GITET Suralaya Baru | NSRLA7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
6 | Pembangkit Suralaya Baru | KIT_NSRLA7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
7 | GITET Suralaya | SRLYA7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 1;2 | Jawa-Madura-Bali
8 | Pembangkit Suralaya | KIT_SRLYA7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
9 | GITET Jawa 9,10 | JAWA9107 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
10 | Pembangkit Jawa 9,10 | KIT_JAWA9107 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
11 | GITET Priok | PRIDK7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
12 | Pembangkit Priok | KIT_PRIDK7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
13 | GITET Muara Tawar | MTWAR7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
14 | Pembangkit Muara Tawar | KIT_MTWAR7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
15 | GITET Cilamaya | CLMYA7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
16 | Pembangkit Cilamaya | KIT_CLMYA7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
17 | GITET Cirata | CRATA7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa-Madura-Bali
18 | Pembangkit Cirata | KIT_CRATA7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
19 | GITET Saguling | SGLNG7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
20 | Pembangkit Saguling | KIT_SGLNG7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
21 | GITET Adipala | ADPLA7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
22 | Pembangkit Adipala | KIT_ADPLA7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
23 | GITET Cilacap | CLCAP7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
24 | Pembangkit Cilacap | KIT_CLCAP7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
25 | GITET Batang | BTANG7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
26 | Pembangkit Batang | KIT_BTANG7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
27 | GITET New Tanjung Jati | NTJTI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
28 | Pembangkit New Tanjung Jati | KIT_NTJTI7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
29 | GITET Tanjung Jati B | TJATI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 17;18;19;20 | Jawa-Madura-Bali
30 | Pembangkit Tanjung Jati B | KIT_TJATI7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
31 | GITET Gresik | GRSIK7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 30;31 | Jawa-Madura-Bali
32 | Pembangkit Gresik | KIT_GRSIK7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
33 | GITET Grati | GRATI7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 36 | Jawa-Madura-Bali
34 | Pembangkit Grati | KIT_GRATI7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
35 | GITET Paiton | PITON7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 37;38 | Jawa-Madura-Bali
36 | Pembangkit Paiton | KIT_PITON7 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
37 | GITET Balaraja | BLRJA7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
38 | GITET Cilegon | CLGON7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa-Madura-Bali
39 | GITET Tambun | TMBUN7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 16 | Jawa-Madura-Bali
40 | GITET Cawang | CWANG7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa-Madura-Bali
41 | GITET Sukatani | SKTNI7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
42 | GITET Deltamas | DLTMS7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Jawa-Madura-Bali
43 | GITET Cibinong | CIBNG7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
44 | GITET Bandung Selatan | BDSLN7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 13 | Jawa-Madura-Bali
45 | GITET Kesugihan | KSGHN7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 26 | Jawa-Madura-Bali
46 | GITET Pemalang | PMLNG7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 27 | Jawa-Madura-Bali
47 | GITET Ungaran | UNGRN7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 21;22 | Jawa-Madura-Bali
48 | GITET Krian | KRIAN7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 32 | Jawa-Madura-Bali
49 | GITET Kediri | KDIRI7 | Busbar GITET | 1 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 34;35 | Jawa-Madura-Bali
50 | GITET Lengkong | LNGKG7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
51 | GITET Kembangan | KMBNG7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa-Madura-Bali
52 | GITET Bekasi | BKASI7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Jawa-Madura-Bali
53 | GITET Cibatu | CBATU7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 10;11 | Jawa-Madura-Bali
54 | GITET Ujungberung | UBRNG7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 14 | Jawa-Madura-Bali
55 | GITET Indramayu | IDMYU7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
56 | GITET Mandirancan | MDCAN7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7;8 | Jawa-Madura-Bali
57 | GITET Tasikmalaya | TSMYA7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 15 | Jawa-Madura-Bali
58 | GITET Boyolali | BYOLI7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 28;29 | Jawa-Madura-Bali
59 | GITET Pedan | PEDAN7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 23;24;25 | Jawa-Madura-Bali
60 | GITET Ngimbang | NBANG7 | Busbar GITET | 2 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 33 | Jawa-Madura-Bali
61 | GITET Depok | DEPOK7 | Busbar GITET | 3 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
62 | GITET Gandul | GNDUL7 | Busbar GITET | 3 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
63 | GITET Durikosambi | DKSBI7 | Busbar GITET | 4 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali
64 | GITET Muara Karang | MKRNG7 | Busbar GITET | 5 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa-Madura-Bali

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTET 500 kV GITET Jawa 7 - GITET Balaraja | JAWA7 | BLRJA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTET 500 kV GITET Jawa 7 - GITET Lontar Baru (LBE) | JAWA7 | LBE7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
3 |  | SUTET 500 kV GITET Suralaya - GITET Suralaya Baru | SRLYA7 | NSRLA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
4 |  | SUTET 500 kV GITET Suralaya Baru - GITET Lontar Baru (LBE) | NSRLA7 | LBE7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
5 |  | SUTET 500 kV GITET Suralaya - GITET Balaraja | SRLYA7 | BLRJA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
6 |  | SUTET 500 kV GITET Suralaya - GITET Cilegon | SRLYA7 | CLGON7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
7 |  | SUTET 500 kV GITET Jawa 9,10 - GITET Cilegon | JAWA9107 | CLGON7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
8 |  | SUTET 500 kV GITET Balaraja - GITET Lengkong | BLRJA7 | LNGKG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
9 |  | SUTET 500 kV GITET Lontar Baru (LBE) - GITET Balaraja | LBE7 | BLRJA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
10 |  | SUTET 500 kV GITET Cilegon - GITET Cibinong | CLGON7 | CIBNG7 | 500 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 2 | Tidak
11 |  | SUTET 500 kV GITET Gandul - GITET Depok | GNDUL7 | DEPOK7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 4 | 4 | Tidak
12 |  | SUTET 500 kV GITET Depok - GITET Cibinong | DEPOK7 | CIBNG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 4 | 2 | Tidak
13 |  | SUTET 500 kV GITET Lengkong - GITET Gandul | LNGKG7 | GNDUL7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 4 | Tidak
14 |  | SUTET 500 kV GITET Kembangan - GITET Gandul | KMBNG7 | GNDUL7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 4 | Tidak
15 |  | SUTET 500 kV GITET Gandul - GITET Durikosambi | GNDUL7 | DKSBI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 4 | 5 | Tidak
16 |  | SUTET 500 kV GITET Kembangan - GITET Durikosambi | KMBNG7 | DKSBI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 5 | Tidak
17 |  | SUTET 500 kV GITET Durikosambi - GITET Muara Karang | DKSBI7 | MKRNG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 5 | 6 | Tidak
18 |  | SUTET 500 kV GITET Muara Tawar - GITET Cawang | MTWAR7 | CWANG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
19 |  | SUTET 500 kV GITET Muara Tawar - GITET Tambun | MTWAR7 | TMBUN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
20 |  | SUTET 500 kV GITET Tambun - GITET Bekasi | TMBUN7 | BKASI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
21 |  | SUTET 500 kV GITET Bekasi - GITET Muara Tawar | BKASI7 | MTWAR7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 1 | Tidak
22 |  | SUTET 500 kV GITET Muara Tawar - GITET Priok | MTWAR7 | PRIDK7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
23 |  | SUTET 500 kV GITET Priok - GITET Muara Karang | PRIDK7 | MKRNG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 6 | Tidak
24 |  | SUTET 500 kV GITET Cawang - GITET Gandul | CWANG7 | GNDUL7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 4 | Tidak
25 |  | SUTET 500 kV GITET Sukatani - GITET Cilamaya | SKTNI7 | CLMYA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 1 | Tidak
26 |  | SUTET 500 kV GITET Sukatani - GITET Cibatu | SKTNI7 | CBATU7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
27 |  | SUTET 500 kV GITET Deltamas - GITET Cibatu | DLTMS7 | CBATU7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
28 |  | SUTET 500 kV GITET Cirata - GITET Sukatani | CRATA7 | SKTNI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
29 |  | SUTET 500 kV GITET Saguling - GITET Bandung Selatan | SGLNG7 | BDSLN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
30 |  | SUTET 500 kV GITET Bandung Selatan - GITET Ujungberung | BDSLN7 | UBRNG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
31 |  | SUTET 500 kV GITET Mandirancan - GITET Ujungberung | MDCAN7 | UBRNG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 3 | Tidak
32 |  | SUTET 500 kV GITET Mandirancan - GITET Bandung Selatan | MDCAN7 | BDSLN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 2 | Tidak
33 |  | SUTET 500 kV GITET Cibinong - GITET Indramayu | CIBNG7 | IDMYU7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
34 |  | SUTET 500 kV GITET Indramayu - GITET Mandirancan | IDMYU7 | MDCAN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 3 | Tidak
35 |  | SUTET 500 kV GITET Tasikmalaya - GITET Bandung Selatan | TSMYA7 | BDSLN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 2 | Tidak
36 |  | SUTET 500 kV GITET Tasikmalaya - GITET Depok | TSMYA7 | DEPOK7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 4 | Tidak
37 |  | SUTET 500 kV GITET Kesugihan - GITET Tasikmalaya | KSGHN7 | TSMYA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
38 |  | SUTET 500 kV GITET Kesugihan - GITET Adipala | KSGHN7 | ADPLA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 1 | Tidak
39 |  | SUTET 500 kV GITET Adipala - GITET Cilacap | ADPLA7 | CLCAP7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
40 |  | SUTET 500 kV GITET Pemalang - GITET Batang | PMLNG7 | BTANG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 1 | Tidak
41 |  | SUTET 500 kV GITET Pemalang - GITET New Tanjung Jati | PMLNG7 | NTJTI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 1 | Tidak
42 |  | SUTET 500 kV GITET New Tanjung Jati - GITET Ungaran | NTJTI7 | UNGRN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
43 |  | SUTET 500 kV GITET Tanjung Jati B - GITET Ungaran | TJATI7 | UNGRN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
44 |  | SUTET 500 kV GITET Kesugihan - GITET Mandirancan | KSGHN7 | MDCAN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
45 |  | SUTET 500 kV GITET Kesugihan - GITET Pemalang | KSGHN7 | PMLNG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 2 | Tidak
46 |  | SUTET 500 kV GITET Ungaran - GITET Boyolali | UNGRN7 | BYOLI7 | 500 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
47 |  | SUTET 500 kV GITET Boyolali - GITET Pedan | BYOLI7 | PEDAN7 | 500 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 3 | 3 | Tidak
48 |  | SUTET 500 kV GITET Ungaran - GITET Krian | UNGRN7 | KRIAN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 2 | Tidak
49 |  | SUTET 500 kV GITET Ungaran - GITET Ngimbang | UNGRN7 | NBANG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
50 |  | SUTET 500 kV GITET Paiton - GITET Grati | PITON7 | GRATI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
51 |  | SUTET 500 kV GITET Grati - GITET Krian | GRATI7 | KRIAN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
52 |  | SUTET 500 kV GITET Paiton - GITET Kediri | PITON7 | KDIRI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 2 | Tidak
53 |  | SUTET 500 kV GITET Kediri - GITET Pedan | KDIRI7 | PEDAN7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
54 |  | SUTET 500 kV GITET Krian - GITET Gresik | KRIAN7 | GRSIK7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 1 | Tidak
55 |  | SUTET 500 kV GITET Krian - GITET Ngimbang | KRIAN7 | NBANG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 2 | 3 | Tidak
56 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Jawa 7 - GITET Jawa 7 | KIT_JAWA7 | JAWA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
57 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Lontar Baru (LBE) - GITET Lontar Baru (LBE) | KIT_LBE7 | LBE7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
58 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Suralaya Baru - GITET Suralaya Baru | KIT_NSRLA7 | NSRLA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
59 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Suralaya - GITET Suralaya | KIT_SRLYA7 | SRLYA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
60 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Jawa 9,10 - GITET Jawa 9,10 | KIT_JAWA9107 | JAWA9107 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
61 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Priok - GITET Priok | KIT_PRIDK7 | PRIDK7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
62 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Muara Tawar - GITET Muara Tawar | KIT_MTWAR7 | MTWAR7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
63 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Cilamaya - GITET Cilamaya | KIT_CLMYA7 | CLMYA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
64 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Cirata - GITET Cirata | KIT_CRATA7 | CRATA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
65 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Saguling - GITET Saguling | KIT_SGLNG7 | SGLNG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
66 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Adipala - GITET Adipala | KIT_ADPLA7 | ADPLA7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
67 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Cilacap - GITET Cilacap | KIT_CLCAP7 | CLCAP7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
68 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Batang - GITET Batang | KIT_BTANG7 | BTANG7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
69 |  | SUTET 500 kV Pembangkit New Tanjung Jati - GITET New Tanjung Jati | KIT_NTJTI7 | NTJTI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
70 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Tanjung Jati B - GITET Tanjung Jati B | KIT_TJATI7 | TJATI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
71 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Gresik - GITET Gresik | KIT_GRSIK7 | GRSIK7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
72 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Grati - GITET Grati | KIT_GRATI7 | GRATI7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak
73 |  | SUTET 500 kV Pembangkit Paiton - GITET Paiton | KIT_PITON7 | PITON7 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa-Madura-Bali | 1 | 1 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | IBT_BDSLN7 | IBT 1,2 BDSLN7 500/150 kV | BDSLN7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 13
2 | IBT_BKASI7 | IBT 1,2,3,4 BKASI7 500/150 kV | BKASI7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 6
3 | IBT_BLRJA7 | IBT 1,2,3,4 BLRJA7 500/150 kV | BLRJA7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
4 | IBT_BYOLI7 | IBT 1,2 BYOLI7 500/150 kV | BYOLI7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 28;29
5 | IBT_CBATU7 | IBT 1,2,3,4 CBATU7 500/150 kV | CBATU7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 10;11
6 | IBT_CIBNG7 | IBT 1,2,3 CIBNG7 500/150 kV | CIBNG7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
7 | IBT_CLGON7 | IBT 1,2,3,4 CLGON7 500/150 kV | CLGON7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 3
8 | IBT_CRATA7 | IBT 1,2,3 CRATA7 500/150 kV | CRATA7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 9
9 | IBT_CWANG7 | IBT 1,2,3 CWANG7 500/150 kV | CWANG7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 5
10 | IBT_DEPOK7 | IBT 1,2 DEPOK7 500/150 kV | DEPOK7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
11 | IBT_DKSBI7 | IBT 1,2 DKSBI7 500/150 kV | DKSBI7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
12 | IBT_DLTMS7 | IBT 1,2,3,4 DLTMS7 500/150 kV | DLTMS7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 12
13 | IBT_GNDUL7 | IBT 1,2,3,4 GNDUL7 500/150 kV | GNDUL7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
14 | IBT_GRATI7 | IBT 1,2,3 GRATI7 500/150 kV | GRATI7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 36
15 | IBT_GRSIK7 | IBT 1,2 GRSIK7 500/150 kV | GRSIK7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 30;31
16 | IBT_KDIRI7 | IBT 1,2,3,4 KDIRI7 500/150 kV | KDIRI7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 34;35
17 | IBT_KMBNG7 | IBT 1,2 KMBNG7 500/150 kV | KMBNG7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 4
18 | IBT_KRIAN7 | IBT 1,2,3,4,5,6 KRIAN7 500/150 kV | KRIAN7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 32
19 | IBT_KSGHN7 | IBT 1,2 KSGHN7 500/150 kV | KSGHN7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 26
20 | IBT_LNGKG7 | IBT 1,2 LNGKG7 500/150 kV | LNGKG7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
21 | IBT_MDCAN7 | IBT 1,2 MDCAN7 500/150 kV | MDCAN7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 7;8
22 | IBT_MKRNG7 | IBT 1,2 MKRNG7 500/150 kV | MKRNG7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
23 | IBT_MTWAR7 | IBT 1,2 MTWAR7 500/150 kV | MTWAR7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
24 | IBT_NBANG7 | IBT 1,2 NBANG7 500/150 kV | NBANG7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 33
25 | IBT_PEDAN7 | IBT 1,2,3,4 PEDAN7 500/150 kV | PEDAN7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 23;24;25
26 | IBT_PITON7 | IBT 1,2,3 PITON7 500/150 kV | PITON7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 37;38
27 | IBT_PMLNG7 | IBT 1,2 PMLNG7 500/150 kV | PMLNG7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 27
28 | IBT_SKTNI7 | IBT 1,2 SKTNI7 500/150 kV | SKTNI7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi
29 | IBT_SRLYA7 | IBT 1,2 SRLYA7 500/150 kV | SRLYA7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 1;2
30 | IBT_TJATI7 | IBT 1,2 TJATI7 500/150 kV | TJATI7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 17;18;19;20
31 | IBT_TMBUN7 | IBT 1,2 TMBUN7 500/150 kV | TMBUN7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 16
32 | IBT_TSMYA7 | IBT 1,2 TSMYA7 500/150 kV | TSMYA7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 15
33 | IBT_UBRNG7 | IBT 1,2 UBRNG7 500/150 kV | UBRNG7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 14
34 | IBT_UNGRN7 | IBT 1,2,3 UNGRN7 500/150 kV | UNGRN7 | IBT | 150 kV | 1 | Beroperasi | 21;22

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] [Suralaya Unit #3 - Suralaya 1,2-Cilegon 4] Pembebanan IBT- 1,2 Suralaya tidak memenuhi kriteria N-1 saat PLTU Suralaya unit-3 tidak beroperasi dan IBT-4 Cilegon masuk sub sistem Cilegon | 1. Pemeliharaan IBT sulit dilakukan. 2. Pertumbuhan beban menjadi terhambat. 3. Terjadi pemadaman apabila trip salah satu IBT di Suralaya | 1. Sudah terpasang DS OLS IBT 1,2 Suralaya dengan target total sebesar 102 MW (Berdasarkan buku DS Tahun 2025). 2. Rencana penambahan target DS OLS SSSuralaya 1,2 dengan total target sebesar 137 MW (Berdasarkan buku DS Tahun 2025). 3. Pemeliharaan IBT saat beban rendah dan pada saat PLTU Suralaya Unit-3 beroperasi | Jangka Pendek : Uprating IBT-1 & 2 Suralaya dari 250 MVA menjadi 500 MVA. Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di Tahun 2026
2 | JBB | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] [Suralaya Unit #3 - Suralaya 1,2-Cilegon 4] Daya Mampu Pasok IBT Suralaya dan Cilegon tidak sama (IBT #1,2 Suralaya 250 MVA sedangkan IBT #4 Cilegon 500 MVA) | 1.Ketidakseimbang an beban antara IBT Suralaya dan IBT Cilegon. 2.Kondisi N-1-1 (IBT Suralaya dan IBT Cilegon) berdampak overload pada IBT Suralaya yang beroperasi | 1. Sudah terpasang DS OLS IBT 1,2 Suralaya dengan target total sebesar 102 MW (Berdasarkan buku DS Tahun 2025). 2. Rencana penambahan target DS OLS SSSuralaya 1,2 dengan total target sebesar 137 MW (Berdasarkan buku DS Tahun 2025). 3. Pemeliharaan IBT saat beban rendah dan pada saat PLTU Suralaya Unit-3 beroperasi | Jangka Pendek : Uprating IBT-1 & 2 Suralaya dari 250 MVA menjadi 500 MVA. Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di Tahun 2026
3 | JBB | N-1 | [N-1] [GU Cilegon - Cilegon Baru 1,2,3-Labuan] Pembebanan IBT Cilegon tidak memenuhi kriteria N-1 saat PLTGU Cilegon atau PLTU Labuan tidak beroperasi 1 unit | 1. PemeliharaanIBT sulit dilakukan. 2. Terjadi pemdaman apabila trip salah satu IBT di Cilegon | 1.Pemindahan beban GI Cikande& GI Balaraja ke Subsiste mBalaraja 1&2- Lontar- Kembangan 1,2. 2. Pemindahan beban Trafo-1 GI Cilegon Baru, KTT Posco dan KTT KSTEL ke Sub Sistem Suralaya Mitigasi Unit 3-Suralaya 1,2-Cilegon 4 3. Pemindahaan beban GI Saketi dan Malimping ke Subsistem Pelabuhan Ratu. 4. Telah dipasang OLS IBT Cilegon tahap 1 sd 4 dengan total target 614 MW. (Berdasarkan Buku defence scheme Tahun 2025) 5. Rencana penambahan target DS OLS IBT Cilegon dengan total target sebesar 666 MW (Berdasarkan buku DS Tahun 2025). 6. Usulan pengoperasian 2 GT PLTGU Cilegon | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITETCikande berikut outlet, sesuaiRUPTL 2025 - 2034 COD Tahun 2026. COD timeline proyek tahun 2027 (Progres proyek , GITET : sudah konstruksi, Line Bay : pengadaan). Usulan / Solusi Jangka Menengah : 2. Usulan Pembangunan IBT-1 & 2 di GITET Jawa 7 beserta outletnya (diusulkan COD 2029). Jangka Menengah : 3. Usulan Pembangunan BESS tersebar di GI 150 kV Cilegon dan GI 150 kV Menes masing- masing 100 MW
4 | JBB | N-1 | [N-1] [PLTU Lontar - Balaraja 1,2 - Kembangan 1,2] Pembebanan IBT- 1,2 Kembangan tidak memenuhi kriteria N-1 saat PLTU Lontar tidak beroperasi 1 unit | 1. Terjadi pemadaman jika terjadi gangguan N-1 pada salah satu IBT Kembangan. 2. Pemeliharaan IBT Kembangan hanya dilakukan saat hari minggu | 1. Sudah terpasang OLS IBT Kembangan tahap 1 sd 4 sebesar 908 MW (Berdasarkan buku DS Tahun 2025). 2. Rencana penambahan target OLS IBT Kembangan tahap 1 sd 4 total sebesar 1207 MW. (Berdasarkan buku DS Tahun 2025). 3. Pekerjaan bisa dilaksanakan pada saat beban pembangkitan Lontar 4 unit Maksimum atau saat beban rendah. 4. Pengalihan beban ke sub sistem Muarakarang atau Gandul 1,3- Durikosambi 2 | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET Cikupa dan 2 unit IBT 500/150 kV serta outlet terkait untuk mengambil beban GI Cikupa, GI Jatake Baru, GI Maxim dan GI Tangerang lama (RUPTL 2025 - 2034, COD 2025). COD timeline proyek Desember 2027, menunggu outletnya. 2. Pembangunan 2 Unit IBT 500/150 kV Ext IBT 3,4 Durikosambi. (RUPTL 2025 - 2034, COD 2027). 3. Pembangunan PLTSA Tangerang dengan kapasitas 45 MW (RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). Jangka Panjang : 4. Usulan Pembangunan BESS tersebar di GI 150 kV Cikupa dan GI 150 kV Teluknaga masing- Usulan / Solusi masing 100 MW. (RUPTL 2025 - 2034) COD Tahun 2032
5 | JBB | N-1 | [N-1] [Cawang 2,3 - Depok 1] Pembebanan IBT 2-3 Cawang dengan IBT 1 Depok tidak seimbang sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1.Pemeliharaan IBT 2 atau 3 Cawang sulit dilakukan. 2.Terjadi Overload pada IBT 2 atau 3 Cawang jika terjadi gangguan N-1 | 1. Penjadwalan pemeliharaan dilakukan pada periode beban rendah. 2. Looping dengan Sub Sistem Muarakarang saat terdapat pekerjaan IBT di Sub sistem terkait. 3. Telah terpasang skema OLS pada IBT-2,3 Cawang- Depok 1 tahap 1-4 dengan total target sebesar 294 MW (berdasarkan buku DS Tahun 2025). 4. Rencana penambahan skema OLS pada OLS IBT-2,3 Cawang-Depok 1 dengan total target 388 MW (berdasarkan buku DS Tahun 2025) | Jangka Pendek : 1. Percepatan pembangunan Proyek Uprating SUTT/SKTT ex-70 kV ke SUTT/SKTT 150 kV Ragunan- Cawang Baru. (RUPTL 2025 - 2034, COD 2026). 2.Pembangunaan GITET Citereup beserta outlet. (RUPTL 2025 - 2034 COD 2028)
6 | JBT | N-1 | [N-1] [Bekasi 1,3 - Cibinong 3] Pembebanan IBT 1,3 Bekasi dengan IBT 3 Cibinong tidak seimbang sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | Terjadi Overload pada IBT 3 Cibinong saat terjadi gangguan N-1 IBT Bekasi | 1. Beban GI Pondok Kelapa dipasok SS Tambun 1,2 (UP2B Jawa Barat). 2. Beban GIS Gandaria dipasok SS Cibinong 1,2-Depok 2-Salak- Pratu selama pekerjaan IBT. 3. Looping dengan IBT 1,2 Tambun selama pekerjaan IBT pada sub sistem tersebut. 4. Telah dipasang OLS tahap 1 sd 3 total target 299 MW sesuai buku DS Tahun 2025. 5. Rencana penambahan target OLS tahap 1 sd 3 Mitigasi total target 382 MW sesuai buku DS Tahun 2025 | Jangka Pendek: 1. Usulan pengaktifan kembali SUTT 150 kV Bekasi-New Sukatani (diusulkan COD Tahun 2026). Jangka Menengah : 2. Usulan Penambahan IBT-4 Cibinong COD Tahun 2029. 3. Usulan Pembangunan GITET Jatirangon COD Tahun 2029
7 | JBT | N-1 | [N-1] [Cibatu 3,4 - Mandirancan 1,2] Pembebanan IBT 3 & 4 GITET Cibatu diatas 60% (@79%, N-1 tidak terpenuhi). Kondisi >80% akan terjadi pada saat PLTU Indramayu <400 MW | 1. Potensi padam sebesar 239 MW jika terjadi trip 1 IBT pada GITET Cibatu 3,4 (N-1). 2. Potensi padam sebesar 1039 MW bila trip 2 IBT (N- 2) Beban SS Cibatu 3,4. 3. Drop tegangan di Subsistem Cibatu 3,4 bila trip 1 IBT | 1. Telah Terpasang Skema OLS IBT 3,4 Cibatu tahap 1-2-3 dengan total target sebesar 541MW. 2. Sudah terpasang ADS Indramayu sisi Barat jika terjadi kontingensi N-2 pada IBT Cibatu 3,4 (Progresterakhirda ri hasil uji PUSERTIF, perlu implementasi kontingensi ADS sisi Timur) 3. Pekerjaan pemeliharaaan dilakukan saat beban rendah. 4. Rekonfigurasi jaringan untuk alih beban | Jangka Pendek : 1. Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru- Sukatani Gobel). Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2025. Update : Pemadaman Tahap-1 dilaksanakan mulai 19 Agustus 2025 s.d 19 Nov 2025 2. Pembangunan IBT GITET Indramayu dan outletnya. Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2025. Update : Proses Pengadaan. 3. Pembangunan GITET Karawang dan outlet terkait. Sesuai RUPTL 2025-2034 COD tahun 2027
8 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] [Cibatu 3,4 - mandirancan 1,2] IBT 1,2 GITET Mandirancan sudah berbeban >60% (@87%) saat PLTU CEP atau PLTU Indramayu outage | 1. Berpotensi padam 398 MW apabila trip 1 IBT (N-1). 2. Berpotensi padam 760MW apabila trip 2 IBT (N-2). 3. Fleksibilitas operasi dan keandalan menjadi berkurang | 1. Sudah terpasang OLS IBT 1,2 GITET Mandirancan tahap 1-2-3 dengan total target 398 MW. 2. Pekerjaan pemeliharaaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1.Pembangunan IBT GITET Indramayu dan outletnya. Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2025. Update Proses Pengadaan. 2.Pembangunan GITET Karawang dan outlet terkait. Sesuai RUPTL 2025-2034 COD tahun 2027
9 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] [Cirata 1,2,3] 1.Pembebanan IBT 1, 2 & 3 GITET Cirata sudah di atas 60% (IBT-1,2 @77%, IBT-3 82%) kondisi operasi parallel 3 IBT, looping jauh 3 IBT 500/150 kV GITET Cirata di Penghantar SUTT 150 kV Cirata - Cikumpay - Purwakarta. 2.Besarnya Short Circuit Level (>40 kA) di GI 150 kV Cirata apabila seluruh unit PLTA Cirata, PLTA Saguling, dan minimal 2 unit PLTA Jatiluhur dioperasikan di SS Cirata 1,2,3 | 1. Terjadi overload di IBT-1 atau 2 Cirata. 2. Berpotensi padam 850 MW apabila trip 2 IBT (N-2 IBT GITET Cirata). 3. Fleksibilitas operasi dan keandalan menjadi berkurang. 4. Dapat menyebabkan kerusakan peralatan jika SCL terlalu besar | 1. Sudah terpasang Skema OLS IBT Cirata 1,2,3 total target sebesar 312 MW. 2. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan saat beban rendah. 3. Dilakukan pola operasi split IBT ketika diperlukan seluruh unit PLTA Cirata, Saguling dan Jatiluhur beroperasi | Jangka Pendek : 1. Usulan pemasangan Fault Current Limiter (FCL) saat looping 3 IBT 500/150 kV di GI Cirata. diusulkan COD Tahun 2026. Jangka Menengah : 2.Pembangunan SUTT 150 kV Pabuaran- Dawuan II/ Megatama Putra Sejahtera. Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2031. Proyek ini bertujuan agar dapat looping jauh dengan IBT 1,2 di GITET Mandirancan. Terdapat perubahan dengan adanya Kawasan Subang Smartpolitan dan BYD dengan Konfigurasi GI Pabuaran - GI Subang Smartpolitan - GI Subang Baru Inc. SUTT Sukamandi-Haurgeulis. 3.Pembangunan IBT-5,6 GITET Karawang. Sesuai RUPTL 2025-2034 COD tahun 2028
10 | JBT | N-1 | [N-1] [Cibatu 1,2 - Deltamas 3,4] Pembebanan IBT 1 & 2 GITET Cibatu diatas 70% (@74%, N-1 tidak terpenuhi). Ketika PLTGU Cikarang Listrindo tidak operasi maka akan meningkatkan pembebanan IBT Cibatu 1,2 | 1. Berpotensi Padam sekitar 541 MW apabila terjadi trip 2 IBT (Kondisi N-2). 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah Terpasang OLS IBT 1,2 Cibatu dengan total target 229 MW. 2. Pekerjaan pemeliharaaan dilakukan saat beban rendah. 3. Rekonfigurasi jaringan di GI 150 kV Cibatu. 4. Rekonfigurasi jaringan di GI 150 kV Gandamekar | Jangka Pendek : 1.Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025. 2.Pembangunan Outlet GITET Sukatani Penghantar 150 kV Sukatani - Fajar SW, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027
11 | JBT | N-1 | [N-1] [Cibatu 1,2 - Deltamas 3,4] Pembebanan IBT 3 & 4 GITET Deltamas diatas 70% (@77%, N-1 tidak terpenuhi), banyak daftar tunggu konsumen baru seperti Datacenter, dll | 1. Berpotensi Padam sekitar 372 MW jika terjadi trip 2 IBT (N-2) (asumsi beban saat loop 4 IBT). 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan IBT | 1. Telah Terpasang OLS IBT 3,4 Deltamas (Ketika pasokan hingga GI PLTU Indramayu/looping dengan Subsistem Mandirancan) Total target 359 MW. 2. Rekonfigurasi di GI 150 kV pinayungan apabila ada pemeliharaan 1 IBT di GITET Deltamas yang dilaksanakan pada saat beban rendah/ hari libur | Jangka Pendek : 1.Rekonduktoring Outlet GITET Sukatani (Kosambi Baru- Sukatani). Sesuai RUPTL 2025 -2034 COD 2025. Update Pemadaman Tahap-1 dilaksanakan mulai 19 Agustus 2025 s.d 19 Nov 2025. 2.Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025
12 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] [Deltamas 1,2] Pembebanan IBT 1 & 2 GITET Deltamasberpote nsi naikdiatas50% | 1. Berpotensi Padam sekitar 302 MW jika terjadi trip 2 IBT (N-2). 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan IBT | 1. Telah Terpasang OLS IBT 1,2 Deltamas (Ketika pasokan hingga GI PLTU Indramayu/looping dengan Subsistem Mandirancan) Total target 291 MW. 2. Pengembangan OLS Aktif saat dengan SS CBATU 1,2 dan penambahan target dengan mempertimbangka n kontingensi N-1/ N-2 IBT Cibatu dengan total target 335 MW. 3. Rekonfigurasi di GI 150 kV pinayungan apabila ada pemeliharaan 1 IBT di GITET Deltamas yang dilaksanakan Mitigasi pada saat beban rendah/ hari libur | Jangka Pendek : Pembangunan GITET Karawang (4x500 MVA) dan outletnya (SUTT Karawang -Margakarya), RUPTL 2025 - 2034, COD 2027
13 | JBT | N-1 | [N-1] [Bandung Selatan 1,2 - Ujungberung 1,2] IBT 1,2 di GITET Bandung Selatan sudah berbeban >70% (@84%, N-1 tidak terpenuhi) | 1. Potensi padam sebesar 295 MW apabila trip 1 IBT. 2. Berpotensi padam bila terjadi gangguan N-2 IBT sebesar 848 MW. 3. Fleksibilitasi operasi dan keandalan berkurang. 4. Kesulitan bila dilakukan pemeliharaan IBT | 1. Telah terpasang OLS IBT 1,2 tahap 1-2 total target sebesar 295 MW. 2. Pemeliharaan IBT dilakukan pada saat beban rendah. 3. Rekonfigurasi jaringan di GI 150 kV Bandung Utara, Ujung Berung. Cigereleng dan Lagadar saat pelaksanaan pemeliharaan IBT | Jangka Menengah: 1. Pembangunan GITET Cikalong (IBT dan outlet) Sesuai RUPTL 2025 -2034, COD 2027. Jangka Panjang : 2. Pembangunan SUTT 150 kV Jawa Barat Landing Point (BDSLN- WYNDU-KMJNG- DRJAT). Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD bertahap 2026 (BDSLN- WYNDU-KMJNG), 2027 (TSBRU-CAMIS) dan 2029-2030 (KMJNG- DRJAT). Update : sudah masuk TVV namun terdapat potensi revisi menyesuaikan kondisi update di lapangan
14 | JBT | N-1 | [N-1] [Bandung Selatan 1,2 - Ujungberung 1,2] IBT 1,2 di GITET New Ujungberung sudah berbeban >50% (@53%, N-1 tidak terpenuhi) | 1. Berpotensi padam bila terjadi gangguan N-2 IBT sebesar 809MW. 2. Fleksibilitasi operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan bila dilakukan pemeliharaan IBT | 1. Telah terpasang OLS IBT 1,2 tahap 1-2 total target sebesar 183 MW. 2. Pemeliharaan IBT dilakukan pada saat beban rendah. 3. Rekonfigurasi jaringan di GI 150 kV Bandung Utara, Ujung Berung. Cigereleng dan Lagadar saat pelaksanaan pemeliharaan IBT | Jangka Menengah : 1. Pembangunan GITET Cikalong (IBT dan outlet) Sesuai RUPTL 2025 -2034, COD 2027. Jangka Panjang : 2. Pembangunan SUTT 150 kV Jawa Barat Landing Point (BDSLN- WYNDU-KMJNG- DRJAT). Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD bertahap 2026 (BDSLN- WYNDU-KMJNG), 2027 (TSBRU-CAMIS) dan 2029-2030 (KMJNG- DRJAT). Update : sudah masuk TVV namun terdapat potensi revisi menyesuaikan kondisi update di lapangan
15 | JBT | N-1 | [N-1] [Tasikmalaya 1,2] IBT 1,2 di GITET Tasik berbeban >60% (tidak memenuhi N-1 IBT) ketika terjadi outage pada PLTP Darajat Unit 3 | 1. Berpotensi padam bila terjadi gangguan N-2 IBT sebesar 484MW. 2. Fleksibilitasi operasi dan keandalan berkurang | 1. Pemeliharaan IBT dilakukan pada saat beban rendah 2. Direncanakan skema OLS IBT 1,2 GITET Tasik tahap 1-2 target PMT Banjar bay Mitigasi Majenang 1,2 (transfer ke UP2B Jawa Tengah dan DIY) pada tahap 1 dan Trafo-2 Banjar di tahap 2 dengan total beban 45 MW | Jangka Pendek : Pembangunan PLTA Wado 50 MW, COD 2029 sesuai RUPTL 2025-2034
16 | JBT | N-1 | [N-1] [Tambun1,2] Pembebanan IBT 1 & 2 GISTET Tambun diatas 60% (@72%, N-1 tidak terpenuhi), optimalisasi pembebanan IBT memasok GI 150 kV Jatiwaringin & GI 150 kV Pondok Kelapa (UP2B Jakban) | 1. Potensi padam sebesar 348 MW apabila trip 1 IBT. 2. Berpotensi Padam sekitar 607 MW apabila terjadi gangguan N-2 pada IBT Tambun | 1. Telah terpasang OLS IBT 1,2 Tambun dengan total target 348 MW. 2. Rekonfigurasi jaringan looping dengan subsistem Cibatu 1,2 | Jangka Menengah: 1.Pembangunan GISTET Tambun IBT 3 & 4 beserta outletnya, RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025. 2.Pembangunan Outlet GITET Sukatani Penghantar 150 kV Sukatani - Fajar SW, RUPTL 2025 - 2034, COD 2027
17 | JBT | N-1 | [N-1] [Tanjung Jati 1,2 -Ungaran 3] IBT 1,2 Tanjung Jati berbeban >60% sehingga N- 1 tidak terpenuhi apabila IBT-3 Ungaran tidak operasi | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Sudah terpasang OLS IBT Tanjung Jati 1,2 total target sebesar 633 MW (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 -5.721 MW). 2.Pengoperasian 2 unit PLTU Rembang. 3.Pelaksanaan pemeliharaan pada saat beban rendah/hari libur dengan menurunkan pembebanan Komplek Pembangkitan Tanjung Jati dan mengoperasikan PLTGU Tambaklorok | Jangka Pendek: 1.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034, COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Pembangunan GITET Purwodadi (RUPTL 2025-2034,COD 2028). 3.Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi- Sayung (RUPTL 2025- 2034,COD 2028)
18 | JBT | N-1 | [N-1] [Tanjung Jati 1,2 -Ungaran 3] IBT 1,2 Tanjung Jati berbeban >60% sehingga N- 1 tidak terpenuhi pada saat kondisi looping dengan IBT-3 Ungaran apabila pasokan dari PLTU Rembang < 300 MW | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Sudah terpasang skema OLS ADS Splitting Tanjungjati. 2.Pengoperasian 2 unit PLTU Rembang. 3.Pelaksanaan pemeliharaan pada saat beban rendah/hari libur dengan menurunkan pembebanan Komplek Pembangkitan Tanjung Jati dan mengoperasikan PLTGU Tambaklorok | Jangka Pendek: 1.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034, COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Pembangunan GITET Purwodadi (RUPTL 2025-2034,COD 2028). 3.Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi- Sayung (RUPTL 2025- 2034,COD 2028)
19 | JBT | N-1-1 | [N-1-1] [Tanjung Jati 1,2 -Ungaran 3] IBT-3 Ungaran akan mengalami overload apabila terjadi kontingensi N-1-1 pada IBT Tanjungjati 1,2 | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan. 4. Terjadi drop tegangan di wilayah Magelang dan Yogyakarta | 1.Pengoperasian kapasitor GI Medari dan Blora pada Sub Sistem Tanjung Jati. 2.Pengoperasian minimal 1 unit PLTGU Tambaklorok pada Sub sistem Tanjung Jati. 3.Memindahkan Trafo GI Bawen ke Subsistem Boyolali | Jangka Pendek: 1.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034, COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Pembangunan SUTT 150 kV Blora- Purwodadi (RUPTL 2025-2034, COD 2027). 3.Pembangunan GITET Purwodadi (RUPTL 2025-2034, COD 2028). 4.Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi- Sayung (RUPTL 2025- 2034, COD 2028)
20 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] [Tanjung Jati 1,2 -Ungaran 3] IBT-3 Ungaran yang memasok Subsistem Tanjung Jati mayoritas konsumen industri (MVAR- nya besar) untuk pasokan wilayah Magelang & Kudus sehingga berpotensi drop tegangan | 1. Terjadi drop tegangan di wilayah Magelang dan Yogyakarta jika IBT-3 Ungaran gangguan. 2. Komplain pelanggan KTT SINDO terkait mutu dan pelayanan tegangan saat outage PLTU Rembang 1 Unit. 3. Apabila IBT Ungaran-3 trip berpotensi tejadi kenaikan MVAR di PLTU Rembang sampai 120 MVAR | 1.Pengoperasian kapasitor GI Medari pada Sub Sistem Tanjung Jati. 2.Pengoperasian minimal 1 unit PLTGU Tambaklorok pada Sub sistem Tanjung Jati. 3.Memindahkan Trafo GI Bawen ke Subsistem Boyolali | Jangka Pendek: 1.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034, COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Pembangunan SUTT 150 kV Blora- Purwodadi (RUPTL 2025-2034, COD 2027). 3.Pembangunan GITET Purwodadi (RUPTL 2025-2034, COD 2028). 4.Pembangunan outlet GITET Purwodadi SUTT 150 kV Purwodadi- Sayung (RUPTL 2025- 2034, COD 2028)
21 | JBT | N-1 | [N-1] [Ungaran 1,2] Pembebanan IBT 1, 2 GITET Ungaran >60% sehingga N-1 tidak terpenuhisaatPL TGU Tambaklorok tidak beroperasi | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT (N- 1-1). 2. Berpotensi padam beban sebesar 528 MW saat kondisi N-1- 1. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Pengoperasian PLTGU Tambaklorok minimum 250 MW. 2.Sudah terpasang OLS IBT 1,2 Ungaran total target sebesar 528 MW(Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5.721 MW). 3.Sudah terpasang skema proteksi island Subsistem Ungaran 1,2. 4.Pelaksanaan pemeliharaan saat beban rendah/hari libur, looping dengan IBT 3 Ungaran & sudah terpasang OLS IBT 1,2,3 Ungaran (kombinas i) 5.Memastikan pasokan Gas PLTGU Tambaklorok tercukupi | Jangka pendek: 1.Pembangunan GITET Weleri, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2028. (menunggu kepastian dari KEK Kendal atau KTT Nextier) Jangka Panjang: 2.Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2032. Progres: 0%. Prioritas: P3
22 | JBT | N-1 | [N-1] [Ungaran 1,2] Pembebanan IBT 1, 2 dan 3 GITET Ungaran >60% saat dioperasikan looping 3 IBT sehingga N-1 tidak terpenuhisaatPL TGU Tambaklorok tidak beroperasi | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT (N- 1-1). 2. Berpotensi padam beban sebesar 528 MW saat kondisi N-1- 1. 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Pengoperasian PLTGU Tambaklorok minimum 250 MW. 2.Sudah terpasang OLS IBT 1,2,3 Ungaran (Looping) total target sebesar 541 MW(Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5.721 MW). 3.Sudah terpasang skema proteksi island Subsistem Ungaran 1,2. 4.Pelaksanaan pemeliharaan saat beban rendah/hari libur, looping dengan IBT 3 Ungaran & sudah terpasang OLS IBT 1,2,3 Ungaran (kombinas i) 5.Memastikan pasokan Gas PLTGU Tambaklorok tercukupi | Jangka pendek: 1.Pembangunan GITET Weleri, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2028. (menunggu kepastian dari KEK Kendal atau KTT Nextier). Jangka Panjang: 2.Pembangunan GITET Tambaklorok, sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2032
23 | JBT | N-1 | [N-1] [Pedan 1,2] Pembebanan IBT 1, 2 GITET Pedan >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi | 1. Terjadi Overload & pemadamansaat gangguan salah satu IBT. 2. Berpotensi padam sebesar 611 MW saat terjadi trip 2 IBT GITET Pedan (N- 2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Sudah terpasang OLS IBT 1,2 Pedan total target sebesar 521 MW. (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5721 MW). 2.Memindahkan GI Banyudono ke Subsistem Boyolali. 3.Splitting di GI 150 kV Sragen sehingga sebagian beban GI Sragen dipasok oleh Subsistem Kediri (UP2B Jawa Timur). 4.Pengaturan pemeliharaan saat beban rendah/hari libur dengan looping 3 IBT Pedan Mitigasi serta pengaturan konfigurasi | Jangka Pendek: 1.Rekonduktoring SUTT 150 kV Jajar- Banyudono menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2026). Update: COD M2 Okt 2026. 2.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026 ). 3.Usulan Pembangunan SUTT 150 kV Boyolali - Masaran / SUTT 150 kV Boyolali Gondangrejo. Usulan COD 2027. 4.Rekonduktoring SUTT 150 kV Kedungombo- Purwodadi menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2026). Usulan / Solusi 5.Pembangunan SUTT 150 kV Sragen- Kedungombo (RUPTL 2025-2034, COD 2026). Update: COD mundur ke 2028
24 | JBT | N-1 | [N-1] [Pedan 3,4] Pembebanan IBT 3,4 GITET Pedan >60% sehingga N- 1 tidak terpenuhi saat tanpa pasokan PLTU Pacitan | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Berpotensi padam sebesar 799 MW apabila terjadi gangguan pada 2 IBT (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Sudah terpasang OLS IBT 3,4 Pedan dengan total target sebesar 533 MW.(Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5.721 MW). 2.Pengoperasian PLTU Pacitan 1 unit sebesar 280 MW memasok Subsistem Pedan 3,4. 3.Pengaturanpemeli haraansaatbebanr endah/hariliburde nganlooping 3 IBT Pedansertapengat urankonfigurasi. 4.Terdapat DS Island Subsistem Pedan 3,4 (PLTU Pacitan) | Jangka Pendek: 1.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Usulan Pembangunan SUTT 150 kV Boyolali - Masaran / SUTT 150 kV Boyolali Gondangrejo. Usulan COD 2027. 3.Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Pedan-Solobaru (RUPTL 2025-2034, COD 2027). 4.Usulan pemasangan DS OLS SUTT 150 kV Kebumen-Gombong. Rencana COD 2026. 5.Rekonduktoring SUTT 150 kV Wates-Bantul menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit. (RUPTL 2025- 2034, COD 2028). 6.Pembangunan extension IBT 3,4 kV Kesugihanbeserta outletnya Pembangunan SUTT 150 kV Kesugihan- Purworejo (RUPTL 2025-2034, COD 2028). 7.Usulan baru GITET 500 kV Purworejo/Wates beserta outletnya (Isu keterbatasan lahan GITET 500 kV Kesugihan) pengganti extension IBT 3,4 GITET 500 kV Kesugihan, diusulkan COD Tahun 2028. Jangka Menengah: Usulan / Solusi 8.Rekonduktoring SUTT 150 kV Purworejo- Wates menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit. (RUPTL 2025- 2034, COD 2029). diusulkan COD dipercepat menjadi Tahun 2028
25 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] [Pedan 3,4] Pembebanan IBT 1/2/3/4 GITET Pedan >60% jika operasi looping IBT 1,2 dan 3,4 Pedan saat pemeliharaan pada salah satu IBT | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Berpotensi padam meluas apabila terjadi gangguan pada 2 IBT (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Sudah terpasang OLS IBT 1,2,3,4 Pedan. 2.Pengoperasian PLTU Pacitan 1 unit sebesar 280 MW. 3.Pengaturanpemeli haraansaatbebanr endah/hariliburde nganlooping 3 IBT Pedansertapengat urankonfigurasi | Jangka Pendek: 1.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Usulan Pembangunan SUTT 150 kV Boyolali - Masaran / SUTT 150 kV Boyolali Gondangrejo. Usulan COD 2027. 3.Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Pedan-SoloBaru (RUPTL 2025-2034, COD 2027). 4.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026 ). 5.Rekonduktoring SUTT 150 kV Wates-Bantul menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit. (RUPTL 2025- 2034, COD 2028). 6.Pembangunan extension IBT 3,4 kV Kesugihanbeserta outletnya Pembangunan SUTT 150 kV Kesugihan- Purworejo (RUPTL 2025-2034, COD 2028). 7.Usulan baru GITET 500 kV Purworejo/Wates beserta outletnya (Isu keterbatasan lahan GITET 500 kV Kesugihan) pengganti extension IBT 3,4 GITET 500 kV Kesugihan, diusulkan COD Tahun 2028. Jangka Menengah: Usulan / Solusi 8.Rekonduktoring SUTT 150 kV Purworejo- Wates menjadi HTLSC, 1250 A per sirkit. (RUPTL 2025- 2034, COD 2029). diusulkan COD dipercepat menjadi Tahun 2028
26 | JBT | N-1 | [N-1] [Kesuguhan 1,2] Pembebanan IBT 1,2 GITET Kesugihan>60% sehingga N-1 tidak terpenuhi saat1 unit PLTU Cilacap tidak operasi | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Sudah terpasang OLS IBT 1,2 Kesugihan dengan total target sebesar 446 MW.(Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5721 MW). 2.Pengoperasian PLTA Mrica. 3.Pergeseran beban GI ke subsistem lain | Jangka Menengah: 1.Pembangunan extension IBT 3,4 kV Kesugihanbeserta outletnya (RUPTL 2025-2034, COD 2028). 2.Pembangunan SUTT 150 kV Kesugihan- Purworejo (RUPTL 2025-2034, COD 2028). 3.Usulan baru GITET 500 kV Purworejo/Wates beserta outletnya (Isu keterbatasan lahan GITET 500 kV Kesugihan) pengganti extension IBT 3,4 GITET 500 kV Kesugihan. diusulkan COD Tahun 2028
27 | JBT | N-1 | [N-1] [Pemalang 1,2] Pembebanan IBT 1, 2 GITET Pemalang >60% sehingga N-1 tidak terpenuhi apabila memasok sampai GI Kebasen | 1. Terjadi Overload saat gangguan salah satu IBT. 2. Berpotensi padam sebesar 525 MW apabila terjadi gangguan pada 2 IBT (N-2). 3. Kesulitan dalam pemeliharaan | 1.Rekonfigurasi jaringan di GI Kebasen ke Subsistem Mandirancan. 2.Sudah terpasang OLS IBT Pemalang 1,2 sebesar451M W (Realisasi BP Tahun 2025, 14 Oktober 2025 - 5721 MW). 3.Pengaturan pemeliharaan saat beban rendah/hari libur | Jangka Pendek: 1.Pembangunan extension IBT ke-3&4 Pemalang/New Batang beserta SUTT 150 kV New Batang-Comal dan SUTT 150 kV New Batang-KIT Batang. SesuaiRUPTL 2025-2034, COD 2027). 2.Pembangunan SUTT 150 kV Dieng - New Batang. Sesuai RUPTL 2025-2034 COD Tahun 2027
28 | JBT | N-1 | [N-1] [Boyoli 1,2] IBT 1, 2 GITET Boyolali N-1 tidak terpenuhi, Jika memasok GI Kalasan, Bantul dan Semanu | Terjadi overloaddan pemadamansaat gangguan salah satu IBT | 1.Pekerjaan padam IBT hanya bisa dilaksanakan saat beban rendah. 2.OLS Adaptif IBT Boyolali 1,2 | Jangka Pendek: 1.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027. 2.Usulan Pembangunan SUTT 150 kV Boyolali - Masaran / SUTT 150 kV Boyolali Gondangrejo. Usulan COD 2027
29 | JBT | N-1 | [N-1] [Boyolali 1,2] Terdapat potensi overload IBT-3 Ungaran ketika Subsistem IBT 1, 2 GITET Boyolali Looping dengan Subsistem Tanjungjati.(N-1 SUTET Ungaran - Boyolali) | Terjadi overloadpada IBT 3 Ungaran saat terjadi gangguan SUTET Ungaran-Boyolali | 1.Pekerjaan padam IBT hanya bisa dilaksanakan saat beban rendah. 2.Melakukan pengaturan pembangkit pada PLTU Tanjungjati | Jangka Pendek: 1.Pembangunan SUTET Ungaran-Boyolali- Pedan sirkit 2 (RUPTL 2025-2034 COD 2025) informasi terupdate COD Desember 2027 2.Pembangunan IBT 3,4 GITET Boyolali (RUPTL 2025-2034 COD 2026) informasi terupdate COD Desember 2027
30 | JBM | N-1 | [N-1] [Krian 1,2 - Gresik 1,2] IBT 500/150 kV Krian 1,2 (metropolis)berb eban >80% sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1. Bus Section GITET Krian belum bisa beroperasi maksimal sebelum adanya GITET Waru sehingga kesulitan dalam manuver dan pekerjaan | 1. Overload pada IBT apabila trip 1 IBT sehingga keandalan berkurang dan harus dipasang OLS. 2. Kesulitan dalam pemeliharaan Busbar 150 kV. 3. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Sudah terpasang OLS IBT Krian 1,2 - Gresik 1,2 tahap 1,2,3,4,5 dengan total target sebesar 997 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pengoperasikan Pembangkitan Gresik sesuai batasanya. 3. Pekerjaan dilakukan pada saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note :Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing-masing subsistem 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, CODTahun 2027, Mundur COD 2028). Update : sudah terkontrak 3. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027. 4. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
31 | JBM | N-1 | [N-1] [Krian 1,2 - Gresik 1,2] IBT 500/150 kV Gresik 1,2 berbeban >65% (Tergantung pembangkit yang operasi) sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload pada IBT apabila trip 1 IBT. 2. Kesulitan saat melakukan pemeliharaan | 1. Sudah terpasang OLS IBT Krian 1,2 - Gresik 1,2 tahap 1,2,3,4,5 dengan total target sebesar 997 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan pada saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note : Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing-masing subsistem 2. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028. Update : sudah terkontrak. 3. PenambahanBattery Energy Storage System (BESS) sebesar 100 MW dan PLTS sebesar 150 MWdi Pulau Madura (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 4. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di GI Guluk-Guluk (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 5. Pembangunan PLTGU 150 kV Jawa Bali-4 dengan total 500 MW di Guluk-guluk. Berdasaerkan RUPTL 2025-2034 COD Base tahun 2029 Usulan / Solusi 6. Pembangunan PLTB 150 kV dengan total 100 MW di Sumenep (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 7. Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). 8. Pembangunan GITET 500 kV Kalanganyar dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027)
32 | JBM | N-1 | [N-1] [Krian 3,4,5,6] Dengan beroperasinya IBT 6 500/150 kV yang hanya sementara sampai kesiapan proyek SUTET 500 kV Krian-Waru, maka pembebanan IBT 500/150 kV Krian 3,4,5akan kembali tidak memenuhi kontingensi N-1 (kondisi sebelum beroperasi IBT 6 Krian). Atau jika konfigurasi Subsistem Krian 3456 dipolakan split menjadi 2 Subsistem (Mojokerto dan BKMS) maka kontingensi N-1 IBT pada Subsistem Mojokerto tidak terpenuhi. Bus section 150 kV GI Krian (Surabaya Barat) belum dapat beroperasi optimal | 1. Overload pada IBT apabila trip 1 IBT sehingga keandalan berkurang. 2. Bus Section Krian belum bisa dioperasikan sesuaifungsinya. 3. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan Busbar 150 kV | 1. Sudah terpasang OLS IBT Krian 3,4,5,6 dengan tahapan 1-3 dan total target sebesar 578 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan hanya bisa dilaksanakan pada saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Percepatan Rekonfigurasi dan Rerouting SUTT 150 kV Banaran- Mojoagung menjadi SU TT 150 kV Kediri- Mojoagung. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025). Update : proses pengadaan 2. Percepatan penyelesaian GISTET 500 kV Waru beserta line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025, informasi terupdate COD Januari 2027). Note: Terkait dengan beroperasinya GITET 500 kV Waru, pembangkit 150 kV Gresik termasuk energi primer masih sangat dibutuhkan dengan mempertimbangkan kenaikan beban dan keandalan pada masing-masing subsistem 3. Pembangunan SUTET 500 kV Krian - Waru. Usulan / Solusi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun2025, Mundur COD 2028. 4. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027. Jangka Panjang: 5. Pembangunan PLTP Arjuna Welirang dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032)
33 | JBM | N-1-1 | [N-1-1] [Ngimbang 1,2] Beban IBT Ngimbang akan berbeban lebih 70% apabila terjadi N-1-1 pada PLTU Tanjung awar- awar sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 IBT tersebut | 1. Berpotensi padam beban pada Subsistem tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT apabila bersamaan dengan outage pembangkit PLTU Tanjung Awar- awar 2 unit | 1. Sudah terpasang OLS IBT Ngimbang dengan total target sebesar 485 MW. (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah atau menyesuaikan kondisi pembangkitan | Jangka Pendek: 1. Pembangunan PLTS 150 kV - 50 MW di Bojonegoro (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Penambahan Ext. IBT #3 GITET 500 kV Ngimbang. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2025) informasi terupdate COD Juli 2026. Update : sudah terkontrak. Note: penambahan 2 diameter, 4CB COD Tahun 2026) 3. Pembangunan GITET 500 kV Tanjung Awar awar dan Line Bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). Update : Proses Survei dan pengukuran. 4. Penambahan Ext. IBT #4 GITET 500 kV Ngimbang. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028). Jangka Menengah: Usulan / Solusi 5. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 200 MW Tahap I di Tuban (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang: 6. Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 100 MW Tahap II di Tuban (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032)
34 | JBM | N-1 | [N-1] [Kediri 1,2] Beban IBT #1,2 Kediriberbean lebih dari 60% sehingga tidak memenuhi N-1 | 1. Berpotensi padam beban pada Subsistem tersebut. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT | 1. Sudah terpasang OLS IBT Kediri 1,2 dengan total target sebesar 336MW. ( Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Pekerjaan IBT tidak boleh berbarengan dengan pekerjaan di SS Surabaya barat dan saat beban rendah | Jangka Pendek: 1. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Ngoro dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027). Jangka Menengah: 2. Pembangunan PLTB 150KV Total 200 MW Tahap I di Jombang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang: 3. Pembangunan PLTB 150KV Total 200 MW Tahap II di Jombang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 4. Pembangunan PLTP Gunung Pandandan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, CODtahun 2033)
35 | JBM | N-1 | [N-1] [Kediri 3,4] Pembebanan IBT 500/150 kV 3 & 4 GITET Kediri akan berbeban >120% (realisasi Beban SS Kediri 3,4 = 945 MW) Ketika PLTU Pacitan outage sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT apabila bersamaan dengan outage pembangkitan PLTU Pacitan | 1. Pengaturan rekonfigurasi di subsistem Kediri 1,2 dan Kediri 3,4 saat outage. 2. Sudah terpasang OLS IBT Kediri 3,4 dengan total target sebesar 369 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). Mitigasi 3. Pekerjaan dilakukan saat beban rendah dan menyesuaikan kondisi pembangkitan PLTU Pacitan | Jangka Pendek: 1. Pembangunan PLTS 150KV - 50 MW di Ngawi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 2. Percepatan Pembangunan GITET 500 kV Madiun/Ngawi dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Usulan / Solusi Tahun 2026). informasi terupdate COD Desember 2027 Jangka Menengah: 3. Pembangunan PLTP Ngebel/PLTP Gunung Wilis dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2030). Jangka Panjang: 4. Pembangunan PLTP Gunung Lawu dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD diluar RUPTL). 5. Pembangunan PLTB 150KV dengan Total 200 MW di Trenggalek (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
36 | JBM | N-1 | [N-1] [Grati 1,2,3] IBT 1,2,3 500/150 kV Grati Berbeban >80% Ketika PLTGU Grati operasi minimum sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload jika terjadi trip salah satu IBT. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT | 1. Sudah terpasang OLS IBT Grati dengan total target sebesar 665 MW (Berdasarkan Deklarasi ROB Mei Tahun 2026). 2. Pengoperasian Block 2 Grati (add on). 3. Pekerjaan dilaksanakan saat beban rendah | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GITET 500 kV Bangil dan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD di 2026 (informasi terupdate COD Juni 2026). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. Update : proses pengadaan. 4. Pembangunan PLTS Karangkates dan Line bay terkait (Berdasarkan RUPTL Usulan / Solusi 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 5. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di Pasuruan (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Menengah: 6.Pembangunan PLTB 150 kV dengan Total 100 MW Tahap I di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2031). Jangka Panjang : 7. Pembangunan PLTP Arjuna Welirang dan Line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2032). 8. Pembangunan PLTB 150KV dengan Total 200 MW Tahap II di Blitar (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033). 9. Pembangunan PLTB 150KV dengan Total 200 MW di Malang (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2033)
37 | JBM | N-1 | [N-1] [Paiton 1,2,3] IBT-2 500/150 kV Paiton sudah berbeban diatas 90% sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1 | 1. Overload di IBT-2 Paiton jika dilakukan looping dengan Subsistem Grati. 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT | 1. Sudah terpasang OLS IBT 2 Paiton dengan total target sebesar 178 MW ((berdasarkan Deklasarasi ROB Mei 2026)). 2. Sudah terpasang Adaptive Defense Scheme (ADS) Paiton -Bali. 3. Dioperasikan Pararel 3 IBT di GI Paiton 1 Busbar, Per 10 Februari 2025 | Jangka Pendek : 1. Penambahan IBT-4 di GITET Paiton. (hasil dari action Tracker dipilih IBT - 4 Paiton Untuk Solusi Shorterm) (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Base Tahun 2026). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. Usulan / Solusi 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. Update : proses pengadaan. 4. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). 5. Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol beroperasi dimana konfigurasi IBT 1,2 Paiton memasok melalui jalur SUTT Paiton-Kraksaan dan IBT 3 Paiton akan looping jauh dengan IBT 1,2 GITET Watudodol untuk memasok melalui SUTT Paiton-Situbondo, COD Tahun 2026. 6. Pembangunan PLTS 150 kV dengan total 50 MW di Paiton (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027. Jangka Menengah: 7. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 8. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. Usulan / Solusi Update : proses pengadaan. 9. Pembangunan PLTS 150 kV dan BESS dengan total 100 MW di Banyuwangi (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026). Jangka Panjang: 10. Pembangunan PLTP Iyang Argopurodan line bay terkait. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar periode RUPTL). 11. Pembangunan PLTS Jawa Timur di Probolinggo (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD diluar periode RUPTL)
38 | JBM | N-1 | [N-1] [Paiton 1,2,3] IBT-1,3 500/150 kV Paiton sudah berbeban diatas 80% sehingga sudah tidak memenuhi kriteria N-1 | Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan IBT | 1. Sudah terpasang OLS IBT 1,3 Paiton dengan total target sebesar 775 MW (berdasarkan Deklarasi ROB Mei 2026). 2. Sudah terpasang Adaptive Defense Scheme (ADS) Paiton -Bali. 3. Dioperasikan Pararel 3 IBT di GI Paiton 1 Busbar, Per 10 Februari 2025 | Jangka Pendek : 1. Penambahan IBT-4 di GITET Paiton. (hasil dari action Tracker dipilih IBT - 4 Paiton Untuk Solusi Shorterm) (Berdasarkan RUPTL 2025 -2034, COD Base Tahun 2026). 2. Percepatan pembangunan GITET 500 kV Watudodol/Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. 3. Pembangunan SUTET 500 kV Paiton - Kalipuro. (Berdasarkan RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2026) Mundur COD Desember 2028. Update : proses pengadaan). 4. Dilakukan rekonfigurasi Subsistem setelah GITET Watudodol