## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | BACKBONE_SUMATERA
Nama Subsistem | Backbone 500/275 kV Sumatera
APB | UIP3B Sumatera
Rule Profile | BACKBONE_SUMATERA
Multi Pin | Ya
Sumber | Kerawanan Sistem Sumatera Sep 2026 (UIP3B Sumatera), tabel risiko slide 7-10 (22 butir); topologi dari SLD backbone slide 33 (backup) + slide 18

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
BACKBONE | Backbone 500/275 kV Sumatera | SMSL8;MENIM_500;NAURD_500;PRWNG_500;SMSL5;SMSL1;ASAHN_275;PSUSU_275;NAGAN_275;ARUN_275 | 33

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | PLTU Sumsel 8 | KIT_SMSL8 | Pembangkit | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
2 | PLTU Sumsel 8 (500 kV) | SMSL8 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Sumatera | BACKBONE
3 | GITET Muara Enim (500 kV) | MENIM_500 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
4 | IBT Muara Enim 500/275 kV | IBT 1 MENIM_500 | IBT 3-Winding | 1 | 500/275 kV | 1 | MENIM_500 | MENIM_275 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Sumatera | BACKBONE
5 | GITET New Aurduri (500 kV) | NAURD_500 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
6 | IBT New Aurduri 500/275 kV | IBT 1 NAURD_500 | IBT 3-Winding | 1 | 500/275 kV | 1 | NAURD_500 | NAURD_275 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Sumatera | BACKBONE
7 | GITET Peranap (500 kV) | PRNAP_500 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
8 | IBT Peranap 500/275 kV | IBT 1 PRNAP_500 | IBT 3-Winding | 1 | 500/275 kV | 1 | PRNAP_500 | PRNAP_275 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
9 | GITET Perawang (500 kV) | PRWNG_500 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
10 | IBT Perawang 500/275 kV | IBT 1 PRWNG_500 | IBT 3-Winding | 1 | 500/275 kV | 1 | PRWNG_500 | PRWNG_275 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Sumatera | BACKBONE
11 | GITET Muara Enim (275 kV) | MENIM_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
12 | GITET Gumawang (275 kV) | GMWNG_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
13 | GITET Lampung 1 (275 kV) | LPUG1_275 | Busbar GITET | 2 | 275 kV | [5 empty] | SS Lampung menggambar bus 150 kV saja; lembar backbone menggambar GITET 275 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
14 | GITET Lumut Balai (275 kV) | LMBAI_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
15 | GITET Lahat (275 kV) | LAHAT_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
16 | GITET Lubuk Linggau (275 kV) | LBGAU_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 19 | Sumatera | BACKBONE
17 | PLTU Sumsel 5 | KIT_SMSL5 | Pembangkit | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
18 | PLTU Sumsel 5 (275 kV) | SMSL5 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
19 | GITET Sungai Lilin (275 kV) | SGLIN_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
20 | GITET Betung (275 kV) | BTUNG_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
21 | PLTU Sumsel 1 | KIT_SMSL1 | Pembangkit | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
22 | PLTU Sumsel 1 (275 kV) | SMSL1 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
23 | GITET Bangko (275 kV) | BNGKO_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Sumatera | BACKBONE
24 | GITET Muara Bungo (275 kV) | MBUGO_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
25 | GITET Sungai Rumbai (275 kV) | SRMBI_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Sumatera | BACKBONE
26 | GITET Kiliranjao (275 kV) | KLJAO_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
27 | GITET Payakumbuh (275 kV) | PYBUH_275 | Busbar GITET | 2 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
28 | GITET Perawang (275 kV) | PRWNG_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Sumatera | BACKBONE
29 | GITET Peranap (275 kV) | PRNAP_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
30 | GITET New Aurduri (275 kV) | NAURD_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Sumatera | BACKBONE
31 | GITET New Padang Sidempuan (275 kV) | NPSDM_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
32 | GITET Sarulla (275 kV, label SMUT4) | SMUT4_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
33 | GITET Simangkuk (275 kV) | SMKOK_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
34 | PLTA Asahan | KIT_ASAHN | Pembangkit | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
35 | PLTA Asahan (275 kV) | ASAHN_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
36 | GITET Galang (275 kV) | GLANG_275 | Busbar GITET | 2 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
37 | GITET Binjai (275 kV) | BNJAI_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
38 | PLTU Pangkalan Susu | KIT_PSUSU | Pembangkit | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
39 | PLTU Pangkalan Susu (275 kV) | PSUSU_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 14;21 | Sumatera | BACKBONE
40 | PLTU Nagan Raya (275 kV) | KIT_NAGAN_275 | Pembangkit | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
41 | GITET Nagan Raya (275 kV) | NAGAN_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 16;18 | Sumatera | BACKBONE
42 | GITET Sigli (275 kV) | SIGLI_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 16 | Sumatera | BACKBONE
43 | GITET Ulee Kareng (275 kV) | ULKRG_275 | Busbar GITET | 1 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 16 | Sumatera | BACKBONE
44 | PLTMG Arun | KIT_ARUN_275 | Pembangkit | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumatera | BACKBONE
45 | GITET Arun (275 kV) | ARUN_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [5 empty] | tidak digambar di SLD backbone; ditambahkan untuk risiko #15 |  | Beroperasi |  | Rawan | 15 | Sumatera | BACKBONE

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTU Sumsel 8 | KIT_SMSL8 | SMSL8 | 500 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
2 |  | Outlet PLTU Sumsel 5 | KIT_SMSL5 | SMSL5 | 275 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
3 |  | Outlet PLTU Sumsel 1 | KIT_SMSL1 | SMSL1 | 275 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
4 |  | Outlet PLTA Asahan | KIT_ASAHN | ASAHN_275 | 275 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
5 |  | Outlet PLTU Pangkalan Susu | KIT_PSUSU | PSUSU_275 | 275 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
6 |  | Outlet PLTU Nagan Raya | KIT_NAGAN_275 | NAGAN_275 | 275 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
7 |  | Outlet PLTMG Arun | KIT_ARUN_275 | ARUN_275 | 275 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
8 | 5 | SUTET 500 kV Sumsel 8 - Muara Enim | SMSL8 | MENIM_500 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
9 |  | SUTET 500 kV Muara Enim - New Aurduri | MENIM_500 | NAURD_500 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
10 | 2 | SUTET 500 kV New Aurduri - Peranap | NAURD_500 | PRNAP_500 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
11 | 2 | SUTET 500 kV Peranap - Perawang | PRNAP_500 | PRWNG_500 | 500 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
12 |  | SUTET 275 kV Muara Enim - Gumawang | MENIM_275 | GMWNG_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 2 | Tidak | BACKBONE
13 |  | SUTET 275 kV Gumawang - Lampung 1 | GMWNG_275 | LPUG1_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 2 | 3 | Tidak | BACKBONE
14 | 9 | SUTET 275 kV Muara Enim - Lumut Balai | MENIM_275 | LMBAI_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
15 | 9 | SUTET 275 kV Lumut Balai - Lahat | LMBAI_275 | LAHAT_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
16 | 7;8 | SUTET 275 kV Lahat - Lubuk Linggau | LAHAT_275 | LBGAU_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
17 | 4 | SUTET 275 kV New Aurduri - Sumsel 5 | NAURD_275 | SMSL5 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
18 | 4 | SUTET 275 kV Sumsel 5 - Sungai Lilin | SMSL5 | SGLIN_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 2 | Tidak | BACKBONE
19 | 4 | SUTET 275 kV Sungai Lilin - Betung | SGLIN_275 | BTUNG_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 2 | 2 | Tidak | BACKBONE
20 |  | SUTET 275 kV Sumsel 1 - Betung | SMSL1 | BTUNG_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 2 | Tidak | BACKBONE
21 | 7;8 | SUTET 275 kV Lubuk Linggau - Bangko | LBGAU_275 | BNGKO_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 1 | Tidak | BACKBONE
22 | 7;8 | SUTET 275 kV Bangko - Muara Bungo | BNGKO_275 | MBUGO_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 2 | Tidak | BACKBONE
23 | 7;8 | SUTET 275 kV Muara Bungo - Sungai Rumbai | MBUGO_275 | SRMBI_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 2 | 1 | Tidak | BACKBONE
24 | 7;8 | SUTET 275 kV Sungai Rumbai - Kiliranjao | SRMBI_275 | KLJAO_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 2 | Tidak | BACKBONE
25 | 22 | SUTET 275 kV Kiliranjao - Payakumbuh | KLJAO_275 | PYBUH_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 2 | 3 | Tidak | BACKBONE
26 |  | SUTET 275 kV Perawang - Payakumbuh | PRWNG_275 | PYBUH_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 3 | Tidak | BACKBONE
27 | 13 | SUTET 275 kV Payakumbuh - New Padang Sidempuan | PYBUH_275 | NPSDM_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 3 | 2 | Tidak | BACKBONE
28 |  | SUTET 275 kV New Padang Sidempuan - Sarulla | NPSDM_275 | SMUT4_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 2 | 1 | Tidak | BACKBONE
29 |  | SUTET 275 kV Sarulla - Simangkuk | SMUT4_275 | SMKOK_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 2 | Tidak | BACKBONE
30 |  | SUTET 275 kV Asahan - Simangkuk | ASAHN_275 | SMKOK_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 1 | 2 | Tidak | BACKBONE
31 | 20 | SUTET 275 kV Simangkuk - Galang | SMKOK_275 | GLANG_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 2 | 3 | Tidak | BACKBONE
32 |  | SUTET 275 kV Galang - Binjai | GLANG_275 | BNJAI_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 3 | 2 | Tidak | BACKBONE
33 | 14 | SUTET 275 kV Binjai - Pangkalan Susu | BNJAI_275 | PSUSU_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 2 | 1 | Tidak | BACKBONE
34 | 17 | SUTET 275 kV Nagan Raya - Sigli | NAGAN_275 | SIGLI_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumatera | 1 | 2 | Tidak | BACKBONE
35 |  | SUTET 275 kV Sigli - Ulee Kareng | SIGLI_275 | ULKRG_275 | 275 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumatera | 2 | 2 | Tidak | BACKBONE

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] IBT 500 kV New Aur Duri dan Perawang hanya beroperasi 1 IBT | 1. Sistem Jambi terpisah dari sistem sumatera, sistem Sumatera mengalami under frekuensi dan sistem Jambi mengalami over frekuensi 2. Kenaikan transfer backbone 275 kV sisi Barat 3. Padam 300 MW (DTT 3 Bekerja) | 1. Sudah dipasang DTT Backbone 500 kV 2. Sudah dipasang UFR Tahapan dan Akan dipasang OLS Backbone 275 kV M. Bungo s.d Kiliranjao 3. dipasang OGS dengan target PLTU Sumsel 1 4. Pemeliharaan IBT dilakukan bersamaan dengan kesiapan pembangkit di wilayah utara tinggi dan dilakukan Looping GITET Betung 5. Pembatasan trasnfer sesuai kapasitas IBT 500 MVA | 1. Penambahan IBT 500 kV GITET New Aur Duri (P0 - RUPTL 2027) 2. Penambahan IBT 500 kV GITET Perawang (P0 - RUPTL 2027) 3. Pembangunan SUTET 500 kV Perawang - Rantau Prapat - Galang (P0' - RUPTL 2028) 4. Pemasangan ADS Jambi [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027; 3. 2028; 4.2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0 %; 3. 0%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. PO; 3. PO'; 4.]
2 |  | N-2 | [N-2] Gangguan N-2 pada penghantar 500 kV New Aur Duri - Pranap - Perawang | 1. Sistem Jambi terpisah dari sistem sumatera, sistem Sumatera mengalami under frekuensi dan sistem Jambi mengalami over frekuensi 2. Kenaikan transfer backbone 275 kV sisi Barat 3. Padam 300 MW (DTT 3 Bekerja) | 1. Sudah dipasang DTT Backbone 500 kV 2. Sudah dipasang UFR Tahapan dan Akan dipasang OLS Backbone 275 kV M. Bungo s.d Kiliranjao 3. Dipasang OGS dengan target PLTU Sumsel 1 4. Pemeliharaan IBT dilakukan bersamaan dengan kesiapan pembangkit di wilayah utara tinggi dan dilakukan Looping GITET Betung | 1. Penambahan IBT 500 kV GITET New Aur Duri (P0 - RUPTL 2027) 2. Penambahan IBT 500 kV GITET Perawang (P0 - RUPTL 2027) 3. Pembangunan SUTET 500 kV Perawang - Rantau Prapat - Galang (P0' - RUPTL 2028) 4. Pemasangan ADS Jambi [COD RUPTL: 1.; 2. 2026 - 2027; 3. 2026; 4. 2026 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0%; 3. 87,73%; 4. 10,99% ¦ Prioritas: 1.; 2.; 3. PO'; 4. PO]
3 |  | N-2 | [N-2] Gangguan N-2 IBT 275/150 kV NADRI | 1. Overload IBT 500/275 kV NADRI dan Jambi terpisah 2. Kehilangan PLTU Sumsel V 2x150 MW dan PLTU Sumsel 1 300 MW 3. Penurunan frekuensi saat kehilangan pembangkit 4. Subsistem Jambi terpisah dari sistem Sumatera 5. Padam 390 MW dampak dari DTT bekerja | 1. Sudah dipasang Island sei gelam 2. Sudah dipasang OGS IBT 500/275 kV Nadri dengan target PLTU Sumsel 1 | 1. Penambahan IBT 500 kV GITET New Aur Duri (P0 - RUPTL 2027) 2. Penambahan IBT 500 kV GITET Perawang (P0 - RUPTL 2027) 3. Pembangunan SUTET 500 kV Perawang - Rantau Prapat - Galang (P0' - RUPTL 2028) [COD RUPTL: 1.; 2. 2026 - 2027; 3. 2026 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0%; 3. 10,99% ¦ Prioritas: 1.; 2.; 3. PO']
4 |  | N-2 | [N-2] Gangguan N-2 pada penghantar 275 kV BTUNG s.d NADRI | 1. Kehilangan PLTU Sumsel V 2x150 MW dan PLTU Sumsel 1 300 MW 2. Penurunan frekuensi saat kehilangan pembangkit 3. Padam s.d 600 MW dampak dari DTT bekerja | 1. Sudah dipasang DTT Backbone 275 kV sisi timur 2. Sudah dipasang UFR Tahapan dan Akan dipasang OLS Backbone 275 kV M. Bungo s.d Kiliranjao 3. Dipasang OGS dengan target PLTU Sumsel 1 4. Pemeliharaan IBT dilakukan bersamaan dengan kesiapan pembangkit di wilayah utara tinggi dan dilakukan Looping GITET Betung 5. Koordinasi dengan IPP terkait kesiapan houseload PLTU Sumsel V dan Sumsel 1 | 1. Pembangunan SUTET Betung-Kenten 2. Pembangunan PLTA Batang Toru, PLTMG dan PLTGU Riau
5 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembangkit PLTU Sumsel 8 DMN 2x621 MW beroperasi radial melalui SUTET 500 kV SMSL8-MENIM | 1. Terjadinya penurunan Frekuensi cukup besar pada sistem saat gangguan pembangkit dan N-2 PHT Sumsel 8 - Muara Enim (Indeks Kekuatan Sistem Sumatera +-300 MW/ Hz 2. Padam 1211 MW dampak dari skema DTT bekerja | 1. Pola operasi pembatasan beban PLTU Sumsel 8, makismal 2x400 MW 2. Terdapat Skema DTT dengan sensing Trafo generator dan CB Pht yang akan melepas beban | 1. Pemasangan BESS (BESS-1: KKP sudah terbit, Proses GRC COD RUPTL 2026-2027, BESS-2&3 Proses penyusunan KKP COD RUPTL 2029-2030) 2. Pembangunan HVDC Sumatera - Jawa (P0'-RUPTL 2031) [COD RUPTL: 1. 2026-2027 &; 2029-2030; 2. 2031 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1.; 2. PO']
6 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Gannguan IBT 500/275 kV Muara Enim jalur evakuasi daya PLTU Sumsel 8 (operasi 2 unit) | 1. Overload IBT 500/275 kV Muara Enim pada saat terjadi gangguan N-1 IBT 2. Padam 1211 MW dampak dari skema DTT bekerja | 1. Pengaturan pola operasi PLTU Sumsel 8 2. Terdapat Skema DTT dengan sensing Trafo IBT yang akan melepas generator | Percepatan Pembangunan Pht 500 kV Muara Enim - New Aurduri (P0'- RUPTL 2026) [COD RUPTL: 2026 ¦ Progres: 0% ¦ Prioritas: PO']
7 |  | N-1 | [N-1] Potensi drop voltage sistem Backbone 275 kV Lahat s.d Kiliranjao saat gangguan N-1 dengan transfer tinggi (>500 MW) | 1. Terjadinya voltage collapse pada sistem Tengah 2. Padam 294 MW (UVLS Bekerja) | 1. Pembatasan transfer sesuai dengan Batasan Transfer 2. Terdapat skema UVLS Backbone Barat untuk mengatisipasi Under voltage | 1. Percepatan pembangunan SUTET 500 kV MENIM - NADRI (P0'-RUPTL 2028) 2. Percepatan pembangunan PLTA Batang Toru, PLTMG dan PLTGU Riau [COD RUPTL: 2028 ¦ Progres: 0% ¦ Prioritas: PO']
8 |  | N-2 | [N-2] Gangguan N-2 Penghantar Backbone 275 kV Lahat s.d Kiliranjao | 1. Sistem SBS terpisah dari sistem sumatera, sistem SBUTmengalami under frekuensi dan sistem SBS mengalami over frekuensi 2. Padam 650 MW (DTT 2 Bekerja)" | 1. Sudah dipasang DTT Backbone 275 kV Lahat s.d Kiliranjao dengan target pelepasan beban di SBUT 2. Sudah dipasang OFGS di sistem SBS dengan target PLTA Musi, PLTU Bengkulu, PLTU Keban Agung, PLTU Banjarsari, PLTU Simpang Beimbing, dan PLTGU Gunung Megang. 3. Terdapat skema UFR 5 tahapan di SBUT sebagai backup dari DTT 4. Pengaturan pola operasi pembangkit | 1. Penggantian DTT menjadi ADS untuk meningkatkan akurasi pelepasan beban 2. Pemasangan BESS di Subsistem Sumbagut-Sumbagteng (RUPTL COD 2026-2027) 3. Percepatan operasi PLTA Batang Toru (P0' - RUPTL 2026) dan PLTMG Riau Peaker (P0 - RUPTL 2026) untuk meningkatkan kesiapan operasi di Utara sehingga dapat mengurangi transfer SBST 4. Percepatan pembangunan SUTET 500 kV MENIM - NADRI (P0 - 2028) [COD RUPTL: 1.; 2. 2027; 3. 2026-2027; 4. 2028 ¦ Progres: 1.; 2.; 3. 0%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1.; 2.; 3. PO; 4. PO]
9 |  | N-2 | [N-2] Gangguan N-2 Penghantar 275 kV Lahat - Lumut Balai - Muara Enim | 1. Overload IBT Gumawang 2. Padam 462 MW (DTT OGS Sumsel 8 Bekerja) | 1. Sudah dipasang DTT Pelepasan pembangkit Sumsel 8 dan beban sistem 2. Pemeliharaan transmisi disesuaikan dengan jadwal pemeliharaan PLTU Sumsel 8, apabila terjadi emergency off Pht maka dilakukan pembatasan operasi PLTU Sumsel 8 | 1. Percepatan pembangunan SUTET 500 kV MENIM - NADRI (P0' - RUPTL 2028) 2. Pembangunan HVDC Sumatera - Jawa (P0' RUPTL 2031) [COD RUPTL: 1. 2025; 2. 2028; 3. 2031 ¦ Progres: 1. 100%; 2. 0%; 3. 0% ¦ Prioritas: 2. PO'; 3. PO']
10 |  | N-1 | [N-1] N-1 IBT Bangko tidak terpenuhi saat PLTA Merangin operasi maksimum | 1. Kehilangan daya PLTA Merangin 4x87,5 MW 2. Padam 175 MW (OGS IBT Bangko Bekerja) | 1. Sudah dipasang OGS IBT Bangko dengan target PLTA Merangin 2. Pemeliharaan IBT dilakukan dengan pembatasan beban PLTA Merangin (pola operasi) | Percepatan pembangunan SUTT 150 kV Tapan - Sungai Penuh (P0' - RUPTL 2028) [COD RUPTL: 2028 ¦ Progres: 0% ¦ Prioritas: PO']
11 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GITET Sungai Rumbai operasi hanya 1 IBT | 1. Kehilangan daya PLTP Muara Laboh 87 MW 2. Padam 70 MW (Kondisi PLTP Muara Laboh House Load) | Pengujian House Load PLTP Muara Laboh | 1. Penambahan IBT 275/150 kV GITET Sungai Rumbai (P0 - RUPTL 2027) 2. Penambahan sensing skema House load PLTP di IBT Sungai Rumbai [COD RUPTL: 1. 2027; 2. ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. PO; 2.]
12 |  | N-1 | [N-1] IBT 275/150 kV GITET Perawang tidak memenuhi N-1 | 1. Overload IBT 275/150 kV GITET Perawang 2. Pemadaman 346 MW wilayah Riau (OLS Bekerja) | 1. Sudah dipasang OLS IBT Perawang dengan target pelepasan beban di wilayah Riau | Penambahan IBT 3 dan 4 275/150 kV GITET Perawang
13 |  | N-2 | [N-2] gangguan N-2 penghantar 275 kV Payakumbuh - New Padang Sidempuan | 1. Potensi Power Swing pada transfer 150 kV Riau-Sumut 2. Ketidakseimbangan sudut rotor antar generator yang dapat menyebabkan loss synchronisation yang berujung tripnya pembangkit di Wilayah Riau 3. Padam 198 MW (ADS Riau - Sumut Bekerja) | 1. Telah dipasang ADS Riau - Sumut 2. Telah dibuat kajian spllit sistem Riau - Sumut di GI Bagan Batu dan akan diterapkan setelah implementasi DTT NPSDM-PYBUH dan OLS NPSDM-PYBUH. 3. Pembatasan operasi berdasarkan batasan stability | 1. Pemasangan BESS di Subsistem Sumbagut-Sumbagteng (RUPTL COD 2026-2027) 2. Pembangunan SUTET 500 kV Perawang - Rantau Prapat (P0' - RUPTL 2028) [COD RUPTL: 1. 2026-2027; 2. 2028 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1.; 2. PO']
14 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Jaringan Radial Pangkalan Susu - Binjai untuk evakuasi daya dari PLTU Pangkalan Susu 4x180 MW | 1. Jika terjadi gangguan pada SUTET pangkalan susu - Binjai 1 & 2, akan berpotensi pemadaman meluas di Sistem Sumatera 2. Padam 560 MW (PLTU Pangkalan Susu Trip) | Terdapat skema defense scheme UFLS 5 tahap | 1. Usulan / Solusi Jangka Pendek: Implementasi DTT PLTU Pangkalan Susu 2. Percepatan operasi PLTA Batang Toru 3. Pemasangan BESS di Subsistem Sumbagut-Sumbagteng (BESS 1,2,3 RUPTL COD 2026-2029) 4. Pembangunan SUTET 275 kV Medan Barat - Pangkalan Susu (P0' - RUPTL 2026) - Arun-Sigli (P0' - RUPTL 2027) dan SUTT 150 kV Tapak Tuan-Sabulusalam (P0' - RUPTL 2027) [COD RUPTL: 1.; 2. 2026; 3. 2026 - 2029; 4. 2026 - 2027 ¦ Progres: 1.; 2. 87,73%; 3. 0%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1.; 2.; 3.; 4. PO']
15 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GITET Arun operasi hanya 1 IBT | Kehilangan daya PLTMG Arun Ekstention 263 MW sehingga berpotensi under voltage sistem Aceh | Sudah dipasang OLS dan UVLS di Subsistem Aceh | 1. Penambahan IBT 275/150 kV GITET Arun (P0 - RUPTL 2027) 2. Pembangunan SUTET 275 kV Pangkalan Susu - Arun - Sigli (P0' - RUPTL 2027) [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. PO; 2. PO']
16 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GITET Sigli, Ulee Kareng dan Nagan operasi hanya 1 IBT (Jalur evakuasi daya PLTU Nagan 1,2,3,4) | 1. Kehilangan daya PLTU Nagan 1,2,3,4 dan terbentuk Island Nagan 2. Padam 220 MW (OGS IBT Sigli dan Ulee Kareng Bekerja) | Sudah dipasang OGS IBT Sigli dan Ulee Kareng dengan target PLTU Nagan Raya | 1. 1. Penambahan IBT 275/150 kV GITET Sigli, Ulee Kareng dan Nagan (P0 - RUPTL 2027) 2. Percepatan operasi SUTT 150 kV Tapak Tuan - Subulussalam (P0' - RUPTL 2027) 3. Pembangunan SUTET 275 kV Pangkalan Susu - Arun - Sigli (P0' - RUPTL 2027) 4. Pembangunan SUTT 150 kV Meulaboh - Calang - Banda Aceh (P0' - RUPTL 2032) [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027; 3. 2027; 4. 2032 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0%; 3. 0%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1. PO; 2. PO'; 3. PO'; 4. PO']
17 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Tegakan Kritis pada segmen SUTET 275 kV Sigli-Nagan | 1. Pembatasan transfer pada Pht 275 kV NAGAN-SIGLI (160 MW) 2. Padam 220 MW (OGS IBT Sigli dan Ulee Kareng Bekerja | Telah dipasang DS DTT OGS SIGLI-NAGAN | Menyelesaikan masalah tegakan kritis [COD RUPTL: 2026]
18 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Stabilitas Subsistem Aceh 1. Saat PLTU Nagan 3,4 operasi semua terdapat kendala tegangan tinggi 2. Saat PLTU Nagan 3,4 tidak operasi terdapat kendala tegangan rendah dan hunting tegangan | 1. Trip PLTU Nagan Raya Unit 1,2 dan PLTMG Arun 2. Terjadi power swing di Subsistem Aceh 3. Padam 520 MW (DTT Ekstrem Bekerja | Telah dipasang DS DTT Ekstrem Trip PLTU Nagan Raya 3,4 melepas Pht 275 kV SIGLI - NAGAN dan lepas beban di Aceh | 1. Implementasi DTT PLTU Nagan Raya dan PTL Pht ARUN-BIRUN 2. Percepatan operasi SUTT 150 kV Tapak Tuan - Subulussalam (P0' - RUPTL 2027) dan Penambahan Reaktor di Sigli 3. Percepatan operasi BESS SIGLI 4. Pembangunan SUTET 275 kV Pangkalan Susu - Arun - Sigli (P0' - RUPTL 2027) [COD RUPTL: 1. 2025; 2. 2027; 3. 2026; 4. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0%; 3. 0%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1.; 2. PO'; 3. PO'; 4. PO']
19 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Gangguan IBT Lubuk Linggau, sebagai evakuasi daya Subsistem Bengkulu | 1. Menyebabkan Overload di IBT Lubuk Linggau 2. Terbentuk Island Bengkulu 3. Padam 190 MW (DTT OGS IBT Lubuk Linggau Bekerja) | Telah dipasang DS DTT OGS IBT Lubuk Linggau | Pemasangan ADS Bengkulu pembangunan SUTT Argamakmur - muko muko [COD RUPTL: 2026]
20 |  | N-2 | [N-2] Gangguan N-2 SUTET 275 kV GLANG-SMKOK | Overload SUTT TRTUG - GITEL dan TRTUG - DSGUL | Pembatasan transfer Tapanuli-Medan | percepatan recovery SUTT TBTGI-SROTN dan TBTGI-PBUNG [COD RUPTL: Juli 2026]
21 |  | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Kendala Kesiapan PLTU Batubara di Subsistem SBUT yang masih rendah - PLTU Pangkalan Susu (EAF U1 59,2%, U2 58,3%, U3 60,8%, U4 66,0%) - PLTU Ombilin (EAF U1 24,5%, U2 56,9%) - PLTU Teluk Sirih (EAF U1 79,2%, U2 77,2%) - PLTU Tenayan (EAF U1 91,5%, U2 73,1%) - PLTU Labuhan Angin (EAF U1 0,0003%, U2 51,0%) | 1. Transfer dari Subsistem Selatan Tinggi 2. Dapat Menimbulkan Pemadaman (Defisit Daya) 3. Biaya Operasi Pembangkit Lebih Mahal di Subsistem SBUT 4. Padam Maksimum 422 MW | 1. Penundaan Jadwal Pemeliharaan Pembangkit di Subsistem SBUT 2. Pemeliharaan Transmisi Jalur Backbone dilakukan pada saat Beban Sistem Rendah (Hari Sabtu & Minggu) 3. Pengoperasian PLTG dan PLTD Berbahan Bakar Minyak dengan Durasi yang lebih lama | 1. Koordinasi untuk Peningkatan Kesiapan PLTU Batubara kepada PLN IP, PLN NP dan PLN EP. 2. Managemen Beban di sisi Pelanggan [COD RUPTL: 2026]
22 |  | N-2 | [N-2] Gangguan N-2 penghantar 275 kV Kiliran Jao - Payakumbuh | 1. Potensi overload di IBT 1 & 2 GITET Kiliran Jao dan GITET Payakumbuh 2. Padam 700 MW | 1. Sudah dipasang OLS IBT Kiliran Jao dan IBT Payakumbuh | 1. Pembangunan SUTET 500 kV Muara Enim - Gumawang (P0' - RUPTL 2028) [COD RUPTL: 2028 ¦ Progres: 0 % ¦ Prioritas: P0']