## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_BDGSEL_NUBRG
Nama Subsistem | Bandung Selatan 1,2 - New Ujungberung 1,2
APB | UP2B Jawa Barat
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 3.6 (Tabel 3.2, PDF p.128-132); topologi dari Gambar 3.4 Peta Kerawanan, dua panel (PDF p.127)

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
BDGSEL | Sisi Bandung Selatan 1,2 | BDSLN | 127
NUBRG | Sisi New Ujungberung 1,2 | NUBRG5 | 127
GABUNGAN | Gabungan kedua sisi |  | 127

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Bandung Selatan | BDSLN7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
2 | IBT 1 Bandung Selatan 500/150 kV | IBT 1 BDSLN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | BDSLN7 | BDSLN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat | BDGSEL
3 | IBT 2 Bandung Selatan 500/150 kV | IBT 2 BDSLN7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | BDSLN7 | BDSLN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat | BDGSEL
4 | Bandung Selatan (bus 150 kV) | BDSLN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
5 | PLTA Rajamandala | KIT_RJMDL | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
6 | Rajamandala | RJMDL | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Barat | BDGSEL
7 | PLTP Wayang Windu | KIT_WYWDU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
8 | Wayang Windu | WYWDU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Barat | BDGSEL
9 | Sukaluyu | SKLYU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
10 | Cigereleng | CGRLG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
11 | Dayeuh Kolot | DYKLT | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
12 | Panasia | PNSIA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
13 | Kiaracondong | KRCDG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat | BDGSEL
14 | Cianjur | CNJUR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Barat | BDGSEL
15 | Cibereum | CBERM | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
16 | Braga | BRAGA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
17 | IBT 150/70 kV Cigereleng | IBT 1 CGRLG | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | CGRLG | CGRLG4 | 2 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
18 | Cigereleng (bus 70 kV) | CGRLG4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
19 | Cikalong | CKLNG | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
20 | Lamajan | LMJAN | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
21 | Sentosa | SNTSA | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Barat | BDGSEL
22 | Majalaya | MJLYA | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
23 | Plengan | PLNGN | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
24 | PLTA Plengan | KIT_PLNGN | Pembangkit | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
25 | Sumedang Raya | SMDRA | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
26 | Pameungpeuk | PMPEK | Busbar GI | 4 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
27 | GITET New Ujungberung | NUBRG7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
28 | IBT 1 New Ujungberung 500/150 kV | IBT 1 NUBRG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | NUBRG7 | NUBRG5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Barat | NUBRG
29 | IBT 2 New Ujungberung 500/150 kV | IBT 2 NUBRG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | NUBRG7 | NUBRG5 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 9 | Jawa Barat | NUBRG
30 | New Ujungberung (bus 150 kV) | NUBRG5 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
31 | Nanjung Rancaekek Baru | NRKBA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
32 | PLTP Kamojang | KIT_KMJNG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
33 | Kamojang | KMJNG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Jawa Barat | NUBRG
34 | PLTP Darajat | KIT_DRJAT | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
35 | Darajat | DRJAT | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
36 | PLTA Jatigede | KIT_JTDGE | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
37 | Jatigede | JTDGE | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Jawa Barat | NUBRG
38 | Cikasungka | CKSKA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
39 | Rancaekek | RCKEK | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
40 | Rancaekek Baru | RCKBA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
41 | Bandung Timur | BDTMR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
42 | PLTA Parakan | KIT_PRKAN | Pembangkit | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
43 | Parakan | PRKAN | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
44 | Sumedang | SMDNG | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Jawa Barat | NUBRG
45 | Kadipaten | KDPTN | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
46 | Ujung Berung | UBRNG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Barat | BDGSEL;NUBRG
47 | IBT 150/70 kV Ujung Berung | IBT 1 UBRNG | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | UBRNG | UBRNG4 | 2 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL;NUBRG
48 | Ujung Berung (bus 70 kV) | UBRNG4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL;NUBRG
49 | Lembur Situ (UP2B Jakban) | LBSTU | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Pelabuhan Ratu |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
50 | Bogor Baru (UP2B Jakban) | BGBRU | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Pelabuhan Ratu |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
51 | Tajur (UP2B Jakban) | TAJUR | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke UP2B Jakarta & Banten |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
52 | Lengkong Dar (SS Cirata) | LGDAR | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cirata 1,2,3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
53 | Degung Pakar (SS Cirata) | DGPKR | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Cirata 1,2,3 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Rawan | 6 | Jawa Barat | BDGSEL;NUBRG
54 | Traksi Tagolar | TRAKSI | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | penyulang traksi |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | BDGSEL
55 | Garut (SS Tasikmalaya) | GARUT | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Tasikmalaya 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
56 | Seragi (SS Mandirancan) | SRAGI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Mandirancan 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
57 | New Kadipaten (SS Mandirancan) | NKDPT | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Mandirancan 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
58 | Arjawinangun (SS Mandirancan) | ARJWN | Busbar GI | 4 | 70 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Mandirancan 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
59 | Wayang Windu (SS Bandung Selatan) | WYNDU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke sisi Bandung Selatan |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG
60 | Gedebage (SS Bandung Selatan) | GDBGE | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | batas ke sisi Bandung Selatan |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | NUBRG

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTA Rajamandala | KIT_RJMDL | RJMDL | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | BDGSEL
2 |  | Outlet PLTP Wayang Windu | KIT_WYWDU | WYWDU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | BDGSEL
3 | 3 | SUTT Rajamandala - Sukaluyu | RJMDL | SKLYU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | BDGSEL
4 |  | SUTT Bandung Selatan - Cigereleng | BDSLN | CGRLG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | BDGSEL
5 |  | SUTT Bandung Selatan - Dayeuh Kolot | BDSLN | DYKLT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | BDGSEL
6 |  | SUTT Bandung Selatan - Panasia | BDSLN | PNSIA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | BDGSEL
7 | 2 | SUTT Bandung Selatan - Kiaracondong | BDSLN | KRCDG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | BDGSEL
8 | 4 | SUTT Wayang Windu - Kiaracondong | WYWDU | KRCDG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | BDGSEL
9 | 7 | SUTT Sukaluyu - Cianjur | SKLYU | CNJUR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | BDGSEL
10 |  | SUTT Sukaluyu - Lengkong Dar (arah SS Cirata) | SKLYU | LGDAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | BDGSEL
11 |  | SUTT Cigereleng - Cibereum | CGRLG | CBERM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | BDGSEL
12 |  | SUTT Cigereleng - Braga | CGRLG | BRAGA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | BDGSEL
13 |  | SUTT Cianjur - Lembur Situ (arah UP2B Jakban) | CNJUR | LBSTU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | BDGSEL
14 |  | SUTT Cianjur - Bogor Baru (arah UP2B Jakban) | CNJUR | BGBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | BDGSEL
15 |  | SUTT Cianjur - Tajur (arah UP2B Jakban) | CNJUR | TAJUR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | BDGSEL
16 |  | SUTT 70 kV Cigereleng - Cikalong | CGRLG4 | CKLNG | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak | BDGSEL
17 |  | SUTT 70 kV Cigereleng - Lamajan | CGRLG4 | LMJAN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak | BDGSEL
18 | 8 | SUTT 70 kV Cigereleng - Sentosa | CGRLG4 | SNTSA | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak | BDGSEL
19 |  | SUTT 70 kV Cigereleng - Majalaya | CGRLG4 | MJLYA | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | BDGSEL
20 |  | SUTT 70 kV Majalaya - Plengan | MJLYA | PLNGN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 4 | Tidak | BDGSEL
21 |  | Outlet PLTA Plengan | KIT_PLNGN | PLNGN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 4 | Tidak | BDGSEL
22 |  | SUTT 70 kV Sumedang Raya - Pameungpeuk | SMDRA | PMPEK | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | BDGSEL
23 |  | SUTT 70 kV Sentosa - Sumedang Raya | SNTSA | SMDRA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | BDGSEL
24 |  | Outlet PLTP Kamojang | KIT_KMJNG | KMJNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | NUBRG
25 |  | Outlet PLTP Darajat | KIT_DRJAT | DRJAT | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | NUBRG
26 |  | Outlet PLTA Jatigede | KIT_JTDGE | JTDGE | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | NUBRG
27 |  | SUTT Kamojang - Wayang Windu (arah sisi Bandung Selatan) | KMJNG | WYNDU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | NUBRG
28 | 10 | SUTT Kamojang - Cikasungka | KMJNG | CKSKA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | NUBRG
29 |  | SUTT Darajat - Garut (arah SS Tasikmalaya) | DRJAT | GARUT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | NUBRG
30 |  | SUTT Darajat - Rancaekek | DRJAT | RCKEK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | NUBRG
31 | 11 | SUTT Jatigede - Rancaekek | JTDGE | RCKEK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | NUBRG
32 |  | SUTT Jatigede - Seragi (arah SS Mandirancan) | JTDGE | SRAGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | NUBRG
33 |  | SUTT Jatigede - New Kadipaten (arah SS Mandirancan) | JTDGE | NKDPT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | NUBRG
34 |  | SUTT New Ujungberung - Nanjung Rancaekek Baru | NUBRG5 | NRKBA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | NUBRG
35 |  | SUTT New Ujungberung - Ujung Berung | NUBRG5 | UBRNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | NUBRG
36 |  | SUTT Cikasungka - Rancaekek Baru | CKSKA | RCKBA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | NUBRG
37 |  | SUTT Rancaekek - Rancaekek Baru | RCKEK | RCKBA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | NUBRG
38 |  | SUTT Ujung Berung - Gedebage (arah sisi Bandung Selatan) | UBRNG | GDBGE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | NUBRG
39 |  | SUTT Ujung Berung - Bandung Timur | UBRNG | BDTMR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | NUBRG
40 |  | Outlet PLTA Parakan | KIT_PRKAN | PRKAN | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak | NUBRG
41 | 12 | SUTT 70 kV Ujung Berung - Sumedang | UBRNG4 | SMDNG | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | NUBRG
42 |  | SUTT 70 kV Parakan - Kadipaten | PRKAN | KDPTN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | NUBRG
43 |  | SUTT 70 kV Sumedang - Kadipaten | SMDNG | KDPTN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 4 | Tidak | NUBRG
44 |  | SUTT 70 kV Kadipaten - Arjawinangun (arah SS Mandirancan) | KDPTN | ARJWN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak | NUBRG
45 | 6 | SUTT Ujung Berung - Degung Pakar (arah SS Cirata) | UBRNG | DGPKR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 4 | Tidak | BDGSEL;NUBRG
46 |  | SUTT Ujung Berung - Traksi Tagolar | UBRNG | TRAKSI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 5 | Tidak | BDGSEL

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | ARJWN | Arjawinangun (SS Mandirancan) | KDPTN | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | NUBRG
2 | BGBRU | Bogor Baru (UP2B Jakban) | CNJUR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BDGSEL
3 | DGPKR | Degung Pakar (SS Cirata) | UBRNG | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BDGSEL;NUBRG
4 | GARUT | Garut (SS Tasikmalaya) | DRJAT | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | NUBRG
5 | GDBGE | Gedebage (SS Bandung Selatan) | UBRNG | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BDGSEL;NUBRG
6 | LBSTU | Lembur Situ (UP2B Jakban) | CNJUR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BDGSEL
7 | LGDAR | Lengkong Dar (SS Cirata) | SKLYU | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BDGSEL
8 | NKDPT | New Kadipaten (SS Mandirancan) | JTDGE | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | NUBRG
9 | SRAGI | Seragi (SS Mandirancan) | JTDGE | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | NUBRG
10 | TAJUR | Tajur (UP2B Jakban) | CNJUR | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BDGSEL
11 | TRAKSI | Traksi Tagolar | UBRNG | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BDGSEL;NUBRG
12 | WYNDU | Wayang Windu (SS Bandung Selatan) | KMJNG | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | NUBRG

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] IBT 1,2 di GITET Bandung Selatan sudah berbeban >70% (@84%, N-1 tidak terpenuhi) | 1. Potensi padam sebesar 295 MW apabila trip 1 IBT. 2. Berpotensi padam bila terjadi gangguan N-2 IBT sebesar 848 MW. 3. Fleksibilitasi operasi dan keandalan berkurang. 4. Kesulitan bila dilakukan pemeliharaan IBT | 1. Telah terpasang OLS IBT 1,2 tahap 1-2 total target sebesar 295 MW. 2. Pemeliharaan IBT dilakukan pada saat beban rendah. 3. Rekonfigurasi jaringan di GI 150 kV Bandung Utara, Ujung Berung. Cigereleng dan Lagadar saat pelaksanaan pemeliharaan IBT | Jangka Pendek: 1. Pembangunan GITET Cikalong (IBT dan outlet) Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2027. Jangka Menengah: 2. Pembangunan SUTT 150 kV Jawa Barat Landing Point (BDSLN-WYNDU-KMJNG- DRJAT). Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD bertahap 2026 (BDSLN-WYNDU-KMJNG), 2027 (TSBRU-CAMIS) dan 2029-2030 (KMJNG-DRJAT)
2 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Bandung Selatan- Wayangwindu 1,2 diatas 70% (@77%, kapasitas terpasang 780 A) | 1. Hilangnya pasokan Daya dari pembangkit Kamojang dan Subsistem New Ujungberung ke Subsistem Bandung Selatan jika terjadi N-1 atau N-2 SUTT 150 kV Bandung Selatan-Wayang Windu akibat OGS, yang menyebabkan IBT Bandung Selatan berbeban 95%. 2. Potensi penyerapan pembangkit PLTP tidak maksimal. 3. Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan | 1. Telah dipasang Skema OGS SUTT 150 Bandung Selatan- Wayangwindu dengan target PLTP DRJAT 1,2 & PLTP KMJNG-1 setara 170 MW. 2. Pemeliharaan dilakukan pada saat beban rendah dan splitting PLTP Wayang WIndu | Jangka Pendek: Pembangunan SUTT 150 kV baru Bandung Selatan- Wayangwindu (Jawa Barat Landing Point) dengan kapasitas1600 A per sirkit. Sesuai RUPTL 2025 -2034, COD 2026
3 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Cianjur - Sukaluyu/ Rajamandala-Cigereleng diatas 50% (@55%, kapasitas terpasang 580 A) | 1. Bepotensi padam GI Cianjur, Sukaluyu sebesar 163 MW. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah Terpasang OLS Cigereleng Bay Sukaluyu & Rajamandala serta Cianjur bay Sukaluyu 1,2. 2. Rekonfigurasi jaringan di Subsistem Bandung Selatan | Jangka Panjang: Pembangunan jalur baru SUTT 150 kV Cianjur-Padalarang Baru 1,2 (ByPass ke Subsistem Cirata) New 2cct, ACSR, 2xZebra, 1600 A, 83,2 kms. Proyek ini diperlukan guna mengantisipasi jika SUTT eksisting Cianjur-Rajamandala- Cigereleng trip 1 sirkit, maka terjadi Overload, Sesuai RUPTL 2025 -2034, COD 2032
4 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Hanya ada 1 (Satu) IBT yaitu IBT-1 150/66 kV Wayang Windu, permasalahan kesulitan pemeliharaan IBT jika PLTA PLC tidak beroperasi maksimum maka pembebanan IBT-1,2 Cigereleng mencapai > 50% | 1. Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan | 1. Pemeliharan IBT-1 Wayangwindu 150/66 kV dapat dilakukan dengan mengoptimalkan operasi PLTA PLC (Plengan Lamajan Cikalong) dan operasi 2 IBT 100 MVA di Cigereleng (saat ini IBT-3 150/66 Cigereleng 30 MVA sudah off tidak siap operasi) | Jangka Pendek: Penambahan IBT-2 150/66 kV Wayang Windu (Sudah ada di RUPTL dan IBT sudah ada disite, menunggu pekerjaan penambahan line bay. Penambahan IBT dengan spesifikasi rasio sebesar 150/66 kV) berdasarkan RUPTL 2025 - 2034. COD 2027
5 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Kurang andalnya pasokan ke Traksi Tegalluar dikarenakan konfigurasi Traksi Tegalluar tapping di SUTT 150 kV Ujung Berung - Gedebage #1 #2 | 1. Kesulitan dalam Pelaksanaan pemeliharaan pada ruas SUTT 150 kV Ujung berung - Gedebage dikarenakan harus berkoordinasi dengan pihak KCIC yang ada di Beijing. 2. Fleksibilitas operasi dan kehandalan Traksi Tegalluar berkurang | 1. Pekerjaan di ruas tersebut dilaksanakan saat window time | Jangka Pendek : Pembangunan GIS Tegal Luar. Sesuai RUPTL 2025 -2034, COD 2025 (Update COD Oktober 2026)
6 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Ujungberung-Dagopakar diatas 50% (@57%, kapasitas terpasang 580 A) Ketika GI Dagopakar & Bandung Utara dipasok SS Bandung Selatan-New Ujungberung | 1. Berpotensi Padam di GI Bandung Utara dan GI Dagopakar beban padam sebesar 203 MW (N-2). 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Telah Terpasang OLS di SUTT 150 kV Ujung Berung- Dagopakar total target sebesar 77 MW. 2. Rekonfigurasi jaringan subsistem | Jangka Pendek: 1. Penambahan sirkit ke-3 SUTT 150 kV Cirata-Padalarang Baru (Tower SUTT sirkit ke-3, LB di CRATA & PDLRU sudah tersedia COD Tahun 2021), Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2025). 2. Pembangunan GI Padalarang Baru II/Ngamprah/ Walini (Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2027. Tujuan proyek ini agar dapat mengambil Sebagian beban GI Padalarang Baru di Subsistem Cirata
7 | JBB | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Tegangan terendah di GI 150 kV Cianjur mencapai 137.5 kV dengan kondisi normal kapasitor di GI Cianjur beroperasi, Kapasitor GI Lagadar operasi ke SS Bandung Selatan, dan PLTA Rajamandala sedang kondisi outage) | 1. Kualitas tegangan dan keandalan berkurang | 1. GI Cianjur dipasok dari SS CIBNG 3 - DEPOK 1,2 | Jangka Pendek : Usulan Penambahan Kapasitor Baru 50 MVAr di GI Sukaluyu (perlu dilakukan survey lahan dan workability) diusulkan COD Tahun 2028
8 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 70 kV Wayang Windu-Santosa 1,2 berbeban di atas 50% (@52%, N-1 tidak terpenuhi) ketika terjadi konfigurasi split di ruas SUTT 70 kV Cigereleng- Cikalong 1,2 | 1. Kualitas tegangan dan keandalan berkurang | 1. Telah terpasang OLS di SUTT 70 kV Wayang Windu-Santosa 1,2 total target sebesar 7 MW. 2. Rekonfigurasi jaringan subsistem | Jangka Pendek: Pembangunan GI 150 kV Sukarame (pengumpul PLTMH), RUPTL 2025-2034 COD 2027
9 | JBT | N-1 | [N-1] IBT 1,2 di GITET New Ujungberung sudah berbeban >50% (@53%, N- 1 tidak terpenuhi) | 1. Berpotensi padam bila terjadi gangguan N-2 IBT sebesar 809 MW. 2. Fleksibilitasi operasi dan keandalan berkurang. 3. Kesulitan bila dilakukan pemeliharaan IBT | 1. Telah terpasang OLS IBT 1,2 tahap 1-2 total target sebesar 183 MW. 2. Pemeliharaan IBT dilakukan pada saat beban rendah. 3. Rekonfigurasi jaringan di GI 150 kV Bandung Utara, Ujung Berung. Cigereleng dan Lagadar saat pelaksanaan pemeliharaan IBT | Jangka Pendek: 1. Pembangunan GITET Cikalong (IBT dan outlet) Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2027. Jangka Menengah: 2. Pembangunan SUTT 150 kV Jawa Barat Landing Point (BDSLN-WYNDU-KMJNG- DRJAT). Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD bertahap 2026 (BDSLN-WYNDU-KMJNG), 2027 (TSBRU-CAMIS) dan 2029-2030 (KMJNG-DRJAT)
10 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan SUTT 150 kV Kamojang-Darajat 1,2 diatas 50% (@55%, kapasitas terpasang 580 A). Ketika PLTP DRJAT 1 & 3 atau 2 & 3 memasok ke SS Ujungberung akan meningkatkan pembebanan pada ruas SUTT tersebut | 1. Terjadi Overload pada SUTT Kamojang-Darajat 1,2 (N-1) sebagai outlet pembangkitan Darajat-Kamojang jika memasok ke Subsistem New Ujung Berung. 2. Evakuasi Pembangkit Subsistem Bandung Selatan tidak optimal. 3. Kesulitan pemeliharaan Busbar di GI Darajat | 1. Pengaturan Splitting di GI DRJAT (PLTP Darajat Unit 1 & 2 ke Subsistem New Ujung Berung dan Unit 3 ke Subsistem Tasikmalaya). 2. Pemeliharaan Busbar dilakukan bersamaan dengan jadwal pemeliharaan PLTP Darajat | Jangka Menengah: Rekonduktoring SUTT Kamojang-Darajat 1,2 menjadi 2cct, 2xZebra, 1600 A Sesuai RUPTL 2025 -2034, COD 2029. Usulan sesuai dengan KKP Jawa Barat Landing Point, proyek ini dibutuhkan masuk di Tahun 2026
11 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Bottleneck SUTT 150 kV Jatigede - Rancaekek yang berdampak terhadap jalur evakuasi untuk PLTU CEP dan PLTA Jatigede menjadi terbatas karena kemampuan penghantar di ruas tersebut sebesar 580 A | 1. Keandalan menjadi berkurang. 2. Keterbatasan jalur evakuasi kondisi emergency antara SS NUBRG dengan SS MDRCN | 1. Pekerjaan tidak paralel dengan SUTT Sunyaragi -Jatigede- New Kadipaten | Jangka Pendek: 1. Percepatan normalisasi konfigurasi Single phi SUTT Sunyaragi-New Kadipatan- Rancaekek menjadi konfigurasi Double Pi yaitu ext 2 LB di GI New , Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2025. 2. Rekonduktoring SUTT 150 kV Jatigede-Rancaekek dari 580 A menjadi 1600 A sec 4. Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD 2025
12 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan SUTT 70 kV Ujung Berung-Sumedang 1,2 diatas 60% (@78%, N-1 tidak terpenuhi) | 1. Berpotensi padam sebesar 73 MW apabila trip 2 sirkit pada penghantar SUTT 70 kV Ujung Berung-Sumedang 1,2 (N-2) | 1. Telah Terpasang OLS di SUTT 70 kV Ujung Berung-Sumedang 1,2 dengan total target sebesar 24 MW. 2. Rekonfigurasi jaringan pada saat pelaksanaan pemeliharaan | Jangka Pendek : Pembangunan GI 150 kV Sumedang Baru beserta outlet- nya. Sesuai RUPTL 2025 -2034, COD 2027