## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_PLBRATU
Nama Subsistem | Pelabuhan Ratu - Salak - Cibinong 1,2 - Depok 2
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.11 (Tabel 2.9, PDF p.101-104); topologi dari Gambar 2.10 Peta Kerawanan, dua panel (PDF p.101)

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
CIBINONG | Sisi Cibinong 1,2 - Depok 2 | CIBNG;DEPOK | 101
SALAK | Sisi Salak - Pelabuhan Ratu | SALAK;PRATU | 101
GABUNGAN | Gabungan kedua sisi |  | 101

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Cibinong | CIBNG7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
2 | IBT 1 Cibinong 500/150 kV | IBT 1 CIBNG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | CIBNG7 | CIBNG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
3 | IBT 2 Cibinong 500/150 kV | IBT 2 CIBNG7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | CIBNG7 | CIBNG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
4 | GITET Depok | DEPOK7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
5 | IBT 2 Depok 500/150 kV | IBT 2 DEPOK7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | DEPOK7 | DEPOK | 1 |  | 1 IBT (unit 2) |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
6 | Cibinong (bus 150 kV) | CIBNG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | bus section + kopel |  | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Barat | CIBINONG
7 | Depok (bus 150 kV) | DEPOK | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
8 | Semen Baru | SMNRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
9 | Cimanggis (GIS) | CMGIS | Busbar GIS | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
10 | ITP | ITP | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | KTT ITP 220 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
11 | Depok Baru | DPBRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
12 | IBT 150/70 kV Cibinong | IBT 1 CIBNG | IBT 3-Winding | 1 | 150/70 kV | 1 | CIBNG | CIBN4 | 2 |  | 2 IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
13 | Cibinong (bus 70 kV) | CIBN4 | Busbar GI | 1 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
14 | Cileungsi | CLGSI | Busbar GI | 2 | 70 kV | [5 empty] | KTT Aspek 40 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
15 | IBT 150/70 kV Semen Baru | IBT 1 SMNRU | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | SMNRU | SMNRU4 | 1 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
16 | Semen Baru (bus 70 kV) | SMNRU4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
17 | Semen Mas | SMNMA | Busbar GI | 3 | 70 kV | [5 empty] | KTT Sucofindo 40 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
18 | Gandaria | GDRIA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | aset milik KTT |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | CIBINONG
19 | Salak | SALAK | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
20 | Salak Baru (GIS) | SLBRU | Busbar GIS | 0 | 150 kV | [5 empty] | T/L bay single phi arah Bogor Baru & Cibadak Baru |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat | SALAK
21 | Pelabuhan Ratu | PRATU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Barat | SALAK
22 | Cibadak Baru | CBDRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Jawa Barat | SALAK
23 | Bayah | BAYAH | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | KTT Cemindo 70 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
24 | Semen Jawa | SJAWA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Barat | SALAK
25 | Ciawi | CIAWI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
26 | Lembur Situ | LBSTU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 8 | Jawa Barat | SALAK
27 | Jampang | JMPNG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
28 | Mangunreja/Mping | MPING | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
29 | IBT 150/70 kV Cibadak | IBT 1 CBDRU | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | CBDRU | CBDK4 | 1 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
30 | Cibadak (bus 70 kV) | CBDK4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
31 | Ubrug | UBRUG | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
32 | Pelabuhan Ratu (bus 70 kV) | PRATU4 | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
33 | Bogor Baru | BGBRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | GI simpul; trafo >70% |  | Beroperasi |  | Rawan | 1;6 | Jawa Barat | CIBINONG;SALAK
34 | Sentul | SNTUL | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Barat | CIBINONG;SALAK
35 | Katulampa | KTLPA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Barat | CIBINONG;SALAK
36 | PLTP Salak Lama unit 1,2,3 | KIT_SALAK | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
37 | PLTP Salak Lama unit Binary | KIT_SALAKB | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
38 | PLTP Salak Baru unit 4,5,6 | KIT_SLBRU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
39 | PLTU Pelabuhan Ratu unit 1,2,3 | KIT_PRATU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
40 | PLTA Ubrug unit 1,2,3 | KIT_UBRUG | Pembangkit | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
41 | Cianjur/Cugenang (UP2B Jabar) | CGRLG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | UP2B 2 (JABAR): CNJUR : - / CGRLG : Trf 9,10 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | SALAK
42 | Lengkong Dar (UP2B Jabar) | LGDAR | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | UP2B 2 (JABAR): LGDAR Trf 1,2,3,4 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat | SALAK

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Cibinong - Semen Baru | CIBNG | SMNRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CIBINONG
2 |  | SUTT Cibinong - Cimanggis | CIBNG | CMGIS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CIBINONG
3 | 3 | SUTT Cibinong - Sentul | CIBNG | SNTUL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CIBINONG
4 |  | SUTT Cibinong - Gandaria | CIBNG | GDRIA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 3 | Tidak | CIBINONG
5 |  | SUTT Cibinong - Depok Baru | CIBNG | DPBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CIBINONG
6 |  | SUTT Depok - Depok Baru | DEPOK | DPBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CIBINONG
7 |  | SUTT Semen Baru - ITP | SMNRU | ITP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | CIBINONG
8 | 1 | SUTT Cibinong - Bogor Baru | CIBNG | BGBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | CIBINONG
9 | 3 | SUTT Bogor Baru - Sentul (derating andongan T.14-T.15) | BGBRU | SNTUL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 2 | Tidak | CIBINONG;SALAK
10 |  | SUTT 70 kV Cibinong - Cileungsi | CIBN4 | CLGSI | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | CIBINONG
11 |  | SUTT 70 kV Semen Baru - Semen Mas | SMNRU4 | SMNMA | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | CIBINONG
12 |  | Outlet PLTP Salak Lama 1,2,3 | KIT_SALAK | SALAK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | SALAK
13 |  | Outlet PLTP Salak Lama Binary | KIT_SALAKB | SALAK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | SALAK
14 |  | Outlet PLTP Salak Baru 4,5,6 | KIT_SLBRU | SLBRU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | SALAK
15 |  | Outlet PLTU Pelabuhan Ratu 1,2,3 | KIT_PRATU | PRATU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | SALAK
16 |  | SUTT Salak - Salak Baru | SALAK | SLBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak | SALAK
17 | 2 | SUTT Salak Baru - Bogor Baru (single phi) | SLBRU | BGBRU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Ya | SALAK
18 | 7 | SUTT Pelabuhan Ratu - Cibadak Baru | PRATU | CBDRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | SALAK
19 | 2 | SUTT Salak Baru - Cibadak Baru (single phi) | SLBRU | CBDRU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Ya | SALAK
20 | 8 | SUTT Pelabuhan Ratu - Semen Jawa | PRATU | SJAWA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | SALAK
21 | 8 | SUTT Semen Jawa - Lembur Situ | SJAWA | LBSTU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | SALAK
22 |  | SUTT Pelabuhan Ratu - Bayah | PRATU | BAYAH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | SALAK
23 |  | SUTT Pelabuhan Ratu - Mping | PRATU | MPING | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | SALAK
24 |  | SUTT Pelabuhan Ratu - Jampang | PRATU | JMPNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak | SALAK
25 |  | SUTT Cibadak Baru - Ciawi | CBDRU | CIAWI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 2 | Tidak | SALAK
26 | 4 | SUTT Bogor Baru - Katulampa (rating 600 A, Dove 327,94 mm2) | BGBRU | KTLPA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak | CIBINONG;SALAK
27 |  | SUTT Katulampa - Cugenang (arah UP2B Jabar) | KTLPA | CGRLG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | SALAK
28 |  | SUTT Lembur Situ - Lengkong Dar (arah UP2B Jabar) | LBSTU | LGDAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | SALAK
29 |  | Outlet PLTA Ubrug 1,2,3 | KIT_UBRUG | UBRUG | 70 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak | SALAK
30 |  | SUTT 70 kV Cibadak - Ubrug | CBDK4 | UBRUG | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 3 | Tidak | SALAK
31 |  | SUTT 70 kV Ubrug - Pelabuhan Ratu | UBRUG | PRATU4 | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak | SALAK

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | JTRBR | Jatiroto Baru | CIBNG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | CIBINONG

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 150 kV Bogor Baru merupakan GI Simpul yang apabila terjadi gangguan Busbar dapat mengakibatlkan terpisahnya IBT Cibinong, IBT Depok dan Komplek Pembangkitan Salak dan Pelabuhan Ratu sehingga berdampak sebagian beban padam pada Subsistem Pelabuhan Ratu - Salak - Cibinong 1,2 -Depok 2 | 1. Terjadi beban padam akibat hilang Tegangan pada Sebagian Subsistem Pelabuhan Ratu - Salak -Cibinong 1,2 - Depok 2 sebesar 713 MW. 2. Kehilangan pasokan pembangkit PLTU Pelabuhan Ratu 3 Unit sebesar 960 MW dan PLTP Salak 6 Unit 380 MW. 3. Kesulitan dalam penjadwalan pemeliharaan Busbar pada GI 150 kV Bogor Baru | 1. Telah terpasang OFGS dengan target 6 Unit PLTP Salak. 2. Pengaturan pembebanan Subsistem Pelabuhan Ratu - Salak - Cibinong 1,2 - Depok 2 agar pembebanan ruas SUTT Bogor -Sentul - Cibinong sebesar 150 MW - 500 A. 3. Rekonfigurasi subsistem Pelabuhan Ratu - Salak - Cibinong 1,2 -Depok 2 saat PLTU Pelabuhan Ratu operasi 3 Unit adalah : a) Memasok Subsistem Bandung Selatan sampai GI 150 kV Cianjur (1 trafo) b) Memasok Susbsistem Cilegon sampai GI 150 kV Saketi (GI 150 kV Bayah , GI 150 kV Malingping (1 trafo), GI 150 kV Saketi (3 trafo) 4. Pemeliharaan Busbar saat periode beban rendah dan menyesuaikan PO PLTU Pelabuhan Ratu | Jangka Pendek : 1. Usulan penambahan Bus Section dan kopel kedua pada GI 150 kV Bogor Baru. diusulkan COD Tahun 2027. 2. Percepatan Pembangunan GITET Ubrug atau GITET Citereup beserta outlet terkait. Sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2028 (diusulkan dipercepat Tahun 2026)
2 | JBT | N-1 | [N-1] 1.Konfigurasi Single Phi di GIS Salak Baru T/L Bay 150 kV arah Bogor baru dan T/L Bay Cibadak baru berkapasitas 1600 A per Sirkit dan sudah berbeban diatas 50% (855 A) sehingga tidak memenuhi kriteria N-1. 2.Apabila pada ruas tersebut terjadi gangguan trip 1 sirkit atau keluar karena pemeliharaan maka outlet tersebut terjadi Overload (N-1 tidak terpenuhi) sehingga harus mengurangi Pasokan dari PLTP Salak | 1. Terjadi Overload pada SUTT 150 kV Salak Baru-Bogor Baru atau SUTT 150 kV Salak Baru- Cibadak Baru apabila trip 1 sirkit pada salah satu ruas tersebut. 2. Kesulitan dalam pemeliharaan SUTT | 1. Pengaturan pembebanan Pembangkit Salak dari 380 MW menjadi 330 MW apabila ada pekerjaan/gangguan 1 sirkit pada ruas tersebut. 2. Rencana akan di implementasikan skema OGS di SUTT 150 kV Salak Baru-Bogor Baru & Salak Baru-Cibadak Baru dengan target 1 Unit PLTP Salak Lama (57 MW) | Jangka Pendek : Percepatan pembangunan SUTT Salak Baru-Ciawi Baru kapasitas 2 cct, 2xZebra, 2x1600 A beserta dengan extension Line bay dan aksesoris MTU nya sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD Tahun 2026. Belum Terkontrak
3 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] SUTT 150 kV Bogor Baru- Sentul terjadi Derating dari CCC 1.350 A menjadi 1.000 A karena permasalahan andongan di T.14-T.15 | Tidak optimalnya evakuasi daya dari Pembangkit PLTU Pelabuhan Ratu | 1. Pembatasan transfer PLTU Pelabuhan Ratu yang melewati SUTT 150 kV Bogor Baru -Sentul dibawah 1000 A. 2. Konfigurasi beban dengan mengambil beban di Subsistem Cilegon (2 Trafo di GI Saketi dan GI Malingping) serta UP2B Jabar (1 Trafo di GI Cianjur) | Jangka Pendek : Pembangunan SUTT 150 kV Bogor Baru - ITP. (sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD 2028
4 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] SUTT 150 kV Bogor Baru- Cianjur dan Bogor Baru- Katulampa-Cianjur memilikiratingarus kecil yaitu sebesar 600 A (Dove 327,94 mm2) | 1.Kesulitan dalam melakukan pekerjaan ruas SUTT 150 kV Pratu - Cibadak jika Kit Pratu Operasi Maksimum 3 Unit. 2.Potensi Overload pada ruas SUTT 150 kV Bogor Baru- Cianjur dan Bogor Baru-Katulampa- Cianjur jika terjadi N-2 Pratu-Cibadak Baru | 1. Pekerjaan padam Ruas Pratu-Cibadak Baru dilakukan ketika Kit Pratu Operasi 2 Unit (600 MW). 2. Sudah terpasang skema Defense Scheme OGS pada ruas Bogor Baru-Cianjur dan Bogor Baru- Katulampa-Cianjur | Jangka Pendek : Rekonduktoring dan double phi ruas Bogor Baru-Katulampa-Cianjur dan Bogor Baru-Cianjur menjadi ACSR 2xDove, RUPTL 2025 -2034 COD di Tahun 2027
5 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Hubung singkat di GI 150 kV Cibinong sudah diatas nilai breaking capacity PMT terkecil yang terpasang (40 kA) saat SUTT Cimanggis-Depok Baru II beroperasi (COD 2023) | Nilai arus hubung singkat di GI 150 kV Cibinong akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 43,4 kA (109%) menjadi 49,7 kA (124%) setelah beroperasinya SUTT 150 kV Cimanggis - Depok Baru #1,2 | Rekonfigurasi pada Subsistem Pelabuhan ratu - Salak - Cibinong 1,2 -Depok 2 | Jangka Pendek : Percepatan Pembangunan GITET Ubrug atau GITET Citereup beserta outlet terkait. Sesuai RUPTL 2023 - 2032, COD Tahun 2028 (diusulkan dipercepat Tahun 2026)
6 | JBT | N-1 | [N-1] Pembebanan trafo GI 150 kV Bogor Baru > 70% sehingga tidak memenuhi kriteria N-1 | Pemeliharaan Trafo pada GI 150 kV Bogor baru sulit dilakukan | Pemeliharaan dilakukan saat beban rendah | Jangka Pendek : Pembangunan GI 150 kV Sentul Baru, sesuai RUPTL Tahun 2025- 2034 COD Tahun 2025. GI dan SUTT terkait sudah terkontrak
7 | JBT | N-2 | [N-2] Terjadi ketidakstabilan kit pratu saat terjadi N- 2 SUTT 150 kVPratu - Cibadak Baru | Terjadi fenomena swing dan mengakibatkan Semua unit Kit Pratu out of step atau trip dan menyebabkan Dampak OLS IBT Cibinong bekerja | Penjadwalan SUTT dilakukan saat periode pemeliharaan unit Kit pratu. Pengaturan pola operasi Kit pratu maks 550 MW saat pekerjaan SUTT 150 kVPratu -Cibadak Baru. Mitigasi Pemasangan rele OGSSUTT 150 kVPratu - Cibadak Barudengantarget 1 unit 1 Kit Pratu | Jangka Menengah : Usulan pembangunan GITET 500/150 kV Ubrug berikut outletnya (Tx. Pratu-Cibadak Baru 1,2 dan Pratu -Semen Jawa 1,2 untuk 150 kV dan untuk 500 kV Tx. Depok- Tasik). Diusulkan COD Tahun 2029
8 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] SUTT 150 kV Pelabuhan Ratu-Lembur Situ- Semen jawa memiliki rating arus kecil (1600 A) | Pht akan mengalami overload saat terjadi N-1-1 atau N-2 pada SUTT 150 kV Pratu- Cibadak Baru | 1. Penjadwalan SUTT dilakukan saat periode pemeliharaan unit Kit pratu. 2. Pengaturan pola operasi Kit pratu maks 550 MW saat pekerjaan SUTT 150 kV Pratu-CibadakBaru. 3. PemasanganreleOGSSUTT 150 kVPratu - Cibadak Barudengantarget 1 unit 1 Kit Pratu | Jangka Pendek : 1. Pembangunan GI 150 kV Sentul Baru, sesuai RUPTL Tahun 2025- 2034 COD Tahun 2025. GI dan SUTT terkait sudah terkontrak. Jangka Menengah : 2. Usulan Uprating SUTT Pratu- Lembur Situ-Semen jawa menjadi 3000 A, diusulkan COD Tahun 2029. 3. Usulan pembangunan GITET 500/150 kV Ubrug berikut outletnya (Tx. Pratu-Cibadak Baru 1,2 dan Pratu -Semen Jawa 1,2 untuk 150 kV dan untuk 500 kV Tx. Depok-Tasik), diusulkan COD Tahun 2029