## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_SUMBAGTENG
Nama Subsistem | Sumbagteng
APB | Sumbagteng
Multi Pin | Ya
Sumber | Kerawanan Sistem Sumatera Sep 2026 (UIP3B Sumatera), slide 18 Peta Kerawanan Sistem Sumbagteng (tiga panel); tabel risiko slide 20-23

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
RIAU | Riau | PRWNG_500;BLPGT;KTPJG;TLMBU;TNYAN;RIAU | 18
SUMBAR | Sumatera Barat | PYBUH_275;KLJAO_275;SRMBI_275;OMBLN;MNJAU;SKRAK;PLIMO;TSRIH;PMLBH | 18
JAMBI | Jambi | NAURD_500;MBUGO_275;BNGKO_275;MRNGN;PYSLC;SGLAM | 18
GABUNGAN | Gabungan Riau, Sumbar & Jambi |  | 18

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Perawang (500 kV) | PRWNG_500 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
2 | IBT Perawang 500/275 kV | IBT 1 PRWNG_500 | IBT 3-Winding | 1 | 500/275 kV | 1 | PRWNG_500 | PRWNG_275 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
3 | GITET Perawang (275 kV) | PRWNG_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
4 | IBT 1 Perawang 275/150 kV | IBT 1 PRWNG_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | PRWNG_275 | PRWNG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
5 | IBT 2 Perawang 275/150 kV | IBT 2 PRWNG_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | PRWNG_275 | PRWNG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
6 | Perawang (bus 150 kV) | PRWNG | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
7 | PLTMG/G Balai Pungut 1 | KIT_BLPGT | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
8 | Balai Pungut | BLPGT | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Sumbagteng | RIAU
9 | PLTA Koto Panjang | KIT_KTPJG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
10 | Koto Panjang | KTPJG | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU;SUMBAR
11 | PLTG/MG Teluk Lembu | KIT_TLMBU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
12 | Teluk Lembu | TLMBU | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
13 | PLTU Tenayan | KIT_TNYAN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
14 | Tenayan | TNYAN | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
15 | PLTGU Riau | KIT_RIAU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
16 | Riau | RIAU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
17 | Duri | DURI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
18 | Bangkinang | BKNNG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
19 | Garuda Sakti | GRSKT | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
20 | New Garuda Sakti | NGRSK | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
21 | Pasir Putih | PSPTH | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
22 | Teluk Kuantan | TKTAN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU;SUMBAR
23 | Bagan Batu | BGBTU | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
24 | Dumai | DUMAI | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
25 | Pasir Pangaraian | PSPRN | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
26 | Kota Pekanbaru | KPBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
27 | Siak | SIAK | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
28 | Pangkalan Kerinci | PKKRC | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
29 | Rengat | RNGAT | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
30 | KID | KID | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
31 | Bagan Siapi-api | BGSAP | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
32 | Tembilahan | TBLHN | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
33 | Pakning | PKNNG | Busbar GI | 4 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
34 | Wina (GI Konsumen TT) | WINA | Busbar GI | 4 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Milik Pelanggan |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU
35 | GITET Payakumbuh (275 kV) | PYBUH_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
36 | IBT 1 Payakumbuh 275/150 kV | IBT 1 PYBUH_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | PYBUH_275 | PYBUH | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
37 | IBT 2 Payakumbuh 275/150 kV | IBT 2 PYBUH_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | PYBUH_275 | PYBUH | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
38 | Payakumbuh (bus 150 kV) | PYBUH | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU;SUMBAR
39 | GITET Kiliranjao (275 kV) | KLJAO_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
40 | IBT 1 Kiliranjao 275/150 kV | IBT 1 KLJAO_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | KLJAO_275 | KLJAO | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
41 | IBT 2 Kiliranjao 275/150 kV | IBT 2 KLJAO_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | KLJAO_275 | KLJAO | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
42 | Kiliranjao (bus 150 kV) | KLJAO | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | RIAU;SUMBAR
43 | GITET Sungai Rumbai (275 kV) | SRMBI_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
44 | IBT Sungai Rumbai 275/150 kV | IBT 1 SRMBI_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | SRMBI_275 | SRMBI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
45 | Sungai Rumbai (bus 150 kV) | SRMBI | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
46 | PLTU Ombilin | KIT_OMBLN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
47 | Ombilin | OMBLN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
48 | PLTA Maninjau | KIT_MNJAU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
49 | Maninjau | MNJAU | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
50 | PLTA Singkarak | KIT_SKRAK | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
51 | Singkarak | SKRAK | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
52 | PLTG Pauh Limo | KIT_PLIMO | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
53 | Pauh Limo | PLIMO | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
54 | PLTU/G Teluk Sirih | KIT_TSRIH | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
55 | Teluk Sirih | TSRIH | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
56 | PLTP Muara Labuh | KIT_PMLBH | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
57 | PLTP Muara Labuh | PMLBH | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
58 | Padang Luar | PDLUR | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
59 | Batu Sangkar | BTSKR | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
60 | Simpang Empat | SPEMP | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
61 | Pariaman | PRMAN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
62 | Lubuk Alung | LBALG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
63 | Padang Panjang | PDPJG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
64 | PIP | PIP | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
65 | Simpang Haru | SPHRU | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
66 | Indarung | INDRG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
67 | Kambang | KMBNG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
68 | Bungus | BNGUS | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
69 | Salak | SALAK | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
70 | Muara Labuh | MLBUH | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
71 | Pasaman | PSMAN | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
72 | Solok | SOLOK | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
73 | Tapan | TAPAN | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
74 | Muko-Muko | MUKO | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | SUMBAR
75 | GITET New Aurduri (500 kV) | NAURD_500 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
76 | IBT New Aurduri 500/275 kV | IBT 1 NAURD_500 | IBT 3-Winding | 1 | 500/275 kV | 1 | NAURD_500 | NAURD_275 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
77 | GITET New Aurduri (275 kV) | NAURD_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
78 | IBT 1 New Aurduri 275/150 kV | IBT 1 NAURD_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | NAURD_275 | NAURD | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
79 | IBT 2 New Aurduri 275/150 kV | IBT 2 NAURD_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | NAURD_275 | NAURD | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
80 | New Aurduri (bus 150 kV) | NAURD | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
81 | GITET Muara Bungo (275 kV) | MBUGO_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
82 | IBT 1 Muara Bungo 275/150 kV | IBT 1 MBUGO_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | MBUGO_275 | MBUGO | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
83 | IBT 2 Muara Bungo 275/150 kV | IBT 2 MBUGO_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | MBUGO_275 | MBUGO | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
84 | Muara Bungo (bus 150 kV) | MBUGO | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
85 | GITET Bangko (275 kV) | BNGKO_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
86 | IBT 1 Bangko 275/150 kV | IBT 1 BNGKO_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | BNGKO_275 | BNGKO | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
87 | IBT 2 Bangko 275/150 kV | IBT 2 BNGKO_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | BNGKO_275 | BNGKO | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
88 | Bangko (bus 150 kV) | BNGKO | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
89 | PLTG Payo Selincah | KIT_PYSLC | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
90 | Payo Selincah | PYSLC | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
91 | PLTMG Sei Gelam | KIT_SGLAM | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
92 | Sei Gelam | SGLAM | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  | bus tanpa label di bawah PLTMG Sei Gelam |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
93 | PLTA Merangin | KIT_MRNGN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
94 | Merangin | MRNGN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
95 | Muara Tebo | MTEBO | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
96 | Muara Sabak | MSBAK | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
97 | Aur Duri | AURDR | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
98 | Sungai Penuh | SPNUH | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
99 | Muara Bulian | MBLAN | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
100 | Kuala Tungkal | KLTKL | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
101 | Sarolangun | SRLGN | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI
102 | Pelabuhan Dagang | PLDGG | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagteng | JAMBI

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTMG/G Balai Pungut 1 | KIT_BLPGT | BLPGT | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU
2 |  | Outlet PLTA Koto Panjang | KIT_KTPJG | KTPJG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU
3 |  | Outlet PLTG/MG Teluk Lembu | KIT_TLMBU | TLMBU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU
4 |  | Outlet PLTU Tenayan | KIT_TNYAN | TNYAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU
5 |  | Outlet PLTGU Riau | KIT_RIAU | RIAU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU
6 |  | Outlet PLTU Ombilin | KIT_OMBLN | OMBLN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | SUMBAR
7 |  | Outlet PLTA Maninjau | KIT_MNJAU | MNJAU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | SUMBAR
8 |  | Outlet PLTA Singkarak | KIT_SKRAK | SKRAK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | SUMBAR
9 |  | Outlet PLTG Pauh Limo | KIT_PLIMO | PLIMO | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | SUMBAR
10 |  | Outlet PLTU/G Teluk Sirih | KIT_TSRIH | TSRIH | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | SUMBAR
11 |  | Outlet PLTP Muara Labuh | KIT_PMLBH | PMLBH | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | SUMBAR
12 |  | Outlet PLTG Payo Selincah | KIT_PYSLC | PYSLC | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | JAMBI
13 |  | Outlet PLTMG Sei Gelam | KIT_SGLAM | SGLAM | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | JAMBI
14 |  | Outlet PLTA Merangin | KIT_MRNGN | MRNGN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | JAMBI
15 | 3 | SUTT 150 kV Balai Pungut - Duri | BLPGT | DURI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | RIAU
16 | 3 | SUTT 150 kV Balai Pungut - New Garuda Sakti | BLPGT | NGRSK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | RIAU
17 | 4;5 | SUTT 150 kV Koto Panjang - Bangkinang | KTPJG | BKNNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | RIAU
18 |  | SUTT 150 kV Teluk Lembu - Garuda Sakti | TLMBU | GRSKT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | RIAU
19 |  | SUTT 150 kV Teluk Lembu - Tenayan | TLMBU | TNYAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU
20 | 7 | SUTT 150 kV Tenayan - Riau | TNYAN | RIAU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU
21 |  | SUTT 150 kV Tenayan - Perawang | TNYAN | PRWNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU
22 |  | SUTT 150 kV Riau - Pasir Putih | RIAU | PSPTH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | RIAU
23 | 6 | SUTT 150 kV Perawang - Siak | PRWNG | SIAK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 3 | Tidak | RIAU
24 |  | SUTT 150 kV Perawang - New Garuda Sakti | PRWNG | NGRSK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | RIAU
25 |  | SUTT 150 kV Duri - Bagan Batu | DURI | BGBTU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | RIAU
26 | 2 | SUTT 150 kV Duri - Dumai | DURI | DUMAI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | RIAU
27 | 4;5 | SUTT 150 kV Bangkinang - Garuda Sakti | BKNNG | GRSKT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 2 | 2 | Tidak | RIAU
28 |  | SUTT 150 kV Bangkinang - Pasir Pangaraian | BKNNG | PSPRN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | RIAU
29 |  | SUTT 150 kV Garuda Sakti - Kota Pekanbaru | GRSKT | KPBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | RIAU
30 |  | SUTT 150 kV Garuda Sakti - Pasir Putih | GRSKT | PSPTH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 2 | Tidak | RIAU
31 |  | SUTT 150 kV Pasir Putih - Pangkalan Kerinci | PSPTH | PKKRC | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | RIAU
32 |  | SUTT 150 kV Pangkalan Kerinci - Rengat | PKKRC | RNGAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 3 | 3 | Tidak | RIAU
33 |  | SUTT 150 kV Teluk Kuantan - Rengat | TKTAN | RNGAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | RIAU
34 |  | SUTT 150 kV Rengat - Tembilahan | RNGAT | TBLHN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 3 | 4 | Tidak | RIAU
35 |  | SUTT 150 kV Dumai - KID | DUMAI | KID | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 3 | 4 | Tidak | RIAU
36 |  | SUTT 150 kV Dumai - Bagan Siapi-api | DUMAI | BGSAP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 3 | 4 | Tidak | RIAU
37 |  | SUTT 150 kV KID - Pakning | KID | PKNNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 4 | 5 | Tidak | RIAU
38 |  | SUTT 150 kV KID - Wina | KID | WINA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 4 | 5 | Tidak | RIAU
39 |  | SUTT 150 kV Koto Panjang - Payakumbuh | KTPJG | PYBUH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | RIAU;SUMBAR
40 | 8;9 | SUTT 150 kV Kiliranjao - Teluk Kuantan | KLJAO | TKTAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | RIAU;SUMBAR
41 |  | SUTT 150 kV Payakumbuh - Padang Luar | PYBUH | PDLUR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
42 |  | SUTT 150 kV Payakumbuh - Batu Sangkar | PYBUH | BTSKR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
43 |  | SUTT 150 kV Ombilin - Batu Sangkar | OMBLN | BTSKR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
44 |  | SUTT 150 kV Ombilin - Kiliranjao | OMBLN | KLJAO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | SUMBAR
45 | 10;11 | SUTT 150 kV Ombilin - Salak | OMBLN | SALAK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
46 | 10;11 | SUTT 150 kV Ombilin - Indarung | OMBLN | INDRG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
47 |  | SUTT 150 kV Salak - Solok | SALAK | SOLOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | SUMBAR
48 |  | SUTT 150 kV Indarung - Solok | INDRG | SOLOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | SUMBAR
49 |  | SUTT 150 kV Batu Sangkar - Padang Panjang | BTSKR | PDPJG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 2 | Tidak | SUMBAR
50 |  | SUTT 150 kV Singkarak - Padang Panjang | SKRAK | PDPJG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
51 | 12 | SUTT 150 kV Singkarak - Lubuk Alung | SKRAK | LBALG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
52 | 16 | SUTT 150 kV Maninjau - Simpang Empat | MNJAU | SPEMP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
53 |  | SUTT 150 kV Simpang Empat - Pasaman | SPEMP | PSMAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | SUMBAR
54 |  | SUTT 150 kV Maninjau - Pariaman | MNJAU | PRMAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
55 |  | SUTT 150 kV Pariaman - Lubuk Alung | PRMAN | LBALG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 2 | Tidak | SUMBAR
56 |  | SUTT 150 kV Maninjau - Lubuk Alung | MNJAU | LBALG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
57 |  | SUTT 150 kV Maninjau - Padang Luar | MNJAU | PDLUR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
58 |  | SUTT 150 kV Lubuk Alung - PIP | LBALG | PIP | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 2 | Tidak | SUMBAR
59 |  | SUTT 150 kV Pauh Limo - Lubuk Alung | PLIMO | LBALG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
60 |  | SUTT 150 kV Pauh Limo - PIP | PLIMO | PIP | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
61 | 15 | SUTT 150 kV Pauh Limo - Simpang Haru | PLIMO | SPHRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
62 | 13;14 | SUTT 150 kV Pauh Limo - Indarung | PLIMO | INDRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
63 | 17 | SUTT 150 kV Indarung - Bungus | INDRG | BNGUS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 2 | 2 | Tidak | SUMBAR
64 |  | SUTT 150 kV Bungus - Teluk Sirih | BNGUS | TSRIH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 1 | Tidak | SUMBAR
65 |  | SUTT 150 kV Teluk Sirih - Kambang | TSRIH | KMBNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
66 |  | SUTT 150 kV Kambang - Tapan | KMBNG | TAPAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | SUMBAR
67 |  | SUTT 150 kV Tapan - Muko-Muko | TAPAN | MUKO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 3 | 4 | Tidak | SUMBAR
68 |  | SUTT 150 kV PLTP Muara Labuh - Muara Labuh | PMLBH | MLBUH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
69 |  | SUTT 150 kV Sungai Rumbai - Muara Labuh | SRMBI | MLBUH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | SUMBAR
70 |  | SUTT 150 kV Muara Bungo - Muara Tebo | MBUGO | MTEBO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | JAMBI
71 |  | SUTT 150 kV Muara Tebo - Muara Bulian | MTEBO | MBLAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | JAMBI
72 | 19 | SUTT 150 kV Muara Tebo - Aur Duri | MTEBO | AURDR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 2 | 2 | Tidak | JAMBI
73 |  | SUTT 150 kV Muara Bulian - Sarolangun | MBLAN | SRLGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 3 | 4 | Tidak | JAMBI
74 | 19 | SUTT 150 kV Muara Bulian - Aur Duri | MBLAN | AURDR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 3 | 2 | Tidak | JAMBI
75 | 20 | SUTT 150 kV Bangko - Merangin | BNGKO | MRNGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | JAMBI
76 | 21 | SUTT 150 kV Merangin - Sungai Penuh (operasi 1 sirkit) | MRNGN | SPNUH | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | JAMBI
77 | 18 | SUTT 150 kV New Aurduri - Aur Duri | NAURD | AURDR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | JAMBI
78 |  | SUTT 150 kV New Aurduri - Sei Gelam | NAURD | SGLAM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 1 | Tidak | JAMBI
79 |  | SUTT 150 kV Payo Selincah - Muara Sabak | PYSLC | MSBAK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | JAMBI
80 | 22 | SUTT 150 kV Payo Selincah - Aur Duri | PYSLC | AURDR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 1 | 2 | Tidak | JAMBI
81 | 22 | SUTT 150 kV Muara Sabak - Aur Duri | MSBAK | AURDR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagteng | 2 | 2 | Tidak | JAMBI
82 |  | SUTT 150 kV Muara Sabak - Kuala Tungkal | MSBAK | KLTKL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 2 | 3 | Tidak | JAMBI
83 |  | SUTT 150 kV Kuala Tungkal - Pelabuhan Dagang | KLTKL | PLDGG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagteng | 3 | 4 | Tidak | JAMBI

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | KTPNG | Kota Pinang (Subsistem Sumbagut) | BGBTU | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | RIAU
2 | NPSDM_275 | New Padang Sidempuan (Subsistem Sumbagut, 275 kV) | PYBUH_275 | SUTT | 275 kV | 2 | Beroperasi |  | SUMBAR
3 | ARMUR | Argamakmur (Subsistem Bengkulu) | MUKO | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | SUMBAR
4 | KTT_INDRG | Konsumen TT (dari Indarung) | INDRG | SUTT | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | SUMBAR
5 | MENIM_500 | Muara Enim (Subsistem Sumsel, 500 kV) | NAURD_500 | SUTT | 500 kV | 2 | Beroperasi |  | JAMBI
6 | LBGAU_275 | Lubuk Linggau (Subsistem Sumsel, 275 kV) | BNGKO_275 | SUTT | 275 kV | 2 | Beroperasi |  | JAMBI

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | SBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Gangguan (trip) Pembangkit di GI Balai Pungut 160 MW | 1. Terjadi Penurunan Tegangan di Subsistem Riau (Daerah Dumai sekitarnya) 2. Perkiraan Padam akibat UVLS (28 MW) | 1. Sudah dipasang defense scheme UVLS di GI Duri | Jangka Pendek: 1. Percepatan Pembangunan SUTT Siak-Pakning (Sisitem Looping) [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0 % ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Panjang:
2 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Duri-Dumai | 1. GI Dumai, GI KID, GI Pakning, GI Bagan siapi-api, KTT Wina hilang tegangan hilang tegangan 2. Perkiraan total padam 170 MW | 1. Manuver sebagian beban via jaringan 20 kV | Jangka Pendek: 1. Percepatan Pembangunan SUTT Siak-Pakning (Sisitem Looping) [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0 % ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Panjang:
3 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Balai Pungut-Duri dan Balai Pungut-New Garuda Sakti | 1. Terjadi Penurunan Tegangan di Subsistem Riau (Daerah Dumai sekitarnya) 2. Perkiraan Padam beban akibat UVLS sebesar 28 MW | 1. Sudah dipasang defense scheme UVLS di GI Duri | Jangka Pendek: 1. Percepatan Pembangunan SUTT Siak-Pakning (Sisitem Looping) [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0 % ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Panjang: -
4 | SBT | N-1 | [N-1] Trip 1 Sirkit SUTT 150 kV Koto Panjang-Bangkinang atau Bangkinang-Garuda Sakti saat PLTGU Riau tidak operasi | 1. Potensi Overload Penghantar Koto Panjang-Bangkinang 2. Potensi trip SUTT 150 kV Koto Panjang-Bangkinang akibat masih adanya masalah tegakan kritis (Batasan 600A) 3. Perkiraan padam beban akibat OLS Penghantar sebesar 64 MW | 1. Sudah Terpasang skema OLS pada Penghantar Koto Panjang-Bangkinang-Garuda Sakti 2. Mengoperasikan pembangkit di Balai Pungut maksimal dan mendispatch PLTA Koto Panjang untuk menurunkan transfer | Jangka Pendek: 1. Menyelesaikan masalah tegakan kritis 2. Percepatan Pembangunan PLTMG Riau Peaker (200 MW) [COD RUPTL: 1. 2026; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 10.99% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0'] Jangka Panjang:
5 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Koto Panjang-Bangkinang & Bangkinang-Garuda Sakti saat PLTGU Riau tidak operasi | 1. Potensi Overload Penghantar Kiliranjao-Teluk Kuantan 2. Potensi trip SUTT 150 kV Kiliranjao-Teluk Kuantan akibat masih adanya masalah tegakan kritis (Batasan 500A) 3. Open looping SubSistem Riau 4. Perkiraan padam beban akibat OLS Penghantar sebesar 72 MW | 1. Sudah Terpasang skema OLS pada Penghantar Kiliranjao-Teluk Kuantan 2. Mengoperasikan pembangkit di Balai Pungut maksimal untuk menurunkan transfer | Jangka Pendek: 1. Menyelesaikan masalah tegakan kritis 2. Percepatan Pembangunan PLTMG Riau Peaker (200 MW) [COD RUPTL: 1. 2026; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 10.99% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0'] Jangka Menengah: 1. Percepatan operasi Incomer GI Pranap 500/150 kV 2. Percepatan Pranap-Teluk Kuantan & Pranap-Rengat [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0']
6 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Perawang - Siak | 1. GI Siak Hilang Tegangan 2. Perkiraan total Padam 28 MW | 1. Manuver sebagian beban via jaringan 20 kV | Jangka Pendek: 1. Percepatan Pembangunan SUTT Siak-Pakning (Sisitem Looping) [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0 % ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Panjang:
7 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Tenayan-Riau (PLTGU Riau operasi maksimum, PHT Riau-Pasir Putih operasi 1 sirkit) | 1. Potensi trip SUTT 150 kV Riau-Pasir Putih akibat batasan 560A (Botleneck pada konduktor bay MTU di GI Pasir Putih, ACSR 240 mm2)) 2. Open looping Pekanbaru 3. Kehilangan pasokan dari PLTGU Riau 275MW | 1. Pengaturan pola operasi PLTGU Riau | Jangka Pendek: 1. Mempercepat perbaikan tower SUTT Riau-Pasir Putih Jangka Menengah: 1. Penambahan IBT 275/150 kV atau 500/150 kV di GITET Perawang [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
8 | SBT | N-1 | [N-1] Trip 1 Sirkit SUTT 150 kV Kiliranjao-Teluk Kuantan saat PLTGU Riau tidak operasi | 1. Potensi Overload Penghantar Kiliranjao-Teluk Kuantan yang beroperasi 2. Potensi trip sirkit sebelahnya akibat masih adanya masalah tegakan kritis (Batasan 500A) 3. Perkiraan padam beban akibat OLS Penghantar sebesar 72 MW | 1. Sudah Terpasang skema OLS pada Penghantar Kiliranjao-Teluk Kuantan 2. Mengoperasikan pembangkit di Balai Pungut maksimal untuk menurunkan transfer | Jangka Pendek: 1. Menyelesaikan masalah tegakan kritis 2. Percepatan Pembangunan PLTMG Riau Peaker (200 MW) [COD RUPTL: 1. 2026; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 10.99% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0'] Jangka Menengah: 1. Percepatan operasi Incomer GI Pranap 500/150 kV 2. Percepatan Pranap-Teluk Kuantan & Pranap-Rengat [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0']
9 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Kiliranjao-Teluk Kuantan saat PLTGU Riau tidak operasi | 1. Potensi Overload IBT Perawang 275/150 kV 2. Potensi Overload Penghantar Koto Panjang-Bangkinang 3. Potensi trip SUTT 150 kV Koto Panjang-Bangkinang akibat masih adanya masalah tegakan kritis (Batasan 600A) 4. Perkiraan padam beban akibat OLS Penghantar sebesar 64 MW | 1. Sudah Terpasang skema OLS pada Penghantar Koto Panjang-Bangkinang 2. Mengoperasikan pembangkit di Balai Pungut maksimal dan mendispatch PLTA Koto Panjang untuk menurunkan transfer | Jangka Pendek: 1. Menyelesaikan masalah tegakan kritis 2. Percepatan Pembangunan PLTMG Riau Peaker (200 MW) [COD RUPTL: 1. 2026; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 10.99% ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0'] Jangka Menengah: 1. Percepatan operasi Incomer GI Pranap 500/150 kV 2. Percepatan Pranap-Teluk Kuantan & Pranap-Rengat [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0']
10 | SBT | N-1 | [N-1] Trip 1 Sirkit SUTT 150 kV Ombilin-Salak atau Ombilin Indarung saat PLTU Teluk Sirih 2x87MW tidak operasi | 1. Potensi Overload Penghantar Ombilin-Indarung 2. Potensi trip sirkit sebelahnya akibat masih adanya masalah tegakan kritis (Batasan 500A) 3. Open looping SubSistem Sumbar 4. Perkiraan padam beban akibat OLS Penghantar sebesar 42 MW | 1. Sudah Terpasang skema OLS pada Penghantar Ombilin-Indarung 2. Mengoperasikan PLTG Teluk Sirih & PLTG Pauhlimo untuk mengurangi transfer | Jangka Pendek: 1. Menyelesaikan masalah tegakan kritis Jangka Menengah: 1. Percepatan pembangunan penghantar Muko muko- Argamakmur (Looping SUMBAR-Bengkulu) 2. Percepatan pembangunan penghantar Tapan-Sungai Penuh (Looping SUMBAR-Jambi) [COD RUPTL: 1. 2028; 2. 2028 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0']
11 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Ombilin-Indarung & Ombilin-Salak saat PLTU Teluk Sirih tidak operasi | 1. Potensi Overload Penghantar Lubuk Alung-PIP & Lubuk Alung-Pauhlimo 2. Open Looping Padang | 1. Mengoperasikan PLTG Pauhlimo dan PLTG Teluk Sirih | Jangka Pendek: 1. Pemasangan OLS pada PHT Lubuk Alung-PIP & Lubuk Alung-Pauhlimo [COD RUPTL: 1. 2026 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Menengah: 1. Percepatan pembangunan penghantar Muko muko- Argamakmur (Looping SUMBAR-Bengkulu) 2. Percepatan pembangunan penghantar Tapan-Sungai Penuh (Looping SUMBAR-Jambi) [COD RUPTL: 1. 2028; 2. 2028 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0']
12 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Lubuk Alung-Singkarak saat PLTA Singkarak operasi maksimum | 1. Potensi Overload Penghantar Singkarak-Padang Panjang (masih operasi 1 sirkit) | 1. Membatasi operasi PLTA Singkarak 4x30 MW | Jangka Pendek: 1. Pemasangan OGS pada PHT Singkarak-Padang Panjang dengan target PLTA Singkarak [COD RUPTL: 1. 2026 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Panjang: 1. Usulan operasi PHT Singkarak-Padang Panjang - Batusangkar 2 sirkit
13 | SBT | N-1 | [N-1] Trip 1 Sirkit SUTT 150 kV Pauhlimo-Indarung saat PLTA Singkarak tidak operasi dan PLTU Teluk Sirih Operasi Maksimum | 1. Potensi Overload Penghantar Pauhlimo - Indarung yang beroperasi 2. Perkiraan padam beban akibat OLS Penghantar sebesar 42 MW | 1. Sudah Terpasang skema OLS pada Penghantar Pauhlimo - Indarung | Jangka Pendek: Jangka Menengah: 1. Usulan Uprating Penghantar Jalur Evakuasi daya Pembangkit
14 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Pauhlimo-Indarung saat PLTA Singkarak tidak operasi | 1. Potensi Overload Penghantar Ombilin - Batusangkar-Padang Panjang-Singkarak 2. Potensi tegangan rendah di kota padang 3. Open looping Padang | 1. Mengoperasikan PLTG Pauhlimo 2. Mengoperasikan Kapasitor Pauhlimo | Jangka Pendek: 1. Pemasangan OLS pada PHT Ombilin-Batusangkar-Padang Panjang-Singkarak 2. Percepatan perbaikan SUTT Ombilin - Batusangkar 1 Pasca Gangguan [COD RUPTL: 1. 2026; 2. 2026 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Panjang: 1. Usulan operasi PHT Singkarak-Padang Panjang-Batusangkar 2 sirkit
15 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Pauhlimo-Simpang Haru | 1. Padam sebagian besar kota padang sebesar 90 MW | 1. Manuver beban sebagian (20%) ke jaringan 20 kV | Jangka Pendek: 1. Percepatan pengoperasian GIS Kota Padang 2. Percepatan SKTT 150 kV GIS kota Padang-Lubuk Alung & GIS kota Padang-Pauhlimo [COD RUPTL: 1. 2029; 2. 2029 ¦ Progres: 1. 50%; 2. 50% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0'] Jangka Panjang:
16 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Maninjau-Simpang Empat (Radial) | 1. GI Simpang Empat dan GI Pasaman hilang tegangan 2. Perkiraan total beban padam 18 MW | 1. Manuver beban sebagian via jaringan 20 kV | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan penghantar Simpang Empat-Ujung Gading-Natal- Sorek Merapi [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
17 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Indarung-Bungus (Radial) | 1. Potensi trip PLTU Teluk Sirih 2 x 87 MW 2. GI Bungus, GI Teluk Sirih, GI Kambang, GI Tapan, GI Muko- muko hilang tegangan 3. Perkiraan total Padam 111 MW | 1. Manuver beban sebagian via jaringan 20 kV 2. Black Start PLTG Teluk Sirih untuk start up PLTU Teluk Sirih | Jangka Pendek: Jangka Menengah: 1. Percepatan pembangunan penghantar Muko muko- Argamakmur (Looping SUMBAR-Bengkulu) 2. Percepatan pembangunan penghantar Tapan-Sungai Penuh (Looping SUMBAR-Jambi) [COD RUPTL: 1. 2028; 2. 2028 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0']
18 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV New Aurduri-Aurduri (Jambi kondisi splitting) | 1. Partial Blackout Subsistem Jambi,GI Muara Tebo, GI Muara Bulian, GI Sarolangun, GI Aurduri , GI Muara Sabak, GI Payoselincah, GI Kuala Tungkal, GI Pelabuhan Dagang 2. Perkiraan total padam 220 MW | 1. Percepatan pemulihan melalui kopel bus 150 kV GI Muara Tebo yang dituangkan dalam SOP Pemulihan | Jangka Pendek: Jangka Panjang:
19 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Aurduri-Muara Bulian & Aurduri-Muara Tebo (Jambi kondisi splitting) | 1. GI Muara Bulian, GI Sarolangun dan busbar B GI Muara Tebo hilang tegangan 2. Perkiraan total Padam 88 MW | 1. Percepatan pemulihan melalui kopel bus 150 kV GI Muara Tebo yang dituangkan dalam SOP Pemulihan | Jangka Pendek:
20 | SBT | N-2 | [N-2] Trip 2 Sirkit SUTT 150 kV Bangko-Merangin | 1. GI Merangin dan GI Sungai Penuh hilang tegangan 2. Kehilangan PLTA Merangin 4 x 87.5 MW 3. Perkiraan total Padam 28 MW | 1. Manuver beban sebagian via jaringan 20 kV 2. Black Start PLTA Merangin untuk operasi isolated | Jangka Pendek: Jangka Menengah: 1. Percepatan pembangunan penghantar Sungai Penuh- Tapan (Looping SUMBAR-Jambi) [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
21 | SBT | N-1 | [N-1] Trip 1 Sirkit SUTT 150 kV Sungai Penuh-Merangin (operasi 1 sirkit) | 1. GI Sungai Penuh hilang tegangan 2. Perkiraan total Padam 28 MW | 1. Manuver beban sebagian via jaringan 20 kV 2. Operasi isolated PLTMH Waskita Sangir Energi (WSE) | Jangka Pendek: 1. Percepatan operasi Sirkit 2 Sungai Penuh-Merangin [COD RUPTL: 1. 2026 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Menengah: 1. Percepatan pembangunan penghantar Sungai Penuh- Tapan (Looping SUMBAR-Jambi) [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
22 | SBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Trip SUTT 150 kV Aurduri -Muara Sabak dan Aurduri - Payoselincah | 1. GI Payoselincah, GI Muara Sabak, GI Kuala Tungkal, GI Pelabuhan Dagang Hilang Tegangan 2. Perkiraan total Padam 122 MW | 1. Manuver beban sebagian via jaringan 20 kV | Jangka Pendek: Jangka Menengah: 1. Penambahan Fasilitias Blackstart di PLTG Payoselincah