## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_MK_DURK
Nama Subsistem | Muarakarang 1,2 - Durikosambi 1 - KIT Muarakarang
APB | UP2B Jakarta & Banten
Koreksi MKBRU dan DMGOT | Konfirmasi pengguna 2026-09-12; Buku Kerawanan 2026 hal.75-76 (PDF91-92). IBT MKBRU1,2 ke GIS; DKSBI1. DMGOT GIS ke DKSBI dan PIK. Interkoneksi GIS-GI digambar dua sirkit sesuai pasangan pada diagram sumber.

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
MUARAKARANG | Sisi Muarakarang & KIT Muarakarang | MKLMA;MKBRU;GIS MKBRU | 75
DURIKOSAMBI | Sisi Durikosambi | DKSBI | 76
GABUNGAN | Gabungan Muarakarang - Durikosambi

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Jumlah Sirkit Bay | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Bus Terhubung | Feeder (GI Induk) | Role | Bus HV | Bus LV
1 | GITET Muarakarang Baru | MKBRU | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  |  | Rawan |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG
3 | PLTGU Muarakarang Unit 4 & 5 | PLTGU MK45 | Pembangkit | 0 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG | MKLMA
4 | PLTGU Muarakarang Blok 2 | PLTGU MK B2 | Pembangkit | 0 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG | MKLMA
5 | PLTGU Muarakarang Blok 1 | PLTGU MK B1 | Pembangkit | 0 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG | MKBRU
6 | Durikosambi (sisi 500 kV) | DKSBI | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | DURIKOSAMBI
7 | MKLMA | MKLMA | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  | Rawan | 6 | DKI Jakarta | MUARAKARANG
8 | MKBRU (sisi 150 kV) | MKBRU | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  | Rawan | 1 | DKI Jakarta | MUARAKARANG
9 | GIS Muarakarang Baru | GIS MKBRU | Busbar GIS | 1 | 150 kV |  |  | Rawan | 1 | DKI Jakarta | MUARAKARANG
10 | DKSBI (sisi 150 kV) | DKSBI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | DURIKOSAMBI
11 | BDKMY | BDKMY | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Rawan | 3 | DKI Jakarta | MUARAKARANG
12 | ANGKE | ANGKE | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG
13 | Pantai Indah Kapuk (PIK) | PINKA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG
15 | CKRNG | CKRNG | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | DURIKOSAMBI
16 | KBJRK | KBJRK | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Rawan | 2 | DKI Jakarta | DURIKOSAMBI
17 | GIS Daan Mogot | DMGOT | Busbar GIS | 2 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | DURIKOSAMBI
18 | KBSRH | KBSRH | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | Sangat Rawan | 4 | DKI Jakarta | MUARAKARANG
19 | KTPNG | KTPNG | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | Sangat Rawan | 5;7 | DKI Jakarta | MUARAKARANG
20 | KRLMA | KRLMA | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | Sangat Rawan | 8 | DKI Jakarta | MUARAKARANG
21 | ANCOL | ANCOL | Bay | 3 | 150 kV |  | 1 | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG |  | ANGKE
22 | GMLMA | GMLMA | Bay | 3 | 150 kV |  | 1 | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG |  | KBSRH
23 | MGBSR | MGBSR | Bay | 3 | 150 kV |  | 1 | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG |  | KTPNG
24 | GIS PLTD Senayan | GIS PLTD SNY | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG
25 | MPLMA | MPLMA | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | Rawan | 8 | DKI Jakarta | MUARAKARANG
26 | KRBRU | KRBRU | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | Rawan | 2 | DKI Jakarta | DURIKOSAMBI
27 | CSW | CSW | Busbar GI | 4 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG
28 | KARET | KARET | Busbar GI | 4 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | DURIKOSAMBI
29 | SMBAS | SMBAS | Busbar GI | 5 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG
30 | PNDAH | PNDAH | Bay | 5 | 150 kV |  | 1 | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG |  | SMBAS
31 | PLTD Senayan | PLTD SNY | Pembangkit | 3 | 150 kV |  |  | Normal |  | DKI Jakarta | MUARAKARANG | GIS PLTD SNY
| IBT 1 MKBRU | IBT 1 MKBRU | IBT 3-Winding |  | 500/150 kV | 1 |  |  |  |  | MUARAKARANG |  |  |  | GITET_MKBRU | GIS MKBRU
| IBT 2 MKBRU | IBT 2 MKBRU | IBT 3-Winding |  | 500/150 kV | 2 |  |  |  |  | MUARAKARANG |  |  |  | GITET_MKBRU | GIS MKBRU
| IBT 1 DKSBI | IBT 1 DKSBI | IBT 3-Winding |  | 500/150 kV | 1 |  |  |  |  | DURIKOSAMBI |  |  |  | GITET_DKSBI | DKSBI

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Sudut Pandang | Single Phi
1 |  | SUTT Muarakarang Lama - Muarakarang Baru | MKLMA | MKBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | MUARAKARANG | Tidak
2 |  | SUTT Muarakarang Lama - GIS Muarakarang Baru | MKLMA | GIS MKBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | MUARAKARANG | Tidak
3 | 1 | SKTT GIS Muarakarang Baru - Durikosambi | GIS MKBRU | DKSBI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | MUARAKARANG;DURIKOSAMBI | Tidak
4 | 6 | SUTT Muarakarang Lama - Durikosambi | MKLMA | DKSBI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | MUARAKARANG;DURIKOSAMBI | Tidak
5 | 3 | SKTT Muarakarang Lama - Budi Kemuliaan | MKLMA | BDKMY | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | MUARAKARANG | Tidak
6 |  | SUTT Muarakarang Lama - Ancol | MKLMA | ANGKE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | MUARAKARANG | Tidak
7 |  | SUTT Muarakarang Lama - Pademangan | MKLMA | PINKA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | MUARAKARANG | Tidak
8 |  | SUTT Muarakarang Baru - Pademangan | MKBRU | PINKA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | MUARAKARANG | Tidak
9 | 4 | SKTT Budi Kemuliaan - Kebon Sirih | BDKMY | KBSRH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | MUARAKARANG | Tidak
10 | 8 | SKTT Angke - Karet Lama | ANGKE | KRLMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | MUARAKARANG | Tidak
11 | 7 | SKTT Angke - Ketapang | ANGKE | KTPNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | MUARAKARANG | Tidak
12 |  | Kopel/Tie Kebon Sirih - Ketapang | KBSRH | KTPNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 3 | MUARAKARANG | Tidak
13 |  | SKTT Karet Lama - Casablanca | KRLMA | CSW | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | MUARAKARANG | Tidak
14 | 8 | SKTT Karet Lama - Mampang | KRLMA | MPLMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 3 | 3 | MUARAKARANG | Tidak
15 |  | SKTT Casablanca - Semanggi Barat | CSW | SMBAS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 4 | 5 | MUARAKARANG | Tidak
16 | 2 | SKTT Durikosambi - Kebon Jeruk | DKSBI | KBJRK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | DURIKOSAMBI | Tidak
17 |  | SUTT Durikosambi - Cengkareng | DKSBI | CKRNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | DURIKOSAMBI | Tidak
18 |  | SUTT Durikosambi - Daan Mogot | DKSBI | DMGOT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | DURIKOSAMBI | Tidak
19 | 2 | SKTT Kebon Jeruk - Kalideres Baru | KBJRK | KRBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | DURIKOSAMBI | Tidak
20 |  | SUTT Daan Mogot - PIK | DMGOT | PINKA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | MUARAKARANG;DURIKOSAMBI | Tidak
21 |  | SUTT Kalideres Baru - Karet | KRBRU | KARET | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | DURIKOSAMBI | Tidak
22 |  | SKTT GIS PLTD Senayan - Casablanca | GIS PLTD SNY | CSW | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | MUARAKARANG | Tidak
|  | Interkoneksi GIS MKBRU - GI MKBRU (incomer) | GIS MKBRU | MKBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | [6 empty] | MUARAKARANG

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | Terjadi breakdown PMT 5A5 dan PMT 5A7 pada GIS 150 kV Muarakarang Baru dimana pada diameter 5 merupakan outlet dari IBT-2 Muarakarang. | 1. Keandalan bay GT #1.2 dan ST #1.0 menjadi berkurang karena pengoperasian hanya dari 1 PMT. 2. Kesulitan dalam penjadwalan pemeliharaan unit dan bay GT #1.2 dan ST #1.0 PLTGU Muarakarang. | 1. Pengaturan penjadwalan unit dilakukan saat periode beban rendah atau weekend. 2. Pemeliharaan ST #1.0 dilakukan bersamaan penjadwalan pemeliharaan IBT-2 Muarakarang. 3. Telah terpasang OLS IBT Muarakarang dengan total target tahap-1 sd 4 sebesar 552 MW (berdasarkan buku DS tahun 2025). | Jangka Pendek: Penggantian CB 5A7 GIS 150 kV Muarakarang Baru. Sudah masuk rencana pengadaan (DRP 2025) untuk pekerjaan penggantian estimasi dilelangkan TW-4 2025. COD Mundur ke 2026.
2 | JBB | Terjadi Derating pada SKTT 150 kV Karet Baru–Kebon Jeruk dari 1547A menjadi 500A akibat kapasitas MTU, sehingga ketika Sub Sistem dioperasikan Looping (NC) pada Kopel GIS 150 kV Kebon Jeruk terjadi kondisi N-1 tidak terpenuhi. | 1. Sub Sistem Muarakarang–Durikosambi 1,2–Durikosambi 1 tidak dioperasikan Looping. 2. Penjadwalan Pemeliharaan ruas pht Durikosambi–Kebon Jeruk hanya bisa dilakukan saat periode beban rendah. 3. Pembebanan IBT Durikosambi menjadi tidak optimal. | Pembebanan IBT Durikosambi menjadi 50% dan tidak memenuhi kriteria N-1, jika seluruh beban Sub Sistem Durikosambi–Kebon Jeruk dipasok dari Subsistem Muarakarang. | Jangka Pendek: 1. Pembangunan SKTT Durikosambi–Muarakarang Lama pengganti SUTT yang di Dismantle (kajian sudah disusun). RUPTL 2025–2034 COD Tahun 2027. 2. Usulan uprating GIS 150 kV Kebon Jeruk. (diusulkan COD Tahun 2027).
3 | JBB | GIS Budi Kemuliaan merupakan pasokan VVIP ke Istana (zero downtime) sehingga disiapkan sebagai jalur fleksibilitas pasokan antar Subsistem Muarakarang–Durikosambi 1,2–Cawang 2,3–Depok 1 & Subsistem Priok–Bekasi 2,4–Cawang 1, tetapi terkendala dengan bottleneck pada SKTT 150 kV Muarakarang–Budi Kemuliaan 1,2 dengan In 920 A Derating menjadi 735 A akibat Kebocoran minyak kabel (faktor usia kabel, sudah operasi sejak 1992) dan cross bonding yang sudah dibuka/tertutup aspal jalan. | Pembebanan SKTT 150 kV Muarakarang–Budi Kemuliaan sudah diatas 50% dan tidak memenuhi kriteria N-1, jika seluruh beban Sub Sistem Kebon Sirih dipasok dari Subsistem Muarakarang. | Pengaturan beban (Splitting Busbar di GIS Kebon Sirih). | Jangka Pendek: Uprating SKTT 150 kV Muarakarang–Budi Kemuliaan menjadi 2cct, 1x2000 A per sirkit (RUPTL 2025–2034 COD Tahun 2025, COD timeline proyek tahun 2027, terdapat kendala pada kontrak kabel, masih dikaji oleh PLN UIP JBB). Masih mengalami kebocoran dan belum ditemukan titik bocor.
4 | JBB | GIS Kebon Sirih merupakan pasokan VVIP ke Istana (zero downtime) sehingga disiapkan sebagai jalur fleksibilitas antara Subsistem Muarakarang–Durikosambi 1,2–Cawang 2,3–Depok 1 & Subsistem Priok–Bekasi 2,4–Cawang 1, tetapi terkendala Bottleneck pada SKTT 150 kV Budi Kemuliaan–Kebon Sirih dengan In 460 A/sirkit. Pembebanan di ruas SKTT tersebut sudah berbeda diatas 60%, sehingga tidak memenuhi kriteria N-1. Terdapat kerusakan di PMS Rel-2 Kopel GIS Kebon Sirih, Breakdown gangguan sejak tgl 30-06-2020. | 1. Keandalan berkurang untuk pasokan VVIP (zero downtime) di GIS Kebon Sirih karena pasokan radial dari GIS Budi Kemuliaan & GIS Gambir Lama. 2. Terjadi Overload apabila trip 1 sirkit pada salah satu ruas SKTT tersebut. 3. Manuver konfigurasi beban di GIS Kebon Sirih sulit dilakukan. | 1. Pengaturan beban (Splitting Busbar di GIS Kebon Sirih). 2. Manuver beban trafo di GIS Kebon Sirih melalui 20 kV. | Jangka Pendek: 1. Pembangunan SKTT Kebon Sirih–Budi Kemuliaan Menjadi 2cct, 1x1000 A per sirkit (RUPTL 2025–2034, COD Tahun 2025, COD timeline proyek tahun 2027). 2. Perbaikan GIS Kebon Sirih bay PMS Rel-2 Kopel GIS Kebon Sirih, COD mundur 2026 (karena ketidaksiapan expert dan metode uji HV test GIS). Material on site SMT-2 2024.
5 | JBB | GIS Ketapang merupakan pasokan VVIP ke Istana (zero downtime) sehingga keandalan GIS tersebut menjadi prioritas, namun GIS Ketapang masih beroperasi dengan single busbar sehingga ketika terjadi gangguan busbar pada GIS Ketapang akan berdampak padam GIS. | 1. Keandalan berkurang untuk pasokan VVIP (zero downtime) ke GIS Ketapang karena GIS Ketapang masih single busbar. 2. Kesulitan dalam pemeliharaan busbar. | Manuver beban trafo di GIS Ketapang melalui 20 kV. | Jangka Menengah: Usulan Normalisasi menjadi double busbar GIS Ketapang (diusulkan COD Tahun 2029).
6 | JBB | Arus Hubung Singkat di sekitar GI 150 kV Muarakarang sudah tinggi. Tertinggi ada di GI 150 kV Muarakarang sebesar 61,8 kA. | Apabila terjadi gangguan pada GI 150 kV Muarakarang baik gangguan 3 Phase maupun 1 Phase akan berpotensi breakdown PMT pada GI tersebut. | Pengaturan Pembangkit yang beroperasi. | Jangka Pendek: Pembangunan SKTT Durikosambi–Muarakarang Lama pengganti SUTT yang sudah di Dismantle menjadi SKTT (kajian sudah disusun). RUPTL 2025–2034 COD Tahun 2028.
7 | JBB | SKTT 150 kV Angke–Ketapang sirkit 2 tidak siap sehingga langsung dijumper ke bay trafo-2. | Apabila sirkit-1 trip maka trf-1 GIS Ketapang padam sekitar 57 MW. | 1. Pemeliharaan SKTT Angke–Ketapang dilaksanakan saat periode beban rendah. 2. Pemeliharaan SKTT Angke–Ketapang sirkit 2. | Jangka Pendek: 1. Usulan pembangunan SKTT 150 kV Ketapang–Mabes Sirkit-2 (RUPTL 2025–2034, COD Tahun 2028). 2. Usulan uprating Konduktor pht SKTT 150 kV Angke–Ketapang sirkit 1&2, diusulkan COD Tahun 2028. 3. Usulan pembangunan GIS 150 kV New Ketapang, diusulkan COD Tahun 2029.
8 | JBB | Ruas penghantar SKTT 150 kV Karet Lama–Mampang merupakan jalur backbone Sub Sistem Muarakarang dengan Sub Sistem Cawang namun memiliki nominal yang kecil (In 764 A). | 1. Ruas penghantar Karet Lama–Mampang tidak memenuhi kriteria N-1. 2. Pemeliharaan hanya bisa dilakukan saat periode beban rendah dan hari weekend. 3. Pembatasan pengoperasian pembangkit Muarakarang apabila dibutuhkan untuk membantu sub sistem Cawang 2,3–Depok 1. | 1. Telah dipasang skema Directional OLS pht Karet Lama–Mampang sirkit 1&2 dengan total target 582 MW (berdasarkan buku DS tahun 2025). 2. Telah dipasang skema Directional OLS pht Karet Lama–Mampang (Flow bawah) dengan target trip Karet Lama–Mampang yang beroperasi. 3. Pengaturan konfigurasi pada GI 150 kV Karet Lama. (Operasi Splitting GI 150 kV Karet Lama). | Jangka Menengah: Usulan uprating SKTT Karet Lama–Mampang sirkit 1&2 menjadi 1600 A per sirkit, diusulkan COD Tahun 2030.

## Bay
Kode GI | Nama GI | Feeder | Jenis | Jumlah Sirkit | Sudut Pandang | Tegangan
DMGOT | GIS Daan Mogot | PINKA |  | 2 | MUARAKARANG | 150 kV
PINKA | Pantai Indah Kapuk (PIK) | DMGOT |  | 2 | DURIKOSAMBI | 150 kV