## SS_Index
Kode SS | Nama Subsistem | Wilayah | Sumber | Jumlah View Sumber | Single View Feasible | Status Audit | Constraint Utama
SS_GUCL | GU Cilegon - Cilegon Baru 1,2,3 - Labuan | JBB / Banten | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.4 | 2 view overlap | Ya - candidate | Manual audit v2 | Boundary eksternal abu-abu dipisah; cross-view tie ANYER-MENES perlu final check pada PDF asli

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
FULL | SLD lengkap | CLBRU;LBUAN

## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_GUCL
Nama Subsistem | GU Cilegon - Cilegon Baru 1,2,3 - Labuan
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.4 (Gambar 2.3 + Tabel 2.2)
Versi Audit | Manual topology audit v2 - 2026-09-14
Status Topologi | Single-view candidate; edge ambigu ditandai di sheet Audit_Topologi
Sumber Visual | SLD raster Sec 2.4, dua view yang overlap (screenshot 120701 & 120754)
Prinsip | Hanya relasi yang dapat ditelusuri pada SLD dipakai sebagai core; boundary eksternal dipisah

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Catatan Sudut Pandang Sumber | Latitude | Longitude
1 | GITET Cilegon Baru | CLBRU | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
2 | IBT 1 Cilegon Baru | IBT 1 CLBRU | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 |  | CLBRU | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Banten
3 | IBT 2 Cilegon Baru | IBT 2 CLBRU | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 |  | CLBRU | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Banten
4 | IBT 3 Cilegon Baru | IBT 3 CLBRU | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 |  | CLBRU | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Banten
5 | PLTGU Cilegon | KIT_PLTGU_CLG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
6 | PLTU Labuan | KIT_PLTU_LBN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
7 | PLTU Asahi (aset milik) | KIT_PLTU_ASAHI | Pembangkit | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
8 | Cilegon Baru (bus 150 kV) | CLBRU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Banten
9 | Labuan | LBUAN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
10 | Kramatwatu | KRWTU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten
11 | MNA / Trate | MNA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten
12 | Alindo | ALNDO | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
13 | IFERO | INFRO | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
14 | Asahimas | ASAHI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Banten
15 | Krakatau Daya Listrik (KDL) | KDL | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
16 | Cilegon Lama | CLGON | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
17 | Menes | MENES | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
18 | Saketi | SKETI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
19 | Polyprima | POLMA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Banten
20 | Serang | SRANG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Banten
21 | Cikande Serang (CASRI) | CASRI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
22 | Anyer | ANYER | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
23 | KTT KSTEL | KSTEL | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Milik Pelanggan |  | Normal |  | Banten
24 | Rangkas Baru | RKBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
25 | Malimping | MPING | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
26 | Gunung Malang (GMS) | GNMLA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Banten
27 | Baros | BAROS | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
28 | Kopo Serang | KOPOS | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Banten
29 | Bubulak Baru | BUBRU | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
30 | Bayah | BAYAH | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
31 | Indah Kiat | IKIAT | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Banten
32 | Cikande | CKNDE | Busbar GITET | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Banten
33 | Modern | MDERN | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
34 | Labuan Industri | LBI | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
35 | Balaraja (sisi Cilegon) | BLRJA | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Banten
36 | Pucam | PUCAM | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Banten
37 | Gorda | GORDA | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Banten
38 | New Balaraja | NBRJA | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
39 | Suvarna | SVRNA | Busbar GI | 6 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Catatan Sudut Pandang Sumber
1 |  | Outlet PLTGU Cilegon | KIT_PLTGU_CLG | CLBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTU Labuan | KIT_PLTU_LBN | LBUAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | Tidak
3 |  | Outlet PLTU Asahi (aset milik) | KIT_PLTU_ASAHI | ASAHI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 2 | Tidak
4 | 3 | SUTT Cilegon Baru - Kramatwatu | CLBRU | KRWTU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
5 | 3 | SUTT Cilegon Baru - MNA (single phi -- kerawanan #3,5) | CLBRU | MNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Ya
6 |  | SUTT Cilegon Baru - Asahimas | CLBRU | ASAHI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
7 | 5 | SUTT Cilegon Baru - Polyprima (single phi -- kerawanan #5) | CLBRU | POLMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Ya
8 |  | SUTT Cilegon Baru - KDL | CLBRU | KDL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
9 |  | SUTT Cilegon Baru - Alindo | CLBRU | ALNDO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
10 |  | SUTT Cilegon Baru - IFERO | CLBRU | INFRO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
11 |  | SUTT Cilegon Baru - Cilegon Lama | CLBRU | CLGON | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
12 | 3 | SUTT MNA - Kramatwatu (single phi -- kerawanan #3) | MNA | KRWTU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 2 | 2 | Ya
13 | 5 | SUTT Asahimas - Polyprima (single phi -- kerawanan #5) | ASAHI | POLMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 2 | 2 | Ya
14 |  | SUTT Asahimas - Cikande Serang | ASAHI | CASRI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak
15 |  | SUTT Asahimas - Anyer | ASAHI | ANYER | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak
16 |  | SUTT KDL - KTT KSTEL | KDL | KSTEL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak
17 |  | SUTT Labuan - Saketi | LBUAN | SKETI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
18 |  | SUTT Saketi - Malimping | SKETI | MPING | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak
19 |  | SUTT Cikande Serang - Anyer (tie sehadap) | CASRI | ANYER | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 3 | Tidak
20 |  | SUTT Rangkas Baru - Kopo Serang | RKBRU | KOPOS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak
21 |  | SUTT Rangkas Baru - Bubulak Baru | RKBRU | BUBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak
22 |  | SUTT Malimping - Bayah | MPING | BAYAH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak
23 | 4 | SUTT Serang - GMS (kerawanan #4,7) | SRANG | GNMLA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak
24 |  | SUTT Serang - Baros | SRANG | BAROS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak
25 | 2 | SUTT GMS - Indah Kiat (kerawanan #2,3,4) | GNMLA | IKIAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak
26 | 4 | SUTT GMS - Cikande (kerawanan #2,3,4) | GNMLA | CKNDE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak
27 | 2 | SUTT Kopo Serang - Modern (kerawanan #2) | KOPOS | MDERN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak
28 |  | SUTT Bubulak Baru - Labuan Industri | BUBRU | LBI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak
29 |  | SUTT Kopo Serang - Labuan Industri (tie) | KOPOS | LBI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak
30 | 4 | SUTT Cikande - Balaraja (kerawanan #4) | CKNDE | BLRJA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 5 | 6 | Tidak
31 | 2 | SUTT Cikande - Pucam 1,2 (kerawanan #2) | CKNDE | PUCAM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 5 | 6 | Tidak
32 |  | SUTT Balaraja - New Balaraja | BLRJA | NBRJA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 6 | 7 | Tidak
33 |  | SUTT Balaraja - Suvarna | BLRJA | SVRNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 6 | 7 | Tidak
34 | 2 | SUTT Pucam - Gorda (kerawanan #2,7) | PUCAM | GORDA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 6 | 7 | Tidak
35 |  | SUTT Labuan - Menes | LBUAN | MENES | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak | Manual audit SLD
36 |  | SUTT Anyer - Menes (cross-view stitch) | ANYER | MENES | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 2 | Tidak | Manual audit SLD
37 |  | SUTT Saketi - Rangkas Baru | SKETI | RKBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak | Manual audit SLD
38 |  | SUTT Kramatwatu - Serang | KRWTU | SRANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak | Manual audit SLD
39 | 2 | SUTT Modern - Pucam | MDERN | PUCAM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 5 | 6 | Tidak | Manual audit SLD
40 | 2 | SUTT Modern - Gorda | MDERN | GORDA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 5 | 7 | Tidak | Manual audit SLD

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Catatan Sudut Pandang Sumber
1 | KTT_POSCO | KTT Posco (145 MVA, di CLBRU) | CLBRU |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | KTT_MNA | KTT MNA (30 MVA) | MNA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
3 | KTT_ALNDO | KTT Alindo (55 MVA) | ALNDO |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
4 | KTT_IFERO1 | KTT-1 IFERO (80 MVA) | INFRO |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
5 | KTT_IFERO2 | KTT-2 IFERO | INFRO |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
6 | KTT_PLPHM | KTT PLPHM (32 MVA) | POLMA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
7 | KTT_ASAHI2 | KTT Asahi-2 (123 MVA) | ASAHI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
8 | KTT_ASAHI3 | KTT Asahi-3 (95 MVA) | ASAHI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
9 | KTT_NSI | KTT NSI (30 MVA) | CASRI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
10 | KTT_CASRI | KTT Cikande Serang (54 MVA) | CASRI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
11 | KTT_CASRI2 | KTT Cikande Serang II (70 MVA) | CASRI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
12 | KTT_GMS | KTT GMS (85 MVA) | GNMLA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
13 | KTT_JAS | KTT JAS (50 MVA) | CKNDE |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
14 | KTT_IKIAT | KTT Indah Kiat (58.8 MVA) | IKIAT |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
15 | KTT_NKMAS | KTT Nikomas (60 MVA) | PUCAM |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
16 | KTT_GRDMS | KTT Gerdamas (60 MVA) | GORDA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
17 | KTT_SMTOR | KTT Sumitomo (30 MVA) | GORDA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
18 | KTT_LBI | KTT Labuan Industri (60 MVA) | LBI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
19 | KTT_MITSUI | Mitsui | CLGON | KTT / Beban | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | Manual audit SLD view kanan
20 | KTT_MCOIS | MCOIS | CLGON | KTT / Beban | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | Manual audit SLD view kanan

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT Cilegon tidak memenuhi kriteria N-1 saat PLTGU Cilegon atau PLTU Labuan tidak beroperasi 1 unit. | 1. Pemeliharaan IBT sulit dilakukan. 2. Terjadi pemadaman apabila trip salah satu IBT di Cilegon. | 1. Pemindahan beban GI Cikande & GI Balaraja ke Subsistem Balaraja 1&2-Lontar-Kembangan 1,2. 2. Pemindahan beban Trafo-1 GI Cilegon Baru, KTT Posco dan KTT KSTEL ke Sub Sistem Suralaya Unit 3-Suralaya 1,2-Cilegon. 3. Pemindahan beban GI Saketi dan Malimping ke Subsistem Pelabuhan Ratu. 4. OLS IBT Cilegon tahap 1-4 total 614 MW. 5. Rencana penambahan DS OLS IBT Cilegon total 666 MW. 6. Usulan pengoperasian 2 GT PLTGU Cilegon. | Jangka Pendek: Pembangunan GITET Cikande + outlet (RUPTL 2025-2034, COD 2027). Jangka Menengah: Usulan IBT-1 & 2 di GITET Jawa 7 + outlet (diusulkan COD 2029). Jangka Panjang: BESS tersebar di GI 150 kV Cilegon dan Menes 2x100 MW (COD 2032).
2 | JBB | N-1 | [N-1] Subsistem memiliki 6 tier dan tidak dapat dilakukan Splitting beban karena sumber IBT terpusat di GI Cilegon Baru. Terjadi Drop Tegangan <135 kV di GI PUCAM, Modern, Kopo, Gorda, Indah Kiat, Cikande (semua Konsumen Tegangan Tinggi) bila 1 unit PLTU Labuan atau GT PLTGU Cilegon tidak beroperasi. | 1. Terjadi Drop Tegangan <135 kV di GI PUCAM, Modern, Kopo, Gorda, Indah Kiat, Cikande. 2. Komplain Drop dan Dip Tegangan Pelanggan Konsumen Tegangan Tinggi. | 1. Pengaturan MVAR Pembangkit. 2. Pengaturan TAP CHANGER di IBT-1,2&3 Cilegon Baru. 3. Pemindahan beban GI Cikande & GI Balaraja ke Subsistem Balaraja 1&2-Lontar-Kembangan 1,2. | Jangka Pendek: GITET Cikande (Tx SUTET Bojanegara-Balaraja) COD 2026; SUTT 150 kV Tigaraksa-Tigaraksa II (COD Okt 2025); SUTT 150 kV Baros-Rangkas (COD 2026); SUTT 150 kV Tigaraksa II-Kopo (COD 2028); usulan kapasitor 2x50 Mvar di GI Kopo dan IKPP (COD 2028).
3 | JBB | N-2 | [N-2] Potensi Drop tegangan bila terjadi N-2 di ruas SUTT 150 kV Cilegon Baru-Kramatwatu, Cilegon Baru-MNA, Serang-GMS 1,2, Cikande-IKPP, Cikande-GMS, Cikande-Pucam 1,2. | 1. Permasalahan stabilitas tegangan pada subsistem Cilegon Baru 1,2,3-GU Cilegon dan Labuan. 2. Komplain Drop dan Dip Tegangan Pelanggan KTT. 3. Kesulitan pemeliharaan. | 1. Pengaturan MVAR Pembangkit. 2. Pengaturan TAP CHANGER di IBT-1,2&3 Cilegon Baru. 3. Pemindahan beban GI Cikande & GI Balaraja ke Subsistem Balaraja 1,2-Lontar-Kembangan 1,2. 4. Pengaturan pekerjaan di beban rendah/hari libur. 5. Pemindahan beban GI Saketi dan Malingping ke Subsistem Pelabuhan Ratu. 6. Usulan rele UVLS. | Jangka Pendek: GITET Cikande + outlet (COD 2026); SUTT 150 kV Baros-Rangkas (COD 2026); usulan kapasitor 2x50 Mvar di GI Kopo dan IKPP (COD 2028).
4 | JBB | N-1 | [N-1] Kenaikan arus hubung singkat melebihi BC PMT terkecil di GI 150 kV Cilegon Baru, Serang, GMS, Balaraja, dan Cikande saat GITET Cikande dan outletnya beroperasi. | Terjadi kerusakan peralatan pada GI Cilegon Baru, Serang, GMS, Balaraja, dan Cikande saat terjadi gangguan baik 3 Phase maupun 1 Phase. | 1. Pengaturan pola pengoperasian Pembangkit di Subsistem Cilegon. 2. Pengaturan Pola Splitting pada GI 150 kV Cilegon Baru. | Jangka Pendek: SUTT 150 kV Baros-Rangkas (COD 2026); usulan penggantian 31 PMT kapasitas lebih tinggi (COD 2027); usulan FCL 10 ohm pada ruas SUTT 150 kV Asahimas-Polyprima I Cilegon (COD 2027).
5 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] 1. Ruas Penghantar SUTT 150 kV Cilegon Baru-Polyprima-Asahi masih single phi. 2. Ruas Penghantar SUTT 150 kV Cilegon Baru-MNA, Cilegon Baru-Kramatwatu dan MNA-Kramatwatu masih single phi. | 1. Saat terjadi N-1-1 GI KTT Polyprima padam. 2. Saat terjadi N-1-1 GI MNA padam. | Pengaturan penjadwalan pemeliharaan penghantar. | Jangka Menengah: Usulan Double Phi ruas SUTT Cilegon Baru-Polyprima-Asahi (COD 2029); Usulan Double Phi ruas SUTT Cilegon Baru-MNA-Kramatwatu (COD 2029).
6 | JBB | N-1 | [N-1] GI 150 kV Polyprima masih operasi single busbar. | 1. Saat terjadi gangguan N-1 Busbar berdampak GI dan KTT Polyprima padam. 2. Kesulitan dalam pemeliharaan busbar. | Pengaturan penjadwalan pemeliharaan busbar. | Jangka Menengah: Usulan double busbar GI 150 kV Polyprima (COD 2029).
7 | JBB | N-1 | [N-1] Ruas Penghantar SUTT 150 kV Serang - GMS tidak memenuhi kriteria N-1 saat KTT di wilayah Sub Sistem Cilegon beroperasi penuh. | Ruas Penghantar yang beroperasi overload dan trip sehingga menyebabkan drop tegangan (<120 kV) pada GI 150 kV Cikande, Pucam, Modern, Gorda, Kopo. | 1. Pengaturan MVAR Pembangkit. 2. Pengaturan TAP CHANGER di IBT-1,2&3 Cilegon Baru. 3. Pemindahan beban GI Cikande & GI Balaraja ke Subsistem Balaraja 1,2-Lontar-Kembangan 1,2. 4. Pengaturan pekerjaan di beban rendah/hari libur. 5. Usulan rele UVLS. | Jangka Pendek: SUTT 150 kV Baros-Rangkas (COD 2026); usulan kapasitor 2x50 Mvar di GI Kopo dan IKPP (COD 2026); GITET Cikande + outlet (COD 2026).

## Audit_Topologi
No | Objek | Original | Hasil Audit v2 | Aksi | Confidence | Sumber Visual | Catatan
1 | Edge | CLBRU -> MENES | LBUAN -> MENES | Corrected | High | View kanan | Drop vertikal dari bus LBUAN ke MENES
2 | Edge | CLBRU -> LBUAN | - | Removed | High | View kanan | Bus CLBRU dan LBUAN terpisah; tidak terlihat direct edge
3 | Edge | MENES -> RKBRU | SKETI -> RKBRU | Corrected | High | View kanan | Pair vertikal dari SKETI turun ke RKBRU
4 | Edge | MENES -> SKETI | - | Removed | High | View kanan | Dua bus terpisah; tidak terlihat tie langsung
5 | Edge | CASRI -> SRANG | KRWTU -> SRANG | Corrected | High | View kiri | Pair vertikal KRWTU turun ke SRANG
6 | Edge | ANYER -> KSTEL | - | Removed | High | View kanan | Tidak ada direct bus-to-bus edge
7 | Edge | SRANG -> GORDA | - | Removed | High | View kiri | Nama lama merepresentasikan koridor/path, bukan direct edge
8 | Edge | BAROS -> RGKOT | - | Moved to boundary | High | View kiri | RGKOT berada pada jaringan abu-abu/boundary
9 | Edge | IKIAT -> BLRJA | - | Removed | Medium-High | View kiri | Direct edge tidak terlihat pada SLD
10 | Edge | MDERN -> KOPO | MDERN -> PUCAM | Corrected | High | View kanan | PUCAM merupakan outlet dari bus MDERN
11 | Edge | - | MDERN -> GORDA | Added | High | View kanan | GORDA merupakan outlet dari bus MDERN
12 | Edge | - | ANYER -> MENES | Added | Medium | Cross-view stitch | Long routed pair menghubungkan koridor kiri-kanan; final check disarankan pada PDF asli
13 | Node/Load | MITSUI sebagai GI | MITSUI sebagai Bay/Load CLGON | Reclassified | High | View kanan | Simbol berupa feeder/load dari bus CLGON
14 | Node/Load | MCOIS sebagai GI | MCOIS sebagai Bay/Load CLGON | Reclassified | High | View kanan | Simbol berupa feeder/load dari bus CLGON
15 | Node | RGKOT core node | Boundary external | Moved out of core | High | View kiri | Digambar abu-abu; tidak dimasukkan core ingest
16 | Node | KOPO core node | Needs confirmation | Moved out of core | Medium | Provided views | Tidak terlihat sebagai bus terpisah; kemungkinan off-view/alias perlu validasi
17 | Edge | CASRI -> ANYER | CASRI -> ANYER | Retained - verify | Medium | View kanan | Dipertahankan sementara karena tie/routing lokal masih ambigu
18 | Edge | KOPOS -> LBI | KOPOS -> LBI | Retained - verify | Medium-High | View kanan | Routing lateral terlihat; tetap perlu final check pada PDF

## Boundary_External
Kode/Nama | Tipe | Relasi Terlihat | Status | Alasan Tidak Masuk Core
SARAN4 | Boundary / external bus | Koridor abu-abu dari area SRANG menuju RGKOT | External | Perlu style/role external agar tidak dirender merah
RGKOT | Boundary / external GI | Bagian koridor abu-abu SARAN4-RGKOT-BUNAR | External | Bukan core red topology pada view ini
BUNAR | Boundary / external GI | Di bawah RGKOT; memiliki spur KRACAK | External | Bukan core red topology pada view ini
KRACAK | Boundary spur/load | Spur dari area BUNAR | External | Feeder abu-abu; bukan bay BLRJA
KOPO | Unresolved / possible alias | Tidak terlihat sebagai bus terpisah pada dua view | Needs confirmation | Jangan dirender sebagai core sebelum source PDF diverifikasi