## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_LBK
Nama Subsistem | Lontar - Balaraja 1,2 - Kembangan 1,2
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.5 (SLD hal.69 + hal.70 + Tabel 2.3); reversed from app/services/seed_ss_lbk.py for the /ingest probis demo

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
KEMBANGAN | Sisi Kembangan | KMBGN | 69
BALARAJA | Sisi Lontar-Balaraja | NBRJA;LTKNG | 70

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Kembangan | KMBGN | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
2 | GITET New Balaraja | NBRJA | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
3 | IBT 1 Kembangan | IBT 1 KMBGN | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 |  | KMBGN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
4 | IBT 2 Kembangan | IBT 2 KMBGN | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 |  | KMBGN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
5 | IBT 1 New Balaraja | IBT 1 NBRJA | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 |  | NBRJA | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
6 | IBT 2 New Balaraja | IBT 2 NBRJA | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 |  | NBRJA | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
7 | GITET New Cikupa (rencana) | NCKUPA | Busbar GITET | 3 | 500 kV | [7 empty] | Rencana |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
8 | IBT 1 New Cikupa (rencana) | IBT 1 NCKUPA | IBT 3-Winding | 4 | 500/150 kV | 1 |  | JTAKE | 1 |  |  |  | Rencana |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
9 | IBT 2 New Cikupa (rencana) | IBT 2 NCKUPA | IBT 3-Winding | 4 | 500/150 kV | 2 |  | JTAKE | 1 |  |  |  | Rencana |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
10 | Kembangan (bus 150 kV) | KMBGN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Banten | KEMBANGAN
11 | New Balaraja (bus 150 kV) | NBRJA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
12 | Lontar | LTKNG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
13 | Durikosambi | DKSBI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi | BOUNDARY | Normal |  | Banten | KEMBANGAN;BALARAJA
14 | Petukangan | PKTGN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
15 | Metland | MTLAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
16 | New Senayan | NSYAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2;6 | Banten | KEMBANGAN
17 | Balaraja | BLRJA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
18 | Sindang Jaya | SDJYA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
19 | Teluknaga 2 / Dadap | TLKNG2 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
20 | Tangerang Baru | TGBRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
21 | Tangerang Baru 3 (belum energize) | TGBRU3 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
22 | Cikande | CKNDE | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
23 | Ciledug | CLDUG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 1 kapasitor |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
24 | Senayan | SNYAN | Busbar GIS | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | Banten | KEMBANGAN
25 | Ulujami | ULJMI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
26 | Suvarna Sutra | SVRNA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN;BALARAJA
27 | Teluknaga | TLKGA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | 1 kapasitor |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
28 | Cikupa Baru | CKBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
29 | Alam Sutera | ALTRA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
30 | Danayasa | DNYSA | Busbar GIS | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
31 | Abadi Guna Papan | ABDGP | Busbar GIS | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
32 | Mampang | MPANG | Busbar GIS | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
33 | Cikupa | CKUPA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Banten | KEMBANGAN;BALARAJA
34 | Sepatan | SPTAN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
35 | Cengkareng | CNKNG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Banten | BALARAJA
36 | Summarecon Gading Serpong | SGS | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
37 | Curug | CURUG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
38 | Pasar Kemis | PSKMS | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten | KEMBANGAN;BALARAJA
39 | Pasar Kemis Baru | PSKBR | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten | BALARAJA
40 | Sepatan 2 | SPTAN2 | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
41 | Tangerang | TGRNG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
42 | Jatake | JTAKE | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | 1 trafo + 2 kapasitor |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Banten | KEMBANGAN
43 | Maxim | MAXIM | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | 3 trafo |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
44 | Jatake Baru | JTKBR | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN;BALARAJA
45 | Gajah Tunggal | GJTGL | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten | BALARAJA
46 | PLTU Lontar | KIT_LTKNG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | BALARAJA
47 | GIS PLTD Senayan | GISPD | Busbar GIS | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN
48 | PLTD Senayan | KIT_SNYAN | Pembangkit | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten | KEMBANGAN

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTU Lontar | KIT_LTKNG | LTKNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | Tidak | BALARAJA
2 |  | Outlet PLTD Senayan | KIT_SNYAN | GISPD | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 3 | Tidak | KEMBANGAN
3 |  | SKTT Kembangan - Metland (ruas turun; Metland tap, lanjut ke Ciledug) | KMBGN | MTLAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak | KEMBANGAN
4 |  | SKTT Metland - Ciledug | MTLAN | CLDUG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak | KEMBANGAN
5 | 2 | SKTT Kembangan - New Senayan (pembebanan 72% -- kerawanan #2) | KMBGN | NSYAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak | KEMBANGAN
6 | 6 | SKTT New Senayan - Senayan (radial, kawasan ZDT -- kerawanan #6) | NSYAN | SNYAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak | KEMBANGAN
7 |  | SKTT New Senayan - Ulujami (dead-end) | NSYAN | ULJMI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak | KEMBANGAN
8 |  | SKTT Senayan - Danayasa (direct, 1 sirkit) | SNYAN | DNYSA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak | KEMBANGAN
9 |  | SKTT Senayan - GIS PLTD Senayan (single phi) | SNYAN | GISPD | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 3 | Ya | KEMBANGAN
10 |  | SKTT GIS PLTD Senayan - Danayasa (single phi; usulan double phi) | GISPD | DNYSA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Ya | KEMBANGAN
11 |  | SKTT Senayan - Abadi Guna Papan (rencana) | SNYAN | ABDGP | 150 kV |  | 2 | Rencana | Rawan |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak | KEMBANGAN
12 |  | SKTT Ciledug - Alam Sutera | CLDUG | ALTRA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak | KEMBANGAN
13 |  | SKTT Alam Sutera - Summarecon Gading Serpong | ALTRA | SGS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak | KEMBANGAN
14 |  | SKTT Summarecon Gading Serpong - Curug | SGS | CURUG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 5 | 5 | Tidak | KEMBANGAN
15 |  | SKTT Curug - Cikupa (bay panjang T5->T4, sisi Kembangan) | CURUG | CKUPA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 5 | 4 | Tidak | KEMBANGAN
16 |  | SKTT Danayasa - Abadi Guna Papan (bay menggantung) | DNYSA | ABDGP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 4 | Tidak | KEMBANGAN
17 |  | SKTT Danayasa - Mampang (bay menggantung) | DNYSA | MPANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 4 | Tidak | KEMBANGAN
18 |  | SKTT Cikupa - Suvarna Sutra (bay stub sisi Kembangan) | CKUPA | SVRNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 3 | Tidak | KEMBANGAN
19 |  | SKTT Cikupa - Pasar Kemis (bay stub sisi Kembangan) | CKUPA | PSKMS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak | KEMBANGAN
20 | 4 | SUTT Cikupa - Jatake (overload N-1-1/N-2 -- kerawanan #4) | CKUPA | JTAKE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak | KEMBANGAN;BALARAJA
21 |  | SKTT Jatake - Jatake Baru | JTAKE | JTKBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 5 | 6 | Tidak | KEMBANGAN
22 |  | SKTT Jatake - Maxim | JTAKE | MAXIM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 5 | 6 | Tidak | KEMBANGAN
23 |  | SUTT New Balaraja - Balaraja | NBRJA | BLRJA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak | BALARAJA
24 |  | SUTT Lontar - Sindang Jaya | LTKNG | SDJYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak | BALARAJA
25 |  | SUTT Lontar - Teluknaga 2 / Dadap | LTKNG | TLKNG2 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak | BALARAJA
26 | 4 | SUTT Lontar - Tangerang Baru (kerawanan #4) | LTKNG | TGBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak | BALARAJA
27 |  | SUTT Lontar - Tangerang Baru 3 (belum energize) | LTKNG | TGBRU3 | 150 kV |  | 2 | Rencana | Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak | BALARAJA
28 |  | SUTT Balaraja - Cikande | BLRJA | CKNDE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 2 | Tidak | BALARAJA
29 |  | SUTT Balaraja - Sindang Jaya | BLRJA | SDJYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 2 | Tidak | BALARAJA
30 |  | SUTT Sindang Jaya - Suvarna Sutra | SDJYA | SVRNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak | BALARAJA
31 |  | SUTT Teluknaga 2 / Dadap - Teluknaga | TLKNG2 | TLKGA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak | BALARAJA
32 |  | SUTT Tangerang Baru - Cikupa Baru | TGBRU | CKBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak | BALARAJA
33 |  | SUTT Teluknaga - Sepatan | TLKGA | SPTAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak | BALARAJA
34 | 5 | SUTT Cikupa Baru - Cengkareng (kerawanan #5) | CKBRU | CNKNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak | BALARAJA
35 | 5 | SUTT Durikosambi - Cengkareng (kerawanan #5) | DKSBI | CNKNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 4 | Tidak | BALARAJA
36 |  | SUTT Sepatan - Pasar Kemis Baru | SPTAN | PSKBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak | BALARAJA
37 |  | SUTT Sepatan - Sepatan 2 (dead-end) | SPTAN | SPTAN2 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak | BALARAJA
38 | 3 | SUTT Pasar Kemis - Pasar Kemis Baru (single phi -- kerawanan #3) | PSKMS | PSKBR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 5 | 5 | Ya | BALARAJA
39 | 3 | SUTT Pasar Kemis Baru - Gajah Tunggal (single phi -- kerawanan #3) | PSKBR | GJTGL | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 5 | 6 | Ya | BALARAJA
40 | 3 | SUTT Gajah Tunggal - Pasar Kemis (single phi, menutup loop -- kerawanan #3) | GJTGL | PSKMS | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 6 | 5 | Ya | BALARAJA
41 |  | SUTT Cengkareng - Tangerang (hotspot #5) | CNKNG | TGRNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak | BALARAJA
42 |  | SUTT Tangerang - Jatake | TGRNG | JTAKE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 5 | 6 | Tidak | BALARAJA

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | DKSBI | Durikosambi | KMBGN |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN
2 | PKTGN | Petukangan (di bus Kembangan) | KMBGN |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN
3 | PKTGN | Petukangan (di bus Senayan, non-aktif) | SNYAN |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN
4 | ABDGP | Abadi Guna Papan (di bus Senayan, non-aktif) | SNYAN |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN
5 | ABDGP | Abadi Guna Papan (di bus Danayasa) | DNYSA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN
6 | MPANG | Mampang (di bus Danayasa) | DNYSA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN
7 | SVRNA | Suvarna Sutra (bay dari Cikupa, sisi Kembangan) | CKUPA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN
8 | PSKMS | Pasar Kemis (bay dari Cikupa, sisi Kembangan) | CKUPA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN
9 | JTKBR | Jatake Baru (bay dari Jatake, sisi Kembangan) | JTAKE |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | KEMBANGAN

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT-1,2 Kembangan tidak memenuhi kriteria N-1 saat PLTU Lontar tidak beroperasi 1 unit. | 1. Terjadi pemadaman jika terjadi gangguan N-1 pada salah satu IBT Kembangan. 2. Pemeliharaan IBT Kembangan hanya dilakukan saat hari Minggu. | 1. Sudah terpasang OLS IBT Kembangan tahap 1 sd 4 sebesar 908 MW (Buku DS 2025). 2. Rencana penambahan target OLS IBT Kembangan tahap 1 sd 4 total 1207 MW. 3. Pekerjaan dilaksanakan saat beban pembangkitan Lontar 4 unit maksimum atau saat beban rendah. 4. Pengalihan beban ke Sub Sistem Muarakarang atau Gandul 1,3-Durikosambi 2. | Jangka Pendek: (1) GITET Cikupa + 2 unit IBT 500/150 kV + outlet (RUPTL 2025-2034, COD 2025); (2) 2 unit IBT 500/150 kV Ext IBT 3,4 Durikosambi (COD 2026); (3) PLTSA Tangerang 45 MW (COD 2028). Jangka Panjang: BESS di GI Cikupa & GI Teluknaga masing-masing 100 MW (COD 2032).
2 | JBB | N-1 | [N-1] Pembebanan SKTT Kembangan-New Senayan mencapai 72% / tidak memenuhi kriteria N-1. | 1. Terjadi Overload apabila trip 1 sirkit di ruas SKTT 150 kV Kembangan-New Senayan. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. | 1. Sudah terpasang OLS SKTT Kembangan-New Senayan dengan target 120 MW (Buku DS 2025). 2. Pemeliharaan dilaksanakan saat beban rendah. 3. Pengalihan beban GI Danayasa ke Sub Sistem Cawang 2,3-Depok 1. | Jangka Pendek: (1) Pembangunan SKTT 150 kV Petukangan-PLTD Senayan menjadi 2cct, 1000 A/sirkit (kabel eksisting rusak, RUPTL 2025-2034, COD 2027); (2) 2 Line bay di GIS PLTD Senayan agar SKTT Petukangan-PLTD Senayan bisa operasi 2 sirkit (COD 2027).
3 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Ruas Penghantar Pasar Kemis Baru-Gajah Tunggal-Pasar Kemis masih beroperasi single phi. | Berpotensi Padam pada KTT GI Gajah Tunggal saat terjadi N-1-1. | Pengaturan penjadwalan pemeliharaan penghantar. | Jangka Menengah: Usulan Double Phi pada ruas Pasar Kemis Baru-Gajah Tunggal-Pasar Kemis (diusulkan COD 2029).
4 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Ruas Penghantar Cikupa-Jatake berpotensi overload saat terjadi kondisi N-1-1 atau N-2 pada ruas penghantar Lontar-Tangerang Baru. | Pemeliharaan ruas penghantar Lontar-Tangerang Baru hanya bisa dilakukan saat beban rendah. | 1. Pengaturan penjadwalan pemeliharaan penghantar. 2. Sudah terpasang OLS SUTT Jatake-Cikupa sebesar 240 MW (Buku DS 2025). 3. Rencana penambahan target OLS SUTT Jatake-Cikupa total 375 MW (Buku DS 2025). | Jangka Pendek: GITET Cikupa + 2 unit IBT 500/150 kV + outlet untuk mengambil beban GI Cikupa, GI Jatake Baru, GI Maxim dan GI Tangerang Lama (RUPTL 2025-2034, COD 2025). Jangka Panjang: BESS di GI Cikupa & GI Teluknaga masing-masing 100 MW (COD 2032).
5 | JBB | N-1 | [N-1] Ruas Penghantar Durikosambi-Cengkareng tidak memenuhi kriteria N-1 saat GI Jatake, Jatake Baru, Tangerang dan Cengkareng dipasok dari Sub Sistem Muarakarang. | 1. Berpotensi adanya pemadaman saat terjadi kondisi N-1 pada ruas penghantar tersebut. 2. Fleksibilitas operasi Sub Sistem Lontar dan Sub Sistem Muarakarang berkurang. | Pengaturan penjadwalan pemeliharaan penghantar hanya bisa dilakukan saat PLTU Lontar beroperasi 4 unit dan saat GI Jatake, Jatake Baru, Tangerang dan Cengkareng dipasok Sub Sistem Lontar. | Jangka Pendek: GITET Cikupa + 2 unit IBT 500/150 kV + outlet untuk mengambil beban GI Cikupa, GI Jatake Baru, GI Maxim dan GI Tangerang Lama (RUPTL 2025-2034, COD 2025). Jangka Panjang: BESS di GI Cikupa & GI Teluknaga masing-masing 100 MW (COD 2032).
6 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] GIS 150 kV Senayan masuk dalam kawasan Zero Down Time (ZDT) namun saat ini dipasok radial dari SKTT New Senayan-Senayan. | Apabila terjadi N-1-1 pada ruas SKTT Kembangan-New Senayan menyebabkan GIS 150 kV Senayan padam. | Pengalihan beban ke Sub Sistem Cawang 2,3-Depok 1 atau Sub Sistem Muarakarang 1,2-Durikosambi 1-KIT Muarakarang saat pemeliharaan SKTT Kembangan-New Senayan. | Jangka Pendek: (1) 2 Line bay di GIS PLTD Senayan agar SKTT Petukangan-PLTD Senayan bisa operasi 2 sirkit (COD 2027); (2) SKTT 150 kV Petukangan-PLTD Senayan menjadi 2cct, 1000 A/sirkit (kabel eksisting rusak, RUPTL 2025-2034, COD 2027).