## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_PRBC
Nama Subsistem | Priok - Bekasi 2,4 - Cawang 1
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.10 (Gambar 2.9 PDF98, tiga panel; Tabel 2.8); koreksi Angke-Ancol pengguna 2026-09-12

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
BEKASI | Sisi Bekasi & Muaratawar | BKASI;MTWAR | 82
PRIOK | Sisi Priok | PRTRU;PRTMR;PRBRT;MKLMA | 82
CAWANG | Sisi Cawang Baru | CWBRU | 82

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Bekasi | BKASI | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
2 | GITET Muaratawar | MTWAR | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
3 | IBT 2 Bekasi | IBT 2 BKASI | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 |  | BKASI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
4 | IBT 4 Bekasi | IBT 4 BKASI | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 4 |  | BKASI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
5 | IBT 1 Muaratawar | IBT 1 MTWAR | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 |  | MTWAR | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
6 | IBT 2 Muaratawar | IBT 2 MTWAR | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 |  | MTWAR | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
7 | Bekasi (bus 150 kV) | BKASI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
8 | Muaratawar (bus 150 kV) | MTWAR | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
9 | Marunda | MRNDA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
10 | Pegangsaan Dua | PGDRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
11 | Rawa Terate | RATER | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | DKI Jakarta | BEKASI
12 | Penggilingan | PGLNG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4 | DKI Jakarta | BEKASI
13 | Harapan Indah | HNDAH | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
14 | Kandang Sapi | KDSPI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
15 | Pegangsaan Konv | PGDNGK | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
16 | Rawa Makmur | RAWAM | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
17 | Rawa Kucing | RAKUN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
18 | JGC | JGC | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
19 | GITET Cawang Baru | CWBRU | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
20 | IBT 1 Cawang Baru | IBT 1 CWBRU | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 |  | CWBRU |  |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
21 | Cawang Baru (bus 150 kV) | CWBRU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
22 | PLTGU Priok Blok 3 | KIT_PRIOK_B3 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | DKI Jakarta | PRIOK
23 | PLTGU Priok Blok 1 & 2 | KIT_PRIOK_B12 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | DKI Jakarta | PRIOK
24 | PLTGU Muarakarang ST 3.0 | KIT_MKR_ST30 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
25 | Priok Timur Lama | PRTRU | Busbar GIS | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 1;6 | DKI Jakarta | PRIOK
26 | Priok Timur Baru | PRTMR | Busbar GIS | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 1 | DKI Jakarta | PRIOK
27 | Priok Barat | PRBRT | Busbar GIS | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | DKI Jakarta | PRIOK
28 | Muarakarang Lama | MKLMA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
29 | Plumpang (40 KA) | PLPNG40 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2;6 | DKI Jakarta | PRIOK
30 | Plumpang (20 KA) | PLPNG20 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | DKI Jakarta | PRIOK
31 | Ancol | ANCOL | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
32 | Kemayoran | KMYRN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
33 | Pulo Gadung Baru | PLPRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | DKI Jakarta | PRIOK
34 | Pegangsaan | PGSAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 6 | DKI Jakarta | PRIOK
35 | Pulo Mas Indo (KTT) | PLNDO | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Milik Pelanggan |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
36 | Angke | ANGKE | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
37 | Cinang / Cawang Baru bawah | CNANG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
38 | Kelapa Gading | KLPGD | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
39 | Pekayon Raya | PKRNG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
40 | Gambir Baru | GMBRU | Busbar GIS | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
41 | Sunter | SNTER | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
42 | Gunung Sahari | GNSHR | Busbar GIS | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
43 | Pademangan | PDMGN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
44 | Menteng Besar | MGBSR | Busbar GIS | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
45 | Kelapa Baru (KTT) | KLBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Milik Pelanggan |  | Normal |  | DKI Jakarta | PRIOK
46 | Pulo Mas | PLMAS | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
47 | GIS Gedung Pola | GDPLA | Busbar GIS | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3;7 | DKI Jakarta | PRIOK
48 | GIS Manggarai | MGRAI | Busbar GIS | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | DKI Jakarta | CAWANG
49 | Cempaka Putih | CMPTH | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
50 | Tomang Tinggi | TMTGI | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
51 | Gambir Lama | GMLMA | Busbar GIS | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
52 | GIS Dukuh Atas | DKTAS | Busbar GIS | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | DKI Jakarta | CAWANG
53 | GIS Kebon Sirih | KBSRH | Busbar GIS | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
54 | Setiabudi | STBDI | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
55 | Cawang Lama | CWANG | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | CAWANG
56 | IBT 4 BKASI | IBT 4 BKASI | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 4 |  | BKASI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI
57 | IBT 2 MTWAR | IBT 2 MTWAR | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 |  | MTWAR | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta | BEKASI

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Bekasi - Marunda | BKASI | MRNDA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | BEKASI
2 |  | SUTT Bekasi - Pegangsaan Dua | BKASI | PGDRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | BEKASI
3 | 4 | SUTT Bekasi - Rawa Terate (Penggilingan-Rawa Terate single phi -- kerawanan #4) | BKASI | RATER | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Ya | BEKASI
4 | 4 | SUTT Bekasi - Penggilingan (kerawanan #4) | BKASI | PGLNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | BEKASI
5 |  | SUTT Bekasi - Harapan Indah | BKASI | HNDAH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | BEKASI
6 |  | SUTT Bekasi - Kandang Sapi | BKASI | KDSPI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | BEKASI
7 |  | SUTT Muaratawar - Harapan Indah | MTWAR | HNDAH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | BEKASI
8 |  | SUTT Muaratawar - Kandang Sapi | MTWAR | KDSPI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | BEKASI
9 |  | SUTET/Inc Muaratawar - Bekasi (rencana re-konfigurasi) | MTWAR | BKASI | 500 kV |  | 2 | Rencana | Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | Tidak | BEKASI
10 | 4 | SUTT Rawa Terate - Penggilingan (double phi -> single phi -- kerawanan #4) | RATER | PGLNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 2 | 2 | Ya | BEKASI
11 |  | SUTT Pegangsaan Dua - Pegangsaan Konv | PGDRU | PGDNGK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | BEKASI
12 |  | SUTT Rawa Terate - Rawa Makmur | RATER | RAWAM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | BEKASI
13 |  | SUTT Penggilingan - Rawa Kucing | PGLNG | RAKUN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | BEKASI
14 |  | SUTT Kandang Sapi - JGC | KDSPI | JGC | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | BEKASI
15 |  | SUTT Harapan Indah - Marunda (tie) | HNDAH | MRNDA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 2 | Tidak | BEKASI
16 |  | Outlet PLTGU Priok Blok 3 | KIT_PRIOK_B3 | PRTRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | Tidak | PRIOK
17 |  | Outlet PLTGU Priok Blok 1 & 2 | KIT_PRIOK_B12 | PRBRT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | Tidak | PRIOK
18 |  | Outlet PLTGU Muarakarang ST 3.0 | KIT_MKR_ST30 | MKLMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | Tidak | PRIOK
19 | 1 | Interconnector-1,2 Priok Timur Lama - Priok Timur Baru (tanpa PMT -- kerawanan #1) | PRTRU | PRTMR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | Tidak | PRIOK
20 |  | Interconnector Priok Timur Baru - Priok Barat | PRTMR | PRBRT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 1 | Tidak | PRIOK
21 | 2 | SUTT Priok Barat - Plumpang Baru (tower combine -- kerawanan #2) | PRBRT | PLPNG40 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
22 | 2 | SUTT Priok Timur Baru - Plumpang (tower combine -- kerawanan #2) | PRTMR | PLPNG20 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
23 |  | SUTT Priok Timur Lama - Plumpang 40 KA | PRTRU | PLPNG40 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
24 |  | SUTT Priok Barat - Ancol | PRBRT | ANCOL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
25 |  | SUTT Priok Barat - Kemayoran | PRBRT | KMYRN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
26 | 7 | SUTT Priok Barat - Pulo Gadung Baru (kerawanan #7) | PRBRT | PLPRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
27 | 6 | SUTT Priok Barat - Pegangsaan (arus 3I0 -- kerawanan #6) | PRBRT | PGSAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
28 |  | SUTT Muarakarang Lama - Pulo Mas Indo | MKLMA | PLNDO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
29 |  | SUTT Muarakarang Lama - Angke | MKLMA | ANGKE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | PRIOK
30 |  | SUTT Cawang Baru - Cinang | CWBRU | CNANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak | CAWANG
31 | 6 | Kopel Plumpang 40 KA - 20 KA (kerawanan #6) | PLPNG40 | PLPNG20 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 2 | 2 | Tidak | PRIOK
32 |  | SUTT Plumpang - Kelapa Gading | PLPNG40 | KLPGD | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK
33 |  | SUTT Plumpang - Pekayon Raya | PLPNG20 | PKRNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK
34 |  | SUTT Ancol - Gambir Baru | ANCOL | GMBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK
35 |  | SUTT Ancol - Sunter | ANCOL | SNTER | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK
36 |  | SUTT Kemayoran - Gunung Sahari | KMYRN | GNSHR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK
37 |  | SUTT Kemayoran - Pademangan | KMYRN | PDMGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK
38 |  | SUTT Pulo Gadung Baru - Menteng Besar | PLPRU | MGBSR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK
39 |  | SUTT Pegangsaan - Pulo Mas | PGSAN | PLMAS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK;CAWANG
40 |  | SUTT Pulo Mas Indo - Kelapa Baru | PLNDO | KLBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | PRIOK
41 |  | SUTT Cinang - Pulo Mas | CNANG | PLMAS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | CAWANG
42 | 3 | SKTT Gunung Sahari - Gedung Pola (kerawanan #3,7) | GNSHR | GDPLA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | Tidak | PRIOK
43 | 3 | SKTT Menteng Besar - Manggarai (kerawanan #3) | MGBSR | MGRAI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | Tidak | PRIOK;CAWANG
44 |  | SUTT Pulo Mas - Cempaka Putih | PLMAS | CMPTH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | Tidak | CAWANG
45 |  | SUTT Pulo Mas - Tomang Tinggi | PLMAS | TMTGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | Tidak | CAWANG
46 |  | SKTT Pulo Mas - Manggarai | PLMAS | MGRAI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | Tidak | CAWANG
47 | 3 | SKTT 150 kV Manggarai - Gedung Pola (1 sirkit -- kerawanan #3) | MGRAI | GDPLA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 4 | 4 | Tidak | CAWANG;PRIOK
48 | 3 | SKTT 150 kV Manggarai - Dukuh Atas (1 sirkit -- kerawanan #3) | MGRAI | DKTAS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 4 | 5 | Tidak | CAWANG
49 |  | SKTT Gedung Pola - Gambir Lama | GDPLA | GMLMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 4 | 5 | Tidak | PRIOK;CAWANG
50 |  | SUTT Cempaka Putih - Gambir Lama | CMPTH | GMLMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 4 | 5 | Tidak | CAWANG
51 |  | SKTT Dukuh Atas - Kebon Sirih | DKTAS | KBSRH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 5 | 6 | Tidak | CAWANG
52 |  | SKTT Dukuh Atas - Setiabudi | DKTAS | STBDI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 5 | 6 | Tidak | CAWANG
53 |  | SKTT Gambir Lama - Kebon Sirih | GMLMA | KBSRH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 5 | 6 | Tidak | CAWANG
54 |  | SUTT Setiabudi - Cawang Lama | STBDI | CWANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 6 | 6 | Tidak | CAWANG
55 |  | SUTT Angke - Ancol | ANGKE | ANCOL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 2 | Tidak | PRIOK
56 |  | SKTT Marunda - Kelapa Baru (lanjutan antar panel) | MRNDA | KLBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak | BEKASI;PRIOK
57 |  | SUTT Harapan Indah - Plumpang 40 KA (lanjutan) | HNDAH | PLPNG40 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 2 | Tidak | BEKASI;PRIOK
58 |  | SUTT Kandang Sapi - Plumpang 40 KA (lanjutan) | KDSPI | PLPNG40 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 2 | Tidak | BEKASI;PRIOK

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | PDKLP | Pondok Kelapa (di BKASI) | BKASI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BEKASI
2 | SKTNI | Sukatani (di BKASI) | BKASI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BEKASI
3 | SMRCN | Semper Cengkareng (di BKASI) | BKASI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BEKASI
4 | KTT_KESA | KTT KESA (50 MVA, di PGDNGK) | PGDNGK |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BEKASI
5 | KTT_WRGL | KTT Wiraguna (35 MVA, di PGSAN) | PGSAN |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | PRIOK
6 | KTT_TOSAN | KTT Tosan (105 MVA, di PGSAN) | PGSAN |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | PRIOK
7 | KTT_VODA | KTT Vodafone (50 MVA, di PKRNG) | PKRNG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | PRIOK
8 | MKRNG | Muarakarang (bay di ANGKE) | ANGKE |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | PRIOK
9 | KTPNG | Ketapang (bay di ANGKE) | ANGKE |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | PRIOK
10 | KARET | Karet (bay di ANGKE) | ANGKE |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | PRIOK
11 | PGSAN | PGSAN (lanjutan panel PRIOK) | PLMAS |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | CAWANG
12 | PLMAS | PLMAS (lanjutan panel CAWANG) | PGSAN |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | PRIOK
13 | MGBSR | MGBSR (lanjutan panel PRIOK) | MGRAI |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | CAWANG
14 | MGRAI | MGRAI (lanjutan panel CAWANG) | MGBSR |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | PRIOK
15 | MGRAI | MGRAI (lanjutan panel CAWANG) | GDPLA |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | PRIOK
16 | GDPLA | GDPLA (lanjutan panel PRIOK) | MGRAI |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | CAWANG
17 | GDPLA | GDPLA (lanjutan panel PRIOK) | GMLMA |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | CAWANG
18 | GMLMA | GMLMA (lanjutan panel CAWANG) | GDPLA |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | PRIOK
19 | MRNDA | MRNDA (lanjutan panel BEKASI) | KLBRU |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | PRIOK
20 | KLBRU | KLBRU (lanjutan panel PRIOK) | MRNDA |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | BEKASI
21 | HNDAH | HNDAH (lanjutan panel BEKASI) | PLPNG40 |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | PRIOK
22 | PLPNG40 | PLPNG40 (lanjutan panel PRIOK) | HNDAH |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BEKASI
23 | KDSPI | KDSPI (lanjutan panel BEKASI) | PLPNG40 |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | PRIOK
24 | PLPNG40 | PLPNG40 (lanjutan panel PRIOK) | KDSPI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | BEKASI
25 | CWANG | Cawang (lanjutan) | STBDI |  | 150 kV | 2 | Beroperasi |  | CAWANG

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] Tidak ada PMT pada interconnector-1&2 Priok Timur Lama arah Priok Barat. | 1. Pemeliharaan Interconnector pada ruas tersebut sulit dilakukan karena harus memadamkan busbar GIS Priok Barat. 2. Apabila terjadi gangguan pada interconnector berdampak padam busbar pada GIS 150 kV Priok Barat dan GIS 150 kV Priok Timur. | Pengaturan penjadwalan pemeliharaan dilakukan bersamaan pekerjaan pemeliharaan busbar. | Jangka Pendek: Usulan penambahan PMT bay Interconnector-1&2 Priok Barat GIS Priok Timur Lama. Rencana COD Tahun 2028.
2 | JBB | N-2 | [N-2] Terdapat permasalahan tower combine pada ruas SUTT Priok Barat - Plumpang Baru dan Priok Timur Baru - Plumpang. | 1. Pemeliharaan pada ruas tersebut sulit dilakukan. 2. Evolusi subsistem sulit dilakukan. | 1. Pengaturan pembangkitan saat pemeliharaan. 2. Penjadwalan pemeliharaan disamakan dengan jadwal pemeliharaan pembangkitan. | Jangka Menengah: Usulan pembangunan SKTT Priok Timur Baru-Sunter-Kandang Sapi dan SKTT Kemayoran-Cempaka Putih. Rencana COD Tahun 2030.
3 | JBB | N-1 | [N-1] Konfigurasi SKTT 150 kV Manggarai-Gedung Pola dan SKTT 150 kV Manggarai-Dukuh Atas hanya ada 1 sirkit (Pelanggan VVIP masuk kategori zero down time). Jika hanya ada 1 sirkit maka konfigurasi tersebut menjadi kurang andal. | Terjadi pemadaman di GIS Gedung Pola dan GIS Dukuh Atas sebesar 89 MW (Data EOB 2024) apabila gangguan pada SKTT 150 kV Manggarai-Dukuh Atas. | Pengaturan beban (Splitting Busbar di GIS Gedung Pola dan Dukuh Atas). | Jangka Pendek: 1. Pembangunan sirkit ke-2 SKTT 150 kV Manggarai-Dukuh Atas (RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2. Pembangunan sirkit ke-2 SKTT 150 kV Manggarai-Gedung Pola (RUPTL 2025-2034, COD 2027).
4 | JBB | N-1 | [N-1] Terjadi kerusakan/Breakdown pada Bay Line-1 penghantar SUTT 150 kV Penggilingan-Rawa Terate (Ex-Bay Pulogadung Baru) sehingga konfigurasi yang tadinya Double Phi menjadi tidak andal karena masih Single Phi (di GIS Penggilingan). | Pada saat pemeliharaan harus mempertimbangkan kemampuan kapasitas penghantar. | - | Jangka Pendek: Percepatan perbaikan Line Bay-1 Arah Rater dan Line Bay-1 Bekasi, Material sudah onsite Oktober 2023 (sudah terkontrak). Perkiraan COD tahun 2026.
5 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Terjadi fenomena power swing saat gangguan di SS Priok-Cawang 1-Bekasi 2,4 yang menyebabkan Pembangkitan Priok ikut trip. | Subsistem mengalami pemadaman meluas dan menyebabkan keandalan berkurang. | 1. Sudah dilakukan penugasan studi ke Akademisi LAPI ITB untuk menganalisa fenomena power swing di SS Priok (2021). 2. Pemasangan Defense Scheme OLS IBT untuk Splitting IBT Cawang dan IBT Bekasi jika terjadi gangguan N-2-1. | Jangka Pendek: 1. Pembangunan SUTET 500 kV Muaratawar-Priok untuk Re-konfigurasi subsistem (RUPTL 2025-2034, COD timeline proyek Des 2026). 2. Pembangunan outlet IBT GITET Muaratawar SUTT Muaratawar-Inc Bekasi-Plumpang/Kandang Sapi (Nov 2026). 3. Usulan Section pada GIS 150 kV Pegangsaan (COD 2027).
6 | JBB | N-1 | [N-1] Terjadi fenomena arus 3 I0 pada subsistem Priok-Cawang-Bekasi di sekitar GI Priok Barat - Priok Timur - Priok Timur Baru - Plumpang - Pegangsaan dan sekitarnya. | Terjadinya trip penghantar akibat relay GFR bekerja, padahal tidak ada gangguan eksternal. | 1. Penugasan studi dari UIT JBB ke Puslitbang untuk menganalisa fenomena 3 I0 (2021). 2. UIT JBB menaikkan setting GFR. 3. Pengaturan pola operasi pembangkit saat ada pekerjaan di ruas Priok Barat-Priok Timur-Priok Timur Baru. | Jangka Pendek: Pembangunan SUTET 500 kV Muaratawar-Priok untuk Re-konfigurasi subsistem (RUPTL 2025-2034, COD timeline proyek Des 2026).
7 | JBB | N-1 | [N-1] GIS Gedung Pola merupakan pasokan VVIP ke beberapa kantor duta besar negara-negara (Zero downtime) sehingga keandalan GIS tersebut menjadi prioritas namun GIS Gedungpola masih beroperasi dengan single busbar sehingga ketika terjadi gangguan busbar pada GIS Gedungpola akan berdampak padam GIS. | 1. Keandalan berkurang untuk pasokan VVIP (zero downtime) di GIS Gedung Pola karena masih single busbar. 2. Kesulitan dalam pemeliharaan busbar. | Manuver beban trafo di GIS Gedung Pola melalui 20 kV. | Jangka Pendek: Pemasangan double busbar GIS Gedung Pola (satu lingkup pekerjaan sirkit ke-2 SKTT 150 kV Manggarai-Gedung Pola, rencana COD Tahun 2027).