## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_DKGD
Nama Subsistem | Durikosambi 2 - Gandul 1,3
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.9 (Gambar 2.8 + Tabel 2.7)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Gandul | GNDUL | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
2 | GITET Durikosambi | DKSBI | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
3 | IBT 1 Gandul | IBT 1 GNDUL | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 |  | GNDUL | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
4 | IBT 3 Gandul | IBT 3 GNDUL | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 |  | GNDUL | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
5 | IBT 2 Durikosambi | IBT 2 DKSBI | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 |  | DKSBI |  |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
6 | Gandul (bus 150 kV) | GNDUL | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  |  | 1 | 1 kapasitor 50 MVAr |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
7 | Durikosambi (bus 150 kV) | DKSBI | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
8 | Sawangan | SWGAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
9 | Cirendeu | CRNDU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
10 | Kembangan | KMBGN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 1 | DKI Jakarta
11 | Grogol Baru | GRGBR | Busbar GIS | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
12 | Serpong | SRPNG | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  |  | 1 | 1 kapasitor 50 MVAr |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
13 | Petukangan | PTKGN | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  |  | 1 | 1 kapasitor |  | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
14 | Grogol | GROGOL | Busbar GIS | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
15 | Bintaro | BNTRO | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
16 | Tomang | TMANG | Busbar GIS | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta
17 | Bintaro Baru | BTRBR | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | DKI Jakarta

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT Gandul - Sawangan | GNDUL | SWGAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT Gandul - Cirendeu | GNDUL | CRNDU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak
3 | 1 | SKTT Durikosambi - Kembangan (bottleneck derating -- kerawanan #1) | DKSBI | KMBGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak
4 |  | SKTT Durikosambi - Grogol Baru | DKSBI | GRGBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 1 | 2 | Tidak
5 |  | SUTT Sawangan - Serpong | SWGAN | SRPNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak
6 |  | SUTT Cirendeu - Petukangan | CRNDU | PTKGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak
7 |  | SKTT Kembangan - Petukangan | KMBGN | PTKGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak
8 |  | SKTT Grogol Baru - Grogol | GRGBR | GROGOL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 2 | 3 | Tidak
9 |  | SUTT Serpong - Bintaro | SRPNG | BNTRO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | Tidak
10 |  | SUTT Petukangan - Bintaro | PTKGN | BNTRO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | Tidak
11 |  | SKTT Grogol - Tomang | GROGOL | TMANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 3 | 4 | Tidak
12 |  | SKTT Bintaro - Bintaro Baru | BNTRO | BTRBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | DKI Jakarta | 4 | 5 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | LKONG2 | Lengkong 2 (bay di Serpong) | SRPNG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | SNYAN | GIS Senayan (bay di Petukangan; lihat catatan Sec 2.5 -- feeder Petukangan-Senayan bermasalah, Senayan sebenarnya disuplai dari Kembangan; GIS PLTD Senayan yang sesungguhnya = node terpisah hanya di SS_LBK, single phi dengan SNYAN & DNYSA) | PTKGN |  | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] SKTT 150 kV Durikosambi-Kembangan merupakan jalur pasokan VVIP tetapi mengalami Bottleneck karena kemampuan hantar arus dari Inom 920 A/sirkit Derating menjadi 800 A/sirkit (faktor usia kabel, operasi sejak 2000; 3 titik kebocoran minyak antara join 2 dan 5-6). Pembebanan di ruas SKTT tersebut sudah diatas 60% dan tidak memenuhi kriteria N-1 saat Sub sistem looping dengan IBT-1 Durikosambi. | 1. Keandalan berkurang untuk pasokan VVIP (zero downtime) di jalur SKTT 150 kV Durikosambi-Kembangan. 2. Terjadi Overload apabila trip 1 sirkit pada salah satu ruas SKTT tersebut. | 1. Pengaturan pembebanan di ruas SKTT Durikosambi-Kembangan tidak melebihi kemampuan deklarasi SKTT. 2. Terpasang OLS directional SKTT 150 kV Durikosambi-Kembangan Tahap 1-3, total target 225 MW (buku DS 2025). 3. Rencana penambahan target OLS directional total 239 MW. 4. Pemasangan ADS Island pembangkit Muarakarang. 5. Terpasang OLS IBT Durikosambi 1,2 / IBT Gandul 1,3, total target 447 MW. 6. Terpasang ADS subsistem Muarakarang-Gandul 1,3-Durikosambi 1,2. | Jangka Pendek: Uprating ruas SKTT 150 kV Durikosambi-Kembangan menjadi 2000 A per sirkit (RUPTL 2025-2034, COD 2027).