## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_TASIK
Nama Subsistem | Tasikmalaya 1,2
APB | UP2B Jawa Barat
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 3.7 (Tabel 3.7, PDF p.133-135); topologi dari Gambar 3.9 Peta Kerawanan (PDF p.132)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Tasikmalaya Baru | TSBRU7 | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
2 | IBT 1 Tasikmalaya Baru 500/150 kV | IBT 1 TSBRU7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | TSBRU7 | TSBRU | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
3 | IBT 2 Tasikmalaya Baru 500/150 kV | IBT 2 TSBRU7 | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | TSBRU7 | TSBRU | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Jawa Barat
4 | Tasikmalaya Baru (bus 150 kV) | TSBRU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
5 | PLTP Darajat | KIT_DRJAT | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
6 | PLTP Kamojang / Karaha | KIT_KRAHA | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
7 | Garut | GARUT | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
8 | Tasikmalaya | TSMYA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Jawa Barat
9 | Karangnunggal | KRNGL | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
10 | Ciamis | CAMIS | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
11 | Banjar | BNJAR | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5 | Jawa Barat
12 | IBT 150/70 kV Tasikmalaya | IBT 1 TSMYA | IBT 3-Winding | 2 | 150/70 kV | 1 | TSMYA | TSMYA4 | 2 |  | IBT 150/70 kV |  | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
13 | Tasikmalaya (bus 70 kV) | TSMYA4 | Busbar GI | 2 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Jawa Barat
14 | Malangbong | MLBNG | Busbar GI | 3 | 70 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Jawa Barat
15 | Pangandaran | PDRAN | Busbar GI | 5 | 70 kV | [5 empty] | ujung subsistem |  | Beroperasi |  | Rawan | 4 | Jawa Barat
16 | Kamojang (SS New Ujungberung) | KMJNG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Bandung Selatan 1,2 - New Ujungberung 1,2 |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat
17 | Majenang (UP2B Jateng) | MNANG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Kesugihan 1,2 (UP2B Jateng & DIY) |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Jawa Barat

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTP Darajat | KIT_DRJAT | TSBRU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak
2 |  | Outlet PLTP Karaha | KIT_KRAHA | TSBRU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 1 | Tidak
3 |  | SUTT Tasikmalaya Baru - Kamojang (arah SS New Ujungberung) | TSBRU | KMJNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
4 |  | SUTT Tasikmalaya Baru - Garut | TSBRU | GARUT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
5 | 2 | SUTT Tasikmalaya Baru - Tasikmalaya | TSBRU | TSMYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
6 |  | SUTT Tasikmalaya Baru - Karangnunggal | TSBRU | KRNGL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 1 | 2 | Tidak
7 |  | SUTT Tasikmalaya - Ciamis | TSMYA | CAMIS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 2 | 3 | Tidak
8 | 5 | SUTT Ciamis - Banjar 1,2 | CAMIS | BNJAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
9 |  | SUTT Banjar - Majenang (arah UP2B Jateng) | BNJAR | MNANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jawa Barat | 4 | 5 | Tidak
10 | 3 | SUTT 70 kV Tasikmalaya - Malangbong | TSMYA4 | MLBNG | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 4 | Tidak
11 | 4 | SUTT 70 kV Tasikmalaya - Pangandaran | TSMYA4 | PDRAN | 70 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jawa Barat | 3 | 6 | Tidak

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBT | N-1 | [N-1] IBT 1,2 di GITET Tasik berbeban >60% (tidak memenuhi N-1 IBT) ketika terjadi outage pada PLTP Darajat Unit 3 | 1. Berpotensi padam bila terjadi gangguan N-2 IBT sebesar 484 MW. 2. Fleksibilitasi operasi dan keandalan berkurang | 1. Pemeliharaan IBT dilakukan pada saat beban rendah 2. Direncanakan Skema OLS IBT 1,2 GITET Tasik tahap 1-2 target PMT Banjar bay Majenang 1,2 (transfer ke UP2B Jawa Tengah dan DIY) pada tahap 1 dan Trafo-2 Banjar di tahap 2 dengan total beban 45 MW | Jangka Menengah : Pembangunan PLTA Wado 50 MW, COD 2029 sesuai RUPTL 2025-2034
2 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 150 kV Tasikmalaya- Ciamis 1,2 sudah berbeban diatas 60% (@72%, sehingga tidak memenuhi kriteria N-1) | 1. Berpotensi terjadi pemadaman sebesar 145 MW di GI Ciamis, Banjar dan Pangandaran apabila trip 2 sirkit pada SUTT 150 kV Tasikmalaya- Ciamis 1,2 (N-2). 2. Kesulitan dalam melakukan pemeliharaan ruas tersebut | 1. Telah Terpasang Skema OLS SUTT 150 kV Tasikmalaya-Ciamis target PMT Banjar bay Majenang 1,2 (transfer ke UP2B Jawa Tengah dan DIY) pada tahap 1 dan Trafo-2 Banjar di tahap 2 dengan total beban 23 MW. 2. Pekerjaan pada ruas tersebut (pemeliharaan) diarahkan ke periode beban rendah, untuk mencegah terjadinya ekskursi tegangan dan mengurangi potensi terjadinya pemadaman | Jangka Pendek: 1. Uprating 2 Line bay di GI Ciamis bay Tasikmalaya 1, A menjadi 1600 A beserta MTU-nya, 2 cct, ACSR, 1600 A per sirkit. Sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD Tahun 2027. 2. Pembangunan SUTT 150 kV New Tasik-Ciamis 1,2 (Proyek Jawa Barat Landing Point). RUPTL 2025 - 2034 COD 2027
3 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 70 kV Tasikmalaya- Malangbong 1,2 sudah berbeban diatas 60% (@76%, sehingga tidak memenuhi kriteria N-1) | 1. Potensi padam sebesar 11 MW apabila trip 1 sirkit (N-1) serta potensi drop tegangan di GI Malangbong. 2. Berpotensi terjadi pemadaman sebesar 54 MW di GI Malangbong (radial) apabila trip 2 sirkit pada penghantar SUTT 70 kV Tasikmalaya- Malangbong (N- 2). 3. Kesulitan saat melakukan pemeliharaan | 1. Telah terpasang skema OLS SUTT 70 kV Tasikmalaya- Malangbong total target sebesar 11 MW. 2. Pemeliharaan dilakukan pada kondisi beban rendah, dan dilakukan manuver sebagian beban di jaringan 20 kV | Jangka Pendek: 1. Percepatan pembangunan GI 150 kV Malangbong Baru sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD Tahun 2027. 2. Percepatan SUTT 150 kV Malangbong Baru-Karaha Bodas sesuai RUPTL 2025 - 2034 COD Tahun 2027. 3. Pembangunan SUTT 150 kV Malangbong Baru-Kuningan Baru sesuai RUPTL 2025 - 2034, COD Tahun 2027
4 | JBT | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] GI 70 kV Pangandaran hanya beroperasi 1 Busbar sehingga kesulitan dalam melakukan pemeliharaan (Peralatan GI banyak mengalami korosif, karena lokasi GI dekat pantai) | 1. Bila terjadi gangguan pada Busbar menyebabkan beban padam sebesar 30 MW. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang | 1. Jika kondisi emergency maka pemeliharaan Busbar dilakukan kondisi padam, dan dilakukan manuver sebagian beban di jaringan 20 kV | Jangka Pendek: 1. Percepatan implementasi penambahan Busbar ke-2 di GI 70 kV Pangandaran. Update: COD 2025. Jangka Panjang: 2. Pembangunan GI 150 kV Pangandaran Baru untuk mengambil Sebagian beban GI 70 kV Pangandaran, COD di luar periode RUPTL
5 | JBT | N-1 | [N-1] SUTT 150 kV Ciamis-Banjar 1,2 berbeban diatas 50% (@57%, sehingga tidak memenuhi kriteria N-1) Ketika memasok sampai dengan GI Majenang (UP2B JTD) akibat defisit subsistem Kesugihan | Berpotensi terjadi pemadaman sebesar 86 MW di GI Banjar dan Pangandaran apabila trip 2 sirkit pada SUTT 150 kV Ciamis-Banjar 1,2 (N- 2) | 1. Pekerjaan pada ruas tersebut (pemeliharaan) dengan menitipkan GI Pangandaran ke UP2B JTD. 2. Terpasang Skema OLS SUTT 150 kV Ciamis- Banjar target PMT Banjar bay Majenang 1,2 (transfer ke UP2B Jawa Tengah dan DIY) pada tahap 1 dan Trafo-2 Banjar di tahap 2 dengan total beban 45 MW | Jangka Pendek: GI Majenang (UP2B JTD) tetap disuplai dari sistem UP2D JTD sehingga SUTT 150 kV Ciamis- Banjar tetap memenuhi kriteria N-1 transmisi