## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_SUMBAGUT
Nama Subsistem | Sumbagut
APB | Sumbagut
Multi Pin | Ya
Sumber | Kerawanan Sistem Sumatera Sep 2026 (UIP3B Sumatera), slide 24 Tier Jaringan Sumbagut; pin dari peta slide 25; tabel risiko slide 26-28

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
ACEH | Aceh | BACEH;NAGAN_275;ARUN_275;ULKRG_275;SIGLI_275;BNJAI_275 | 24
SUMUT | Sumatera Utara | BNJAI_275;GLANG_275;SMKOK_275;SMUT4_275;NPSDM_275 | 24
GABUNGAN | Gabungan Aceh & Sumatera Utara |  | 24

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Ulee Kareng (275 kV) | ULKRG_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
2 | IBT Ulee Kareng 275/150 kV | IBT 1 ULKRG_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | ULKRG_275 | ULKRG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
3 | GITET Sigli (275 kV) | SIGLI_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
4 | IBT Sigli 275/150 kV | IBT 1 SIGLI_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | SIGLI_275 | SIGLI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
5 | GITET Nagan Raya (275 kV) | NAGAN_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2;3 | Sumbagut | ACEH
6 | PLTU Nagan Raya (275 kV) | KIT_NAGAN_275 | Pembangkit | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
7 | IBT Nagan Raya 275/150 kV | IBT 1 NAGAN_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | NAGAN_275 | NAGAN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
8 | GITET Arun (275 kV) | ARUN_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 4;6 | Sumbagut | ACEH
9 | PLTMG Arun | KIT_ARUN_275 | Pembangkit | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
10 | IBT Arun 275/150 kV | IBT 1 ARUN_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | ARUN_275 | ARUN | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
11 | GITET Binjai (275 kV) | BNJAI_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH;SUMUT
12 | IBT 1 Binjai 275/150 kV | IBT 1 BNJAI_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | BNJAI_275 | BNJAI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH;SUMUT
13 | IBT 2 Binjai 275/150 kV | IBT 2 BNJAI_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | BNJAI_275 | BNJAI | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH;SUMUT
14 | GITET Galang (275 kV) | GLANG_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
15 | IBT 1 Galang 275/150 kV | IBT 1 GLANG_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | GLANG_275 | GLANG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
16 | IBT 2 Galang 275/150 kV | IBT 2 GLANG_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | GLANG_275 | GLANG | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
17 | GITET Simangkuk (275 kV) | SMKOK_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
18 | IBT 1 Simangkuk 275/150 kV | IBT 1 SMKOK_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | SMKOK_275 | SMKOK | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
19 | IBT 2 Simangkuk 275/150 kV | IBT 2 SMKOK_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | SMKOK_275 | SMKOK | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
20 | GITET Sarulla (275 kV, label SMUT4) | SMUT4_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
21 | IBT 1 Sarulla 275/150 kV | IBT 1 SMUT4_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | SMUT4_275 | SMUT4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
22 | IBT 2 Sarulla 275/150 kV | IBT 2 SMUT4_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | SMUT4_275 | SMUT4 | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
23 | GITET New Padang Sidempuan (275 kV) | NPSDM_275 | Busbar GITET | 0 | 275 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
24 | IBT 1 New Padang Sidempuan 275/150 kV | IBT 1 NPSDM_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 1 | NPSDM_275 | NPSDM | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
25 | IBT 2 New Padang Sidempuan 275/150 kV | IBT 2 NPSDM_275 | IBT 3-Winding | 1 | 275/150 kV | 2 | NPSDM_275 | NPSDM | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
26 | PLTD Lueng Bata | KIT_BACEH | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
27 | Banda Aceh | BACEH | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
28 | PLTU Nagan Raya (150 kV) | KIT_NAGAN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
29 | Nagan Raya (bus 150 kV) | NAGAN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
30 | Arun (bus 150 kV) | ARUN | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
31 | Langsa | LNGSA | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
32 | Binjai (bus 150 kV) | BNJAI | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH;SUMUT
33 | PLTGU Belawan | KIT_BLWCC | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
34 | Belawan CC | BLWCC | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 5;6;7 | Sumbagut | SUMUT
35 | PLTG Paya Pasir | KIT_PPSIR | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
36 | Paya Pasir | PPSIR | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
37 | PLTU Belawan | KIT_BLWTU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
38 | Belawan PLTU | BLWTU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 7 | Sumbagut | SUMUT
39 | Sei Rotan | SROTN | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
40 | Galang (bus 150 kV) | GLANG | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
41 | Simangkuk (bus 150 kV) | SMKOK | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
42 | PLTA Renun | KIT_RENUN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
43 | PLTA Renun | RENUN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
44 | PLTA Wampu | KIT_WAMPU | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
45 | PLTA Wampu | WAMPU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
46 | Sarulla (bus 150 kV, label SMUT4) | SMUT4 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
47 | PLTP Sarulla - Namora I Langit | KIT_NIL | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
48 | PLTP Sarulla NIL | NIL | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Sumbagut | SUMUT
49 | PLTP Sarulla - Silangkitang | KIT_SIL | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
50 | PLTP Sarulla SIL | SIL | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 11 | Sumbagut | SUMUT
51 | Inalum (Kuala Tanjung) | KIT_KTJUG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
52 | Kuala Tanjung | KTJUG | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  | simbol pembangkit di Kuala Tanjung = Inalum (peta slide 25) |  | Beroperasi |  | Rawan | 17 | Sumbagut | SUMUT
53 | PLTA Hasang | KIT_HSANG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
54 | PLTA Hasang | HSANG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
55 | Rantau Prapat | RTPAT | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
56 | Kota Pinang | KTPNG | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
57 | PLTA Sipan 1 | KIT_SIPAN1 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
58 | PLTA Sipan 1 | SIPAN1 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
59 | PLTA Sipan 2 | KIT_SIPAN2 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
60 | PLTA Sipan 2 | SIPAN2 | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
61 | PLTU Labuhan Angin | KIT_LBAGN | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
62 | PLTU Labuhan Angin | LBAGN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
63 | New Padang Sidempuan (bus 150 kV) | NPSDM | Busbar GI | 0 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
64 | PLTP Sorik Marapi | KIT_SMGP | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
65 | PLTP Sorik Marapi | SMGP | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
66 | Ulee Kareng (bus 150 kV) | ULKRG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
67 | Sigli (bus 150 kV) | SIGLI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
68 | Peusangan | PSNGN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  | digambar di pita Tier-1 tanpa pembangkit; hanya lewat Bireun |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
69 | Bireun | BIRUN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
70 | Lhokseumawe | LSMWE | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
71 | Pangkalan Brandan | PBDAN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
72 | Paya Geli | PGELI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
73 | KIM | GIKIM | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 10 | Sumbagut | SUMUT
74 | Pembangkit di Titi Kuning (nama tidak tertulis) | KIT_TTKNG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
75 | Titi Kuning | TTKNG | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
76 | GIS Listrik | GISLS | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
77 | Kualanamu | KLNMU | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
78 | Namorambe | NRMBE | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
79 | Tamora | TMORA | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
80 | Porsea | PORSA | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
81 | Pematang Siantar | PSTAR | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
82 | Dolok Sanggul | DSGUL | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
83 | Brastagi | BTAGI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
84 | Tebing Tinggi | TBING | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
85 | Sei Mangke | SMKEI | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
86 | Kisaran | KSRAN | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
87 | Padang Sidempuan | PSDEM | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
88 | Sibolga | SBOGA | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
89 | Krueng Raya | KRAYA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
90 | Meulaboh | MLBOH | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
91 | Blang Pidie | BLPDI | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
92 | Samalanga | SMLGA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
93 | Panton Labu | PLABU | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
94 | Idie | GIDIE | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
95 | Pembangkit di Glugur (nama tidak tertulis) | KIT_GLGUR | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
96 | Glugur | GLGUR | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
97 | Mabar | MABAR | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
98 | Labuhan | LBHAN | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
99 | Lamhotma | LMHTA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
100 | Denai | DENAI | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
101 | Perbaungan | PBUNG | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
102 | Negeri Dolok | NDLOK | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
103 | Tarutung | TRTUG | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
104 | Sidikalang | SDKAL | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
105 | Kutacane | KTCNE | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
106 | Subulussalam | SBSLM | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 13 | Sumbagut | SUMUT
107 | Singkil | SNGKL | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 13 | Sumbagut | SUMUT
108 | Aek Kanopan | AKNPN | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
109 | Gunung Tua | GNTUA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
110 | Martabe | MRTBE | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
111 | Panyabungan | PYBGN | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
112 | Jantho | JNTHO | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
113 | Tapak Tuan | TTUAN | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
114 | Takengon | TKGON | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
115 | Tualang Cut | TLCUT | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
116 | Tanjung Pura | TJPRA | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | ACEH
117 | Selayang | SLYNG | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
118 | Tanah Jawa | TJAWA | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
119 | Tele | TELE | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
120 | Siempat Rube | SRUBE | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
121 | Tanjung Balai | TJBLI | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
122 | Labuhan Bilik | LBLIK | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
123 | Sibuhuan | SBHAN | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
124 | Gunung Para | GPARA | Busbar GI | 4 | 150 kV |  |  |  | 1 |  | GI taping pada SUTT Pematang Siantar - Tebing Tinggi (risiko #12) |  | Beroperasi |  | Rawan | 12 | Sumbagut | SUMUT
125 | Pangururan | PGRUN | Busbar GI | 4 | 150 kV |  |  |  | 1 |  |  |  | Beroperasi |  | Normal |  | Sumbagut | SUMUT
126 | Bagan Batu (Subsistem Sumbagteng) | BGBTU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | batas ke Subsistem Sumbagteng |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY | Normal |  | Sumbagut | SUMUT

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTU Nagan Raya (275 kV) | KIT_NAGAN_275 | NAGAN_275 | 275 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | ACEH
2 |  | Outlet PLTMG Arun | KIT_ARUN_275 | ARUN_275 | 275 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | ACEH
3 |  | Outlet PLTD Lueng Bata | KIT_BACEH | BACEH | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | ACEH
4 |  | Outlet PLTU Nagan Raya (150 kV) | KIT_NAGAN | NAGAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | ACEH
5 |  | Outlet PLTGU Belawan | KIT_BLWCC | BLWCC | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
6 |  | Outlet PLTG Paya Pasir | KIT_PPSIR | PPSIR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
7 |  | Outlet PLTU Belawan | KIT_BLWTU | BLWTU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
8 |  | Outlet PLTA Renun | KIT_RENUN | RENUN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
9 |  | Outlet PLTA Wampu | KIT_WAMPU | WAMPU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
10 |  | Outlet PLTP Sarulla NIL | KIT_NIL | NIL | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
11 |  | Outlet PLTP Sarulla SIL | KIT_SIL | SIL | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
12 |  | Outlet Inalum | KIT_KTJUG | KTJUG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
13 |  | Outlet PLTA Hasang | KIT_HSANG | HSANG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
14 |  | Outlet PLTA Sipan 1 | KIT_SIPAN1 | SIPAN1 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
15 |  | Outlet PLTA Sipan 2 | KIT_SIPAN2 | SIPAN2 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
16 |  | Outlet PLTU Labuhan Angin | KIT_LBAGN | LBAGN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
17 |  | Outlet PLTP Sorik Marapi | KIT_SMGP | SMGP | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
18 |  | Outlet pembangkit Titi Kuning | KIT_TTKNG | TTKNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
19 |  | Outlet pembangkit Glugur | KIT_GLGUR | GLGUR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
20 |  | SUTT 150 kV Banda Aceh - Ulee Kareng | BACEH | ULKRG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | ACEH
21 |  | SUTT 150 kV Ulee Kareng - Krueng Raya | ULKRG | KRAYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | ACEH
22 |  | SUTT 150 kV Banda Aceh - Jantho | BACEH | JNTHO | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 4 | Tidak | ACEH
23 |  | SUTT 150 kV Banda Aceh - Sigli | BACEH | SIGLI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | ACEH
24 |  | SUTT 150 kV Sigli - Jantho | SIGLI | JNTHO | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 4 | Tidak | ACEH
25 |  | SUTT 150 kV Nagan Raya - Meulaboh | NAGAN | MLBOH | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | ACEH
26 |  | SUTT 150 kV Meulaboh - Tapak Tuan | MLBOH | TTUAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 4 | Tidak | ACEH
27 |  | SUTT 150 kV Nagan Raya - Blang Pidie | NAGAN | BLPDI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | ACEH
28 | 1;2;3 | SUTT 150 kV Sigli - Samalanga | SIGLI | SMLGA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | ACEH
29 | 1;2;3 | SUTT 150 kV Samalanga - Bireun | SMLGA | BIRUN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 3 | 2 | Tidak | ACEH
30 | 1;2;3 | SUTT 150 kV Sigli - Bireun | SIGLI | BIRUN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | ACEH
31 | 1;2;3 | SUTT 150 kV Arun - Bireun | ARUN | BIRUN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | ACEH
32 |  | SUTT 150 kV Peusangan - Bireun | PSNGN | BIRUN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | ACEH
33 |  | SUTT 150 kV Peusangan - Takengon | PSNGN | TKGON | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 4 | Tidak | ACEH
34 | 1 | SUTT 150 kV Arun - Lhokseumawe | ARUN | LSMWE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | ACEH
35 | 1 | SUTT 150 kV Lhokseumawe - Panton Labu | LSMWE | PLABU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | ACEH
36 | 1 | SUTT 150 kV Panton Labu - Idie | PLABU | GIDIE | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 3 | 3 | Tidak | ACEH
37 | 1 | SUTT 150 kV Idie - Langsa | GIDIE | LNGSA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 3 | 1 | Tidak | ACEH
38 | 1 | SUTT 150 kV Langsa - Lhokseumawe | LNGSA | LSMWE | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | ACEH
39 |  | SUTT 150 kV Langsa - Tualang Cut | LNGSA | TLCUT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 4 | Tidak | ACEH
40 | 1 | SUTT 150 kV Langsa - Pangkalan Brandan | LNGSA | PBDAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | ACEH
41 | 1 | SUTT 150 kV Binjai - Pangkalan Brandan | BNJAI | PBDAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | ACEH
42 |  | SUTT 150 kV Pangkalan Brandan - Tanjung Pura | PBDAN | TJPRA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 4 | Tidak | ACEH
43 |  | SUTT 150 kV Binjai - Tanjung Pura | BNJAI | TJPRA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 4 | Tidak | ACEH
44 |  | SUTT 150 kV Binjai - Paya Geli | BNJAI | PGELI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
45 |  | SUTT 150 kV Binjai - Belawan CC | BNJAI | BLWCC | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
46 |  | SUTT 150 kV Belawan CC - Sei Rotan | BLWCC | SROTN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
47 |  | SUTT 150 kV Sei Rotan - Titi Kuning | SROTN | TTKNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
48 |  | SUTT 150 kV Titi Kuning - Brastagi | TTKNG | BTAGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | SUMUT
49 |  | SUTT 150 kV Paya Pasir - Paya Geli | PPSIR | PGELI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
50 | 18 | SUTT 150 kV Paya Pasir - Mabar | PPSIR | MABAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT
51 |  | SUTT 150 kV Paya Pasir - Belawan PLTU | PPSIR | BLWTU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
52 |  | SUTT 150 kV Paya Pasir - Sei Rotan | PPSIR | SROTN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
53 | 18 | SUTT 150 kV Sei Rotan - KIM | SROTN | GIKIM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
54 |  | SUTT 150 kV Sei Rotan - Denai | SROTN | DENAI | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT
55 |  | SUTT 150 kV Denai - Tamora | DENAI | TMORA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 2 | Tidak | SUMUT
56 |  | SUTT 150 kV Tamora - Kualanamu | TMORA | KLNMU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | SUMUT
57 |  | SUTT 150 kV Sei Rotan - Tamora | SROTN | TMORA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
58 |  | SUTT 150 kV Sei Rotan - Perbaungan | SROTN | PBUNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT
59 | 19 | SUTT 150 kV Perbaungan - Tebing Tinggi | PBUNG | TBING | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 3 | 2 | Tidak | SUMUT
60 |  | SUTT 150 kV Sei Rotan - Tebing Tinggi | SROTN | TBING | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
61 |  | SUTT 150 kV Perbaungan - Kualanamu | PBUNG | KLNMU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 2 | Tidak | SUMUT
62 |  | SUTT 150 kV Belawan PLTU - Labuhan | BLWTU | LBHAN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT
63 |  | SUTT 150 kV Labuhan - Lamhotma | LBHAN | LMHTA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 3 | Tidak | SUMUT
64 |  | SUTT 150 kV Lamhotma - Belawan PLTU | LMHTA | BLWTU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 1 | Tidak | SUMUT
65 | 9 | SUTT 150 kV Paya Geli - Glugur | PGELI | GLGUR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
66 |  | SUTT 150 kV Paya Geli - Selayang | PGELI | SLYNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 4 | Tidak | SUMUT
67 |  | SUTT 150 kV Selayang - Namorambe | SLYNG | NRMBE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 4 | 2 | Tidak | SUMUT
68 |  | SUTT 150 kV Titi Kuning - Namorambe | TTKNG | NRMBE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | SUMUT
69 | 8 | SUTT 150 kV Titi Kuning - GIS Listrik | TTKNG | GISLS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | SUMUT
70 |  | SUTT 150 kV Namorambe - Galang | NRMBE | GLANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 1 | Tidak | SUMUT
71 |  | SUTT 150 kV Galang - Tamora | GLANG | TMORA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
72 |  | SUTT 150 kV Tamora - Negeri Dolok | TMORA | NDLOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
73 |  | SUTT 150 kV Galang - Negeri Dolok | GLANG | NDLOK | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT
74 |  | SUTT 150 kV Simangkuk - Porsea | SMKOK | PORSA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
75 |  | SUTT 150 kV Porsea - Tarutung | PORSA | TRTUG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
76 |  | SUTT 150 kV Tarutung - Sibolga | TRTUG | SBOGA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 2 | Tidak | SUMUT
77 |  | SUTT 150 kV Porsea - Pematang Siantar | PORSA | PSTAR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | SUMUT
78 |  | SUTT 150 kV Pematang Siantar - Tanah Jawa | PSTAR | TJAWA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 4 | Tidak | SUMUT
79 |  | SUTT 150 kV Pematang Siantar - Tebing Tinggi | PSTAR | TBING | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | SUMUT
80 | 12 | SUTT 150 kV T-connection Gunung Para (dari Pematang Siantar - Tebing Tinggi) | PSTAR | GPARA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 2 | 5 | Tidak | SUMUT
81 |  | SUTT 150 kV Dolok Sanggul - Tarutung | DSGUL | TRTUG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
82 |  | SUTT 150 kV Tarutung - Tele | TRTUG | TELE | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 4 | Tidak | SUMUT
83 |  | SUTT 150 kV Dolok Sanggul - Sidikalang | DSGUL | SDKAL | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
84 |  | SUTT 150 kV Sidikalang - Tele | SDKAL | TELE | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 4 | Tidak | SUMUT
85 |  | SUTT 150 kV Tele - Pangururan | TELE | PGRUN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 4 | 5 | Tidak | SUMUT
86 |  | SUTT 150 kV PLTA Renun - Sidikalang | RENUN | SDKAL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT
87 |  | SUTT 150 kV Sidikalang - Siempat Rube | SDKAL | SRUBE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 4 | Tidak | SUMUT
88 | 13 | SUTT 150 kV Sidikalang - Subulussalam | SDKAL | SBSLM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 3 | 3 | Tidak | SUMUT
89 | 13 | SUTT 150 kV Subulussalam - Singkil | SBSLM | SNGKL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 3 | 3 | Tidak | SUMUT
90 |  | SUTT 150 kV PLTA Wampu - Brastagi | WAMPU | BTAGI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
91 |  | SUTT 150 kV Brastagi - Kutacane | BTAGI | KTCNE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
92 |  | SUTT 150 kV Sarulla - PLTP NIL | SMUT4 | NIL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
93 |  | SUTT 150 kV Sarulla - PLTP SIL | SMUT4 | SIL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
94 |  | SUTT 150 kV Kuala Tanjung - Tebing Tinggi | KTJUG | TBING | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
95 |  | SUTT 150 kV Kuala Tanjung - Sei Mangke | KTJUG | SMKEI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
96 |  | SUTT 150 kV Sei Mangke - Kisaran | SMKEI | KSRAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 2 | Tidak | SUMUT
97 |  | SUTT 150 kV Kisaran - Tanjung Balai | KSRAN | TJBLI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 4 | Tidak | SUMUT
98 |  | SUTT 150 kV Kisaran - Aek Kanopan | KSRAN | AKNPN | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
99 |  | SUTT 150 kV Aek Kanopan - PLTA Hasang | AKNPN | HSANG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 1 | Tidak | SUMUT
100 |  | SUTT 150 kV PLTA Hasang - Rantau Prapat | HSANG | RTPAT | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
101 |  | SUTT 150 kV Kisaran - Rantau Prapat | KSRAN | RTPAT | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 1 | Tidak | SUMUT
102 |  | SUTT 150 kV Rantau Prapat - Labuhan Bilik | RTPAT | LBLIK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 4 | Tidak | SUMUT
103 |  | SUTT 150 kV Rantau Prapat - Gunung Tua | RTPAT | GNTUA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT
104 |  | SUTT 150 kV Rantau Prapat - Padang Sidempuan | RTPAT | PSDEM | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
105 |  | SUTT 150 kV Padang Sidempuan - Gunung Tua | PSDEM | GNTUA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
106 |  | SUTT 150 kV Rantau Prapat - Kota Pinang | RTPAT | KTPNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
107 |  | SUTT 150 kV Kota Pinang - Bagan Batu (arah Sumbagteng) | KTPNG | BGBTU | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
108 |  | SUTT 150 kV Gunung Tua - Sibuhuan | GNTUA | SBHAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 3 | 4 | Tidak | SUMUT
109 | 14 | SUTT 150 kV PLTA Sipan 1 - Sibolga | SIPAN1 | SBOGA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
110 | 14 | SUTT 150 kV PLTA Sipan 1 - PLTA Sipan 2 | SIPAN1 | SIPAN2 | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 1 | Tidak | SUMUT
111 | 14 | SUTT 150 kV PLTA Sipan 2 - Sibolga | SIPAN2 | SBOGA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
112 | 14 | SUTT 150 kV PLTU Labuhan Angin - Sibolga | LBAGN | SBOGA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
113 |  | SUTT 150 kV Sibolga - Martabe | SBOGA | MRTBE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
114 |  | SUTT 150 kV Padang Sidempuan - Martabe | PSDEM | MRTBE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 2 | 3 | Tidak | SUMUT
115 |  | SUTT 150 kV New Padang Sidempuan - Padang Sidempuan | NPSDM | PSDEM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 2 | Tidak | SUMUT
116 | 15;16 | SUTT 150 kV New Padang Sidempuan - Panyabungan | NPSDM | PYBGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT
117 |  | SUTT 150 kV PLTP Sorik Marapi - Panyabungan | SMGP | PYBGN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Sumbagut | 1 | 3 | Tidak | SUMUT

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | PSUSU_275 | PLTU Pangkalan Susu (275 kV) | BNJAI_275 | SUTT | 275 kV | 2 | Beroperasi | 5;11 | ACEH;SUMUT
2 | ASAHN_275 | PLTA Asahan (275 kV) | SMKOK_275 | SUTT | 275 kV | 2 | Beroperasi |  | SUMUT
3 | PYBUH_275 | Payakumbuh (Subsistem Sumbagteng, 275 kV) | NPSDM_275 | SUTT | 275 kV | 2 | Beroperasi |  | SUMUT

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | SBU | N-2 | [N-2] Gangguan 2 sirkit radial Subsistem Aceh (Binjai - Pangkalan Brandan - Langsa - Lhokseumawe - Arun - Birun - Sigli) | 1. Subsistem Aceh island, Trip semua PLTU Blok Nagan Raya 2. Perkiraan Padam 300 MW | 1. Pengaturan pembebanan Penghantar dan Loadflow Sistem Aceh 2. Penerapan ADS Aceh 3. Skema UFR Tahapan dan Island 4. pengaturan pola operasi Pembangkit | Jangka Pendek: 1. SUTT Blangpidie-Tapak Tuan-Subulussalam 2. SUTET Sigli-Arun-Pangkalan Susu 3. Rencana COD PLTA Peusangan 1 (Agustus 2026) 4. Rencana tambahan BESS 50 MW [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027; 3. 2026; 4. 2026 ¦ Progres: 1.0%; 2.0%; 3. 98%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0'; 3. P0; 4.P0] Jangka Menengah: 1. Rencana tambahan PLTG 80 MW di Krueng Raya sebagai pembangkit blackstart [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
2 | SBU | N-1 | [N-1] Trip 1 PHT 150 kV Sigli-Birun-Samalanga-Arun, saat PLTU Nagan Raya beroperasi 1 unit (Unit 1 atau 2) | 1. Potensi N-1 pada segmen tersebut tidak terpenuhi 2. Padam parsial Aceh sebesar 270 MW | 1. Pengaturan pembebanan Penghantar 2. skema OLS dan ADS Aceh | Jangka Pendek: 1. SUTET Sigli-Arun-Pangkalan Susu 2. Rencana tambahan BESS 50 MW [COD RUPTL: 1.2027; 2. 2026 ¦ Progres: 1. 0%; 2. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0] Jangka Menengah: 1. Rencana tambahan PLTG 80 MW di Krueng Raya sebagai pembangkit blackstart [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
3 | SBU | N-2 | [N-2] Ketika terjadi Parsial blackout akibat gangguan permanen 2 sirkit segmen Arun sampai Sigli, Pusat Pembangkit Blok Nagan Raya tidak memiliki Unit Blackstart | 1. Parsial blackout subsistem Aceh 2. PLTU Nagan Raya tidak bisa startup 3. Berdampak pemulihan lama menunggu kesiapan penghantar yang terganggu dan berdampak padam sebesar 320 MW | 1. Percepatan recovery pada penghantar terganggu | Jangka Pendek: 1. SUTT Blangpidie-Tapak Tuan-Subulussalam 2. SUTET Sigli-Arun-Pangkalan Susu 3. Rencana COD PLTA Peusangan 1 (Agustus 2026) 4. Rencana tambahan BESS 50 MW [COD RUPTL: 1. 2027; 2. 2027; 3. 2026; 4. 2026 ¦ Progres: 1.0%; 2.0%; 3. 98%; 4. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'; 2. P0'; 3. P0; 4.P0] Jangka Menengah: 1. Rencana tambahan PLTG 80 MW di Krueng Raya sebagai pembangkit blackstart [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
4 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembangkit Arun mengalami gangguan suplay gas | 1. Potensi drop tegangan saat beban puncak 2. Potensi Padam UVLS tertinggi Aceh sebesar 72 MW | 1. Operasi kapasitor BACEH dan IDIE Pemasangan UVLS di GI Tersebar SS Aceh | Jangka Pendek: 1. SUTET Sigli-Arun-Pangkalan Susu [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Panjang:
5 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Kekurangan suplai Mvar dari pembangkit PLTGU Belawan dan Pangkalan Susu | 1. Potensi tegangan rendah disekitar kota Medan 2. Potensi Padam UVLS tertinggi Kota Medan sebesar 59 MW | 1. Mengoperasikan kapasitor di Payageli dan titikuning | Jangka Pendek: Usulan pengadaan kapasitor total 125 Mvar di GI sekitar kota Medan [COD RUPTL: 1. 2026 ¦ Progres: 1. 80% ¦ Prioritas: P0] Jangka Menengah: 1. COD PLTU Sumut 1 [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
6 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pasokan gas pembangkitan blok Belawan dan Arun masih satu sumber | 1. Hilang pasokan daya dapat mengakibatkan ekskursi frekuensi yang mengakibatkan UFR bekerja melepas beban 2. Potensi Padam UVLS tertinggi Kota Medan sebesar 59 MW dan total tahapan UFR Sumbagut sebesar 600 MW | 1. Dual fuel pembangkit, saat terjadi gangguan gas pembangkit beroperasi menggunakan BBM 2. sudah terpasang UFLS & UVLS | Jangka Pendek: Jangka Menengah: 1. COD PLTU Sumut 1 [COD RUPTL: 1. 2028 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
7 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembangkit di Belawan CC dan PLTU tidak memiliki Unit Blackstart | 1. Pemulihan sistem yang cukup lama 2. Potensi Padam sebesar 570 MW termasuk akibat kendala tegangan di kota Medan sampai Pembangkit Blok Belawan dapat beroperasi kembali | 1. Back feeding dari Inalum dan PLTA Asahan 1 ketika terjadi gangguan meluas | Jangka Pendek: 1. SUTET Arun-Pangkalan Susu [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
8 | SBU | N-2 | [N-2] Penghantar TTKNG-LSTRK radial | 1. Penghantar TTKNG-LSTRK N-1 tidak terpenuhi, menyebabkan overload 2. Jika Penghantar TTKNG-LSTRK trip dua sirkit akan mengakibatkan padam GIS Listrik perkiraan sebesar 100 MW | 1. Pembatasan pembeban pht TTKNG-LSTRIK, manuver jaringan 20 kV saat gangguan 2. Pemasangan OLS penghantar dengan target penyulang GIS Listrik | Jangka Pendek: Pembangunan looping Glugur - Kesawan - Listrik [COD RUPTL: 2027 ¦ Prioritas: P0] Jangka Menengah: [Prioritas: 1. P0']
9 | SBU | N-2 | [N-2] Penghantar PGELI-GLGUR radial | 1. Jika Penghantar PGELI-GLGUR trip 2 sirkit akan mengakibatkan padam GIS Glugur perkiraan sebesar 105 MW | 1. Manuver jaringan 20 kV saat gangguan, operasi PLTG Glugur 2. Kesiapan jaringan 20 KV untuk manuver beban GIS GLGUR | Jangka Pendek: Pembangunan looping Glugur - Kesawan - Listrik [COD RUPTL: 2027 ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0']
10 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembebanan TD1 dan TD3 GI KIM sudah melebihi 80% | 1. Potensi Overload trafo daya dengan potensi padam OLS Trafo tahap 1 sebesar 6 MW | 1. Manuver jaringan 20 kV saat gangguan 2. Pemasangan OLS Trafo Daya dengan target penyulang GI KIM | Jangka Pendek: 1. Rencana COD TD4 KIM [COD RUPTL: 1. 2025 ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0'] Jangka Panjang:
11 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Pembangkit Pangkalan Susu dan Sarulla sebagai Unit besar tidak memiliki Unit Blackstart | 1. Pemulihan sistem yang cukup lama 2. Potensi Padam UFR sebesar 600 MW termasuk akibat kendala tegangan sampai PLTU Pangkalan Susu dapat beroperasi kembali | 1. Back feeding dari PLTA Asahan 1 | Jangka Pendek: 1. SUTET Arun-Pangkalan Susu [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0'] Jangka Panjang:
12 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Gardu Induk taping (Gunung Para) | 1. Padam GI sebesar 7 MW saat pemeliharaan/gangguan Pht 150 kV Tebing tinggi - P. Siantar | 1. Manuver beban ke GI terdekat | Jangka Pendek: Usulan konfigurasi menjadi single phi
13 | SBU | N-2 | [N-2] GI Radial Subulussalam dan Singkil | 1. Ketika trip 2 sirkit Sidikalang-Subulussalam padam 2. gardu Induk sebesar 17 MW | 1. Manuver beban ke GI terdekat | Jangka Pendek: 1. Rencana Looping SUTT Subulussalam Tapak Tuan [COD RUPTL: 1. 2027 ¦ Progres: 1. 0% ¦ Prioritas: 1. P0']
14 | SBU | N-2 | [N-2] Gangguan 2 sirkit radial GI pembangkit PLTA Sipan dan PLTU Labuhan Angin | 1. Padam GI Labuhan Angin sebesar 5 MW, trip PLTA Sipan (50 MW) atau PLTU Labuhan Angin (2 x 70 MW) | 1. Pengujian house load PLTU Labuhan Angin 2. Pengujian blackstart PLTA Sipan | Jangka Pendek:
15 | SBU | N-1 | [N-1] N-1 PHT Panyabungan-New Padang Sidempuan | 1. Potensi Overload PHT Penyabungan-New Sidempuan apabila kondisi N-1 karena keterbatasan kemampuan hantar berakibat padam suplai PLTP Sorik Marapi sebesar 20-30 MW akibat OGS | 1. Pengaturan Pembebanan PLTP Sorik Marapi 2. Sudah terpasang OGS PLTP Sorik Marapi | Jangka Pendek: Pembangunan penghantar untuk looping Sorik-natal- ujung gading-simpang empat [COD RUPTL: 2026 ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0']
16 | SBU | N-2 | [N-2] Gangguan N-2 PHT Panyabungan-New Padang Sidempuan | 1. Hilang pembangkit PLTP Sorik Marapi 171 MW dan Padam GI Panyabungan sebesar 20 MW | 1. Pengaturan Pembebanan PLTP Sorik Marapi | Jangka Pendek: Pembangunan penghantar untuk looping Sorik-natal- ujung gading-simpang empat [COD RUPTL: 2026 ¦ Prioritas: 1. P0; 2. P0']
17 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Lepas/pisah sistem dengan Inalum (kehilangan daya reaktif dari inalum) | 1. Menyebabkan tegangan rendah di sekitar Kuala Tanjung dan berdampak padam UVLS sebesar 30 MW | 1. Sudah terpasang UVLS di GI rantau Prapat | Jangka Pendek: Usulan penambahan kapasitor di sekitar Kuala Tanjung
18 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Radial GI Sei Rotan-KIM dan Paya Pasir-Mabar | 1. Ketika terjadi gangguan N-2 pada masing-masing jalur menyebabkan GI KIM sekitar 130 MW (termasuk pelanggan Industri) dan Mabar padam sebesar 56 MW | 1. Manuver sebagian di jaringan 20 kV | Jangka Pendek: Rencana pembangunan jalur SKTT Mabar-KIM [COD RUPTL: 2027 ¦ Prioritas: 1. P0']
19 | SBU | BELUM_DITETAPKAN | [BELUM_DITETAPKAN] Jalur Looping 150 kV Medan-Tapanuli tidak beroperasi dampak tower roboh | 1.Ketika terjadi gangguan jalur 275 kV Sumbagut menyebabkan potensi overload pada segmen jalur looping Tarutung menuju Brastagi dan berpotensi tegangan rendah di sekitar Kuala Tanjung dan berdampak padam UVLS sebesar 40 MW terutama saat transfer tinggi menuju Inalum. | 1.Sudah terpasang UVLS di GI rantau Prapat dan penurunan beban Inalum serta optimalisasi mVAR pembangkit Subsistem Tapanuli | Jangka Pendek: Progress perbaikan jalur 150 kV dengan tower ERS dan perkuatan jalur sisi 275 kV Galang-Simangkuk [COD RUPTL: 2027 ¦ Prioritas: 1. P0']