## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_LBK
Nama Subsistem | Lontar - Balaraja 1,2 - Kembangan 1,2
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | LBK Sisi Kembangan.pdf + LBK Sisi Balaraja.pdf
Mode View | Single view per SS
Keputusan Layout | Single view feasible
Prinsip Tier | Tier mengikuti SLD unified Tier 1-6; GI master menyimpan Tier App 0-based
Stitch Anchor | CKUPA, SVRNA, PSKMS, JTAKE
Constraint Renderer | Multi-root; same-tier edge; reverse-tier edge
Multi Pin | Ya

## Views
Kode View | Nama View | Sumber Tier-1 (kode GI, pisah ;) | Halaman Buku
KEMBANGAN | Sisi Kembangan | GITET_KMBGN | 69
BALARAJA | Sisi Balaraja / Lontar | GITET_NBRJA;LTKNG | 70
GABUNGAN | Gabungan Lontar - Balaraja - Kembangan

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Catatan Sudut Pandang Sumber | Latitude | Longitude | Sudut Pandang
1 | Kembangan (bus 150 kV) | KMBGN | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | Bus merah di bawah sumber Kembangan; Confidence High |  | Beroperasi | Root / source side |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T1 |  |  | KEMBANGAN
2 | Metland | MTLAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T2 |  |  | KEMBANGAN
3 | New Senayan | NSYAN | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T2 |  |  | KEMBANGAN
4 | Ciledug | CLDUG | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T3 |  |  | KEMBANGAN
5 | Senayan | SNYAN | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core | Rawan | 6 | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T3 |  |  | KEMBANGAN
6 | Ulujami | ULJMI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T3 |  |  | KEMBANGAN
7 | Alam Sutera | ALTRA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T4 |  |  | KEMBANGAN
8 | Danayasa | DNYSA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T4 |  |  | KEMBANGAN
9 | Cikupa | CKUPA | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | Bus penuh pada kedua PoV; Confidence High |  | Beroperasi | Overlap anchor |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T4 ¦ Balaraja:Core T4 |  |  | KEMBANGAN;BALARAJA
10 | Summarecon Gading Serpong | SGS | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T5 |  |  | KEMBANGAN
11 | Curug | CURUG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T5 |  |  | KEMBANGAN
12 | Jatake | JTAKE | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | Full bus pada Kembangan; boundary label pada Balaraja; Confidence High |  | Beroperasi | Overlap anchor |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T5 ¦ Balaraja:Boundary |  |  | KEMBANGAN;BALARAJA
13 | Maxim | MAXIM | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Core T6 |  |  | KEMBANGAN
14 | New Balaraja (bus 150 kV) | NBRJA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | Bus merah di bawah sumber New Balaraja; Confidence High |  | Beroperasi | Root / source side |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T1 |  |  | BALARAJA
15 | Lontar | LTKNG | Busbar GI | 0 | 150 kV | [5 empty] | Bus 150 kV terkait PLTU Lontar; Confidence High |  | Beroperasi | Root / generation side |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T1 |  |  | BALARAJA
16 | Balaraja | BLRJA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T2 |  |  | BALARAJA
17 | Sindang Jaya | SDJYA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T2 |  |  | BALARAJA
18 | Teluknaga 2 / Dadap | TLKNG2 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | Label sumber terbaca ILKNG2/DADAP; Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T2 |  |  | BALARAJA
19 | Tangerang Baru | TGBRU | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T2 |  |  | BALARAJA
20 | Suvarna Sutra | SVRNA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Boundary label pada Kembangan; full bus pada Balaraja; Confidence High |  | Beroperasi | Overlap anchor |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Boundary ¦ Balaraja:Core T3 |  |  | KEMBANGAN;BALARAJA
21 | Teluknaga | TLKGA | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T3 |  |  | BALARAJA
22 | Cikupa Baru | CKBRU | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T3 |  |  | BALARAJA
23 | KTT ITS | ITS | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T3 |  |  | BALARAJA
24 | Sepatan | SPTAN | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T4 |  |  | BALARAJA
25 | Cengkareng | CNKNG | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core | Rawan | 5 | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T4 |  |  | BALARAJA
26 | Pasar Kemis | PSKMS | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | Boundary label pada Kembangan; full bus pada Balaraja; Confidence High |  | Beroperasi | Overlap anchor |  |  | Jakarta & Banten | Kembangan:Boundary ¦ Balaraja:Core T5 |  |  | KEMBANGAN;BALARAJA
27 | Pasar Kemis Baru | PSKBR | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T5 |  |  | BALARAJA
28 | Sepatan 2 | SPTAN2 | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | Label pada raster kurang tajam; Confidence Medium |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T5 |  |  | BALARAJA
29 | Tangerang | TGRNG | Busbar GI | 4 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T5 |  |  | BALARAJA
30 | Gajah Tunggal | GJTGL | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | Confidence Medium-High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T6 |  |  | BALARAJA
31 | Jatake Baru | JTKBR | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | Confidence High |  | Beroperasi | Core |  |  | Jakarta & Banten | Balaraja:Core T6 |  |  | KEMBANGAN;BALARAJA
32 | GITET Kembangan | GITET_KMBGN | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [5 empty] | Historical LBK SLD: 500/150 kV source |  | Beroperasi | SOURCE | Rawan | 1 | Banten |  |  |  | KEMBANGAN
33 | IBT 1 Kembangan | IBT 1 KMBGN | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | GITET_KMBGN | KMBGN | 1 |  | Historical LBK SLD: IBT unit |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY |  |  | Banten |  |  |  | KEMBANGAN
34 | IBT 2 Kembangan | IBT 2 KMBGN | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | GITET_KMBGN | KMBGN | 1 |  | Historical LBK SLD: IBT unit |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY |  |  | Banten |  |  |  | KEMBANGAN
35 | GITET New Balaraja | GITET_NBRJA | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [5 empty] | Historical LBK SLD: 500/150 kV source |  | Beroperasi | SOURCE |  |  | Banten |  |  |  | BALARAJA
36 | IBT 1 New Balaraja | IBT 1 NBRJA | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | GITET_NBRJA | NBRJA | 1 |  | Historical LBK SLD: IBT unit |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY |  |  | Banten |  |  |  | BALARAJA
37 | IBT 2 New Balaraja | IBT 2 NBRJA | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | GITET_NBRJA | NBRJA | 1 |  | Historical LBK SLD: IBT unit |  | Beroperasi | SOURCE_BOUNDARY |  |  | Banten |  |  |  | BALARAJA
38 | PLTU Lontar | KIT_LTKNG | Pembangkit | 0 | 150 kV | [5 empty] | Buku hal.70: generator above Lontar bus |  | Beroperasi | SOURCE |  |  | Banten |  |  |  | BALARAJA
39 | GIS PLTD Senayan | GIS PLTD SNY | Busbar GIS | 2 | 150 kV | [5 empty] | Buku hal.69 and Tabel 2.3: PLTD tap on Senayan-Danayasa corridor |  | Beroperasi |  |  |  | Banten |  |  |  | KEMBANGAN
40 | PLTD Senayan | PLTD SNY | Pembangkit | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  |  |  | Banten |  |  |  | KEMBANGAN
41 | Tangerang Baru 3 (belum energize) | TGBRU3 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | Buku hal.70: black planned bus in Lontar-Sindang Jaya corridor; historical connection to Lontar |  | Belum Operasi | CORE |  |  | Banten |  |  |  | BALARAJA

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Catatan Sudut Pandang Sumber | Sudut Pandang
1 |  | SKTT KMBGN - MTLAN | KMBGN | MTLAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 2 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | KEMBANGAN
2 | 2 | SKTT KMBGN - NSYAN | KMBGN | NSYAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 2 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | KEMBANGAN
3 |  | SKTT MTLAN - CLDUG | MTLAN | CLDUG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 2 | 3 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | KEMBANGAN
4 |  | SKTT CLDUG - ALTRA | CLDUG | ALTRA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 3 | 4 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | KEMBANGAN
5 |  | SKTT ALTRA - SGS | ALTRA | SGS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 4 | 5 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | KEMBANGAN
6 |  | SKTT SGS - CURUG | SGS | CURUG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 5 | 5 | Tidak | Kembangan ¦ Same-tier tie ¦ Accepted ¦ Confidence High ¦ U-shaped tie pada Tier-5 | KEMBANGAN
7 |  | SKTT CURUG - CKUPA | CURUG | CKUPA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 5 | 4 | Tidak | Kembangan ¦ Reverse-tier edge ¦ Accepted ¦ Confidence High ¦ Naik dari Tier-5 ke Tier-4 pada layout sumber | KEMBANGAN
8 | 6 | SKTT NSYAN - SNYAN | NSYAN | SNYAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jakarta & Banten | 2 | 3 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | KEMBANGAN
9 |  | SKTT NSYAN - ULJMI | NSYAN | ULJMI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 2 | 3 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | KEMBANGAN
10 |  | SKTT SNYAN - DNYSA | SNYAN | DNYSA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 3 | 4 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Verify ¦ Confidence Medium-High ¦ Dua drop menuju DNYSA terlihat, tracing tetap perlu final check | KEMBANGAN
11 | 4 | SUTT CKUPA - JTAKE | CKUPA | JTAKE | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jakarta & Banten | 4 | 5 | Tidak | Kembangan + Balaraja boundary ¦ Stitch ¦ Accepted ¦ Confidence High ¦ JTAKE full bus di Kembangan, boundary di Balaraja | KEMBANGAN
12 |  | SUTT JTAKE - MAXIM | JTAKE | MAXIM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 5 | 6 | Tidak | Kembangan ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | KEMBANGAN
13 |  | SUTT NBRJA - BLRJA | NBRJA | BLRJA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 2 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
14 |  | SUTT LTKNG - SDJYA | LTKNG | SDJYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 2 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
15 |  | SUTT LTKNG - TLKNG2 | LTKNG | TLKNG2 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 2 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
16 | 4 | SUTT LTKNG - TGBRU | LTKNG | TGBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 2 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
17 |  | SUTT BLRJA - SVRNA | BLRJA | SVRNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 2 | 3 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
18 |  | SUTT SDJYA - SVRNA | SDJYA | SVRNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 2 | 3 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Verify ¦ Confidence Medium-High ¦ Routing paralel kompleks di antara DLRA-SUJYA-SVRNA | BALARAJA
19 |  | SUTT TLKNG2 - TLKGA | TLKNG2 | TLKGA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 2 | 3 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
20 |  | SUTT TGBRU - CKBRU | TGBRU | CKBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 2 | 3 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
21 |  | SUTT TGBRU - ITS | TGBRU | ITS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 2 | 3 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High ¦ Long routed pair | BALARAJA
22 |  | SUTT SVRNA - CKUPA | SVRNA | CKUPA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 3 | 4 | Tidak | Balaraja + Kembangan boundary ¦ Stitch ¦ Accepted ¦ Confidence High ¦ Menghubungkan dua PoV | BALARAJA
23 |  | SUTT CKUPA - PSKMS | CKUPA | PSKMS | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 4 | 5 | Tidak | Balaraja + Kembangan boundary ¦ Stitch ¦ Accepted ¦ Confidence High ¦ PSKMS boundary di Kembangan, full bus di Balaraja | BALARAJA
24 |  | SUTT TLKGA - SPTAN | TLKGA | SPTAN | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 3 | 4 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
25 |  | SUTT SPTAN - PSKBR | SPTAN | PSKBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 4 | 5 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
26 |  | SUTT SPTAN - SPTAN2 | SPTAN | SPTAN2 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 4 | 5 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Verify ¦ Confidence Medium ¦ Kode bus Tier-5 perlu konfirmasi label | BALARAJA
27 |  | SUTT CKBRU - CNKNG | CKBRU | CNKNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 3 | 4 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
28 |  | SUTT CNKNG - TGRNG | CNKNG | TGRNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 4 | 5 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
29 |  | SUTT TGRNG - JTKBR | TGRNG | JTKBR | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 5 | 6 | Tidak | Balaraja ¦ Core ¦ Accepted ¦ Confidence High | BALARAJA
30 |  | SUTT PSKMS - PSKBR | PSKMS | PSKBR | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 5 | 5 | Ya | Balaraja ¦ Same-tier tie ¦ Verify ¦ Confidence Medium ¦ Kerawanan #3; jumlah sirkit final perlu konfirmasi | BALARAJA
31 | 3 | SUTT PSKBR - GJTGL | PSKBR | GJTGL | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jakarta & Banten | 5 | 6 | Ya | Balaraja ¦ Core ¦ Verify ¦ Confidence Medium-High ¦ Single line terlihat | BALARAJA
32 | 3 | SUTT PSKMS - GJTGL | PSKMS | GJTGL | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Jakarta & Banten | 5 | 6 | Ya | Balaraja ¦ Core ¦ Verify ¦ Confidence Medium ¦ Faint single route; perlu final check | BALARAJA
33 |  | Outlet PLTU Lontar | KIT_LTKNG | LTKNG | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 1 | Tidak |  | BALARAJA
34 |  | Outlet PLTD Senayan | PLTD SNY | GIS PLTD SNY | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 1 | Tidak |  | KEMBANGAN
35 |  | SKTT Senayan - GIS PLTD Senayan | SNYAN | GIS PLTD SNY | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 3 | 3 | Ya |  | KEMBANGAN
36 |  | SKTT GIS PLTD Senayan - Danayasa | GIS PLTD SNY | DNYSA | 150 kV |  | 1 | Beroperasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 3 | 4 | Ya |  | KEMBANGAN
37 |  | SUTT Lontar - Tangerang Baru 3 | LTKNG | TGBRU3 | 150 kV |  | 2 | Belum Operasi | Normal |  |  | Jakarta & Banten | 1 | 2 | Tidak |  | BALARAJA

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Catatan Sudut Pandang Sumber | Sudut Pandang
1 | NCKUPA | GITET New Cikupa (rencana) | CKUPA | Boundary / external | 150 kV | 1 | Belum Operasi |  | Boundary_External; source evidence | BALARAJA
2 | CKNDE | Cikande | BLRJA | Boundary / external | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | Boundary_External; source evidence | BALARAJA
3 | JTKBR | Jatake Baru | JTAKE | Boundary / external | 150 kV | 1 | Belum Operasi |  | Boundary_External; source evidence | KEMBANGAN
4 | BSH | BSH (KTT / customer asset) | CKBRU | KTT / customer | 150 kV | 1 | Milik Pelanggan |  | Boundary_External; source evidence | BALARAJA
5 | DKSBI | Durikosambi | KMBGN | Boundary / external | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | Boundary_External; source evidence | KEMBANGAN
6 | PKTGN | Petukangan | KMBGN | Boundary / external | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | Boundary_External; source evidence | KEMBANGAN
7 | ABDGP | Abadi Guna Papan | DNYSA | Boundary / external | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | Boundary_External; source evidence | KEMBANGAN
8 | MPANG | Mampang | DNYSA | Boundary / external | 150 kV | 1 | Beroperasi |  | Boundary_External; source evidence | KEMBANGAN
| SVRNA | Suvarna Sutra | CKUPA | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi |  |  | KEMBANGAN
| PSKMS | Pasar Kemis | CKUPA | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi |  |  | KEMBANGAN
| DKSBI | Durikosambi | CNKNG | SUTT | 150 kV | 2 | Beroperasi |  |  | BALARAJA
| PKTGN | Petukangan | SNYAN | SKTT | 150 kV | 2 | Belum Operasi |  |  | KEMBANGAN
| ABDGP | Abadi Guna Papan | SNYAN | SKTT | 150 kV | 2 | Belum Operasi |  |  | KEMBANGAN
| JTAKE | Jatake | CKUPA | SUTT | 150 kV | 2 | Belum Operasi |  |  | BALARAJA

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT-1,2 Kembangan tidak memenuhi kriteria N-1 saat PLTU Lontar tidak beroperasi 1 unit. | 1. Terjadi pemadaman jika terjadi gangguan N-1 pada salah satu IBT Kembangan. 2. Pemeliharaan IBT Kembangan hanya dilakukan saat hari Minggu. | 1. Sudah terpasang OLS IBT Kembangan tahap 1 sd 4 sebesar 908 MW (Buku DS 2025). 2. Rencana penambahan target OLS IBT Kembangan tahap 1 sd 4 total 1207 MW. 3. Pekerjaan dilaksanakan saat beban pembangkitan Lontar 4 unit maksimum atau saat beban rendah. 4. Pengalihan beban ke Sub Sistem Muarakarang atau Gandul 1,3-Durikosambi 2. | Jangka Pendek: (1) GITET Cikupa + 2 unit IBT 500/150 kV + outlet (RUPTL 2025-2034, COD 2025); (2) 2 unit IBT 500/150 kV Ext IBT 3,4 Durikosambi (COD 2026); (3) PLTSA Tangerang 45 MW (COD 2028). Jangka Panjang: BESS di GI Cikupa & GI Teluknaga masing-masing 100 MW (COD 2032).
2 | JBB | N-1 | [N-1] Pembebanan SKTT Kembangan-New Senayan mencapai 72% / tidak memenuhi kriteria N-1. | 1. Terjadi Overload apabila trip 1 sirkit di ruas SKTT 150 kV Kembangan-New Senayan. 2. Fleksibilitas operasi dan keandalan berkurang. | 1. Sudah terpasang OLS SKTT Kembangan-New Senayan dengan target 120 MW (Buku DS 2025). 2. Pemeliharaan dilaksanakan saat beban rendah. 3. Pengalihan beban GI Danayasa ke Sub Sistem Cawang 2,3-Depok 1. | Jangka Pendek: (1) Pembangunan SKTT 150 kV Petukangan-PLTD Senayan menjadi 2cct, 1000 A/sirkit (kabel eksisting rusak, RUPTL 2025-2034, COD 2027); (2) 2 Line bay di GIS PLTD Senayan agar SKTT Petukangan-PLTD Senayan bisa operasi 2 sirkit (COD 2027).
3 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Ruas Penghantar Pasar Kemis Baru-Gajah Tunggal-Pasar Kemis masih beroperasi single phi. | Berpotensi Padam pada KTT GI Gajah Tunggal saat terjadi N-1-1. | Pengaturan penjadwalan pemeliharaan penghantar. | Jangka Menengah: Usulan Double Phi pada ruas Pasar Kemis Baru-Gajah Tunggal-Pasar Kemis (diusulkan COD 2029).
4 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Ruas Penghantar Cikupa-Jatake berpotensi overload saat terjadi kondisi N-1-1 atau N-2 pada ruas penghantar Lontar-Tangerang Baru. | Pemeliharaan ruas penghantar Lontar-Tangerang Baru hanya bisa dilakukan saat beban rendah. | 1. Pengaturan penjadwalan pemeliharaan penghantar. 2. Sudah terpasang OLS SUTT Jatake-Cikupa sebesar 240 MW (Buku DS 2025). 3. Rencana penambahan target OLS SUTT Jatake-Cikupa total 375 MW (Buku DS 2025). | Jangka Pendek: GITET Cikupa + 2 unit IBT 500/150 kV + outlet untuk mengambil beban GI Cikupa, GI Jatake Baru, GI Maxim dan GI Tangerang Lama (RUPTL 2025-2034, COD 2025). Jangka Panjang: BESS di GI Cikupa & GI Teluknaga masing-masing 100 MW (COD 2032).
5 | JBB | N-1 | [N-1] Ruas Penghantar Durikosambi-Cengkareng tidak memenuhi kriteria N-1 saat GI Jatake, Jatake Baru, Tangerang dan Cengkareng dipasok dari Sub Sistem Muarakarang. | 1. Berpotensi adanya pemadaman saat terjadi kondisi N-1 pada ruas penghantar tersebut. 2. Fleksibilitas operasi Sub Sistem Lontar dan Sub Sistem Muarakarang berkurang. | Pengaturan penjadwalan pemeliharaan penghantar hanya bisa dilakukan saat PLTU Lontar beroperasi 4 unit dan saat GI Jatake, Jatake Baru, Tangerang dan Cengkareng dipasok Sub Sistem Lontar. | Jangka Pendek: GITET Cikupa + 2 unit IBT 500/150 kV + outlet untuk mengambil beban GI Cikupa, GI Jatake Baru, GI Maxim dan GI Tangerang Lama (RUPTL 2025-2034, COD 2025). Jangka Panjang: BESS di GI Cikupa & GI Teluknaga masing-masing 100 MW (COD 2032).
6 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] GIS 150 kV Senayan masuk dalam kawasan Zero Down Time (ZDT) namun saat ini dipasok radial dari SKTT New Senayan-Senayan. | Apabila terjadi N-1-1 pada ruas SKTT Kembangan-New Senayan menyebabkan GIS 150 kV Senayan padam. | Pengalihan beban ke Sub Sistem Cawang 2,3-Depok 1 atau Sub Sistem Muarakarang 1,2-Durikosambi 1-KIT Muarakarang saat pemeliharaan SKTT Kembangan-New Senayan. | Jangka Pendek: (1) 2 Line bay di GIS PLTD Senayan agar SKTT Petukangan-PLTD Senayan bisa operasi 2 sirkit (COD 2027); (2) SKTT 150 kV Petukangan-PLTD Senayan menjadi 2cct, 1000 A/sirkit (kabel eksisting rusak, RUPTL 2025-2034, COD 2027).

## POV_Tiering
Kode GI | Status Kembangan | Tier Kembangan | Status Balaraja | Tier Balaraja | Tier Unified | Tipe Stitch | Catatan
CKUPA | Core | 4 | Core | 4 | 4 | Exact overlap | Bus penuh di kedua PoV; anchor utama
SVRNA | Boundary label | - | Core | 3 | 3 | Boundary→core | Kembangan menunjukkan outlet CKUPA-SVRNA; Balaraja menggambar bus penuh
PSKMS | Boundary label | - | Core | 5 | 5 | Boundary→core | Kembangan menunjukkan outlet CKUPA-PSKMS; Balaraja menggambar bus penuh
JTAKE | Core | 5 | Boundary label | - | 5 | Core→boundary | Balaraja memberi boundary JTAKE dari CKUPA; Kembangan menggambar bus penuh

## Audit_Topologi
No | Kategori | Objek | Hasil | Aksi | Confidence | Catatan
1 | Decision | Single view per SS | Feasible | Accepted | High | Kedua PoV memakai garis Tier 1-6 yang sama; overlap dapat di-stitch tanpa konflik tier eksplisit.
2 | Tier | CKUPA | Tier 4 pada kedua view | Accepted | High | Anchor paling kuat untuk stitch Kembangan-Balaraja.
3 | Stitch | SVRNA | Boundary Kembangan -> Tier 3 Balaraja | Accepted | High | Tidak ada konflik tier karena pada PoV Kembangan hanya boundary label.
4 | Stitch | PSKMS | Boundary Kembangan -> Tier 5 Balaraja | Accepted | High | Tidak ada konflik tier karena pada PoV Kembangan hanya boundary label.
5 | Stitch | JTAKE | Tier 5 Kembangan -> boundary Balaraja | Accepted | High | Mendukung merge tanpa menduplikasi node.
6 | Renderer constraint | Multi-root Tier 1 | KMBGN + NBRJA + ILKNG | Required | High | Single view bukan single-source tree; renderer perlu menaruh beberapa root pada Tier 1.
7 | Renderer constraint | Same-tier tie | SGS-CURUG; PSKMS-PSKBR | Required | High | Jalur lateral perlu dirender tanpa memaksa perubahan tier.
8 | Renderer constraint | Reverse-tier edge | CURUG Tier 5 -> CKUPA Tier 4 | Required | High | Tier di SLD adalah layout operasional, bukan arah traversal graph.
9 | Edge verify | SUJYA-SVRNA | Complex routed pair | Verify | Medium-High | Relasi terlihat tetapi crossing/routing padat; cek PDF asli saat final audit.
10 | Node verify | SPTAN | Label suffix kurang tajam | Verify | Medium | Kode sementara SPTAN; user dapat koreksi dari master SLD/Daftar GI.
11 | Edge verify | PSKMS-PSKBR | Same-tier tie #3 | Verify | Medium | Jumlah sirkit perlu konfirmasi.
12 | Edge verify | PSKMS-GJTGL | Faint route | Verify | Medium | Pertahankan sebagai candidate sampai manual check.

## Boundary_External
Kode/Nama | Tipe | Terhubung ke | PoV | Status | Catatan
NCKUPA | Boundary / external | CKUPA | Balaraja | Unresolved | Black stub; not needed for core single-view stitch
CKNN? | Boundary / external | DLRA | Balaraja | Unresolved | Label raster kurang jelas
TGBRU3 | Boundary / external | SUJYA area | Balaraja | Unresolved | Black stub crossing near SUJYA
JTKBR | Boundary / external | JTAKE | Kembangan | Unresolved | Right-side stub from JTAKE
BSH | KTT / customer asset | CKDRU | Balaraja | External / load | Dashed boxed asset milik KTT; jangan diperlakukan sebagai core GI sebelum dikonfirmasi

## Unified_View
Tier SLD | Tier App | GI / Bus Core | Catatan Layout
1 | 0 | KMBGN, NBRJA, ILKNG | Multi-root: Kembangan, New Balaraja, Lontar
2 | 1 | MTLAN, NSYAN, DLRA, SUJYA, DADAP, TGBRU | Cabang awal masing-masing root
3 | 2 | CLDUG, SNYAN, UUMI, SVRNA, TLKGA, CKDRU, IIS | SVRNA adalah stitch node menuju CKUPA
4 | 3 | ALTRA, DNYSA, CKUPA, SPTAR, CNKNG | CKUPA adalah anchor overlap utama kedua PoV
5 | 4 | SGS, CURUG, JTAKE, PSKMS, PSKBR, SPTAN, TGRNG | Ada same-tier tie SGS-CURUG dan PSKMS-PSKBR
6 | 5 | MAXIM, GJTGL, JTKDR | Terminal/deep tier