## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_SLCG
Nama Subsistem | Suralaya Unit #3 - Suralaya 1,2 - Cilegon 4
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.3 (Gambar 2.2 + Tabel 2.1)

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET Suralaya Baru | SRLYABR | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
2 | GITET Suralaya | SRLYA | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
3 | GITET Cilegon Baru | CLBRU | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
4 | PLTU Suralaya Unit 3 | KIT_SRLYA_U3 | Pembangkit | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
5 | IBT 2 Suralaya Baru | IBT 2 SRLYABR | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 |  | SRLYA |  |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Banten
6 | IBT 1 Suralaya | IBT 1 SRLYA | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 |  | SRLYA |  |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Banten
7 | IBT 4 Cilegon Baru | IBT 4 CLBRU | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 4 |  | CLBRU |  |  |  |  | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Banten
8 | Suralaya (bus 150 kV) | SRLYA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Banten
9 | Cilegon Baru (bus 150 kV) | CLBRU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 2 | Banten
10 | Suralaya Dalam | SLRDA | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
11 | Pendopo | PENDO | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
12 | Peni | PENI | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten
13 | MCCI 5 | MCCI5 | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten
14 | Cilegon Lama | CLGON | Busbar GI | 1 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten
15 | Mitsui | MTSUI | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Rawan | 3 | Banten

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | Outlet PLTU Suralaya Unit 3 | KIT_SRLYA_U3 | SRLYA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 1 | Tidak
2 |  | SUTT Suralaya - Suralaya Dalam | SRLYA | SLRDA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
3 |  | SUTT Suralaya - Pendopo | SRLYA | PENDO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
4 | 3 | SUTT Suralaya - Peni (single phi -- kerawanan #3) | SRLYA | PENI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Ya
5 | 3 | SUTT Suralaya - MCCI (single phi -- kerawanan #3) | SRLYA | MCCI5 | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Ya
6 |  | SUTT Suralaya Dalam - Pendopo (tie sehadap) | SLRDA | PENDO | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 2 | Tidak
7 |  | SUTT Cilegon Baru - Cilegon Lama | CLBRU | CLGON | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
8 | 3 | SUTT Peni - Mitsui (single phi -- kerawanan #3) | PENI | MTSUI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 2 | 3 | Ya
9 |  | SUTT Mitsui - Cilegon Lama (jalur Suralaya-MCCI-Cilegon) | MTSUI | CLGON | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 2 | Tidak
10 | 3 | SUTT MCCI - Cilegon Lama (single phi -- kerawanan #3) | MCCI5 | CLGON | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 2 | 2 | Ya

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | KTT_SLFDO1 | KTT SLFDO-1 (78 MVA) | SLRDA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | KTT_SLFDO2 | KTT SLFDO-2 (30 MVA) | SLRDA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
3 | KTT_PENDO | KTT Pendopo (35 MVA) | PENDO |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
4 | KTT_PENI | KTT Peni (40 MVA) | PENI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
5 | KTT_LCI | KTT LCI (115 MVA) | PENI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
6 | KTT_MCCI | KTT MCCI (40 MVA) | MCCI5 |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
7 | KSTEL_CLBRU | KTT KSTEL (di CLBRU) | CLBRU |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
8 | POSCO_CLBRU | KTT POSCO (di CLBRU) | CLBRU |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
9 | KSTEL_CLGON | KTT KSTEL (di CLGON) | CLGON |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
10 | KTT_MTSUI | KTT Mitsui (31 MVA) | MTSUI |  | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] Pembebanan IBT-1,2 Suralaya tidak memenuhi kriteria N-1 saat PLTU Suralaya unit-3 tidak beroperasi dan IBT-4 Cilegon masuk sub sistem Cilegon. | 1. Pemeliharaan IBT sulit dilakukan. 2. Pertumbuhan beban menjadi terhambat. 3. Terjadi pemadaman apabila trip salah satu IBT di Suralaya. | 1. Sudah terpasang DS OLS IBT 1,2 Suralaya dengan target total 102 MW (buku DS 2025). 2. Rencana penambahan target DS OLS SS Suralaya 1,2 total 137 MW. 3. Pemeliharaan IBT saat beban rendah dan saat PLTU Suralaya Unit-3 beroperasi. | Jangka Pendek: Uprating IBT-1 & 2 Suralaya dari 250 MVA menjadi 500 MVA (RUPTL 2025-2034, COD 2025).
2 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Daya Mampu Pasok IBT Suralaya dan Cilegon tidak sama (IBT #1,2 Suralaya 250 MVA sedangkan IBT #4 Cilegon 500 MVA). | 1. Ketidakseimbangan beban antara IBT Suralaya dan IBT Cilegon. 2. Kondisi N-1-1 (IBT Suralaya dan IBT Cilegon) berdampak overload pada IBT Suralaya yang beroperasi. | 1. Sudah terpasang DS OLS IBT 1,2 Suralaya dengan target total 102 MW (buku DS 2025). 2. Rencana penambahan target DS OLS SS Suralaya 1,2 total 137 MW. 3. Pemeliharaan IBT saat beban rendah dan saat PLTU Suralaya Unit-3 beroperasi. | Jangka Pendek: Uprating IBT-1 & 2 Suralaya dari 250 MVA menjadi 500 MVA (RUPTL 2025-2034, COD 2026).
3 | JBB | N-1-1 | [N-1-1] Ruas Penghantar Suralaya-MCCI-Cilegon dan Suralaya-Peni-Mitsui-Cilegon masih single phi. | 1. Pemeliharaan Penghantar menjadi sulit dilakukan. 2. Terjadi pemadaman apabila terdapat gangguan N-1-1. | 1. Pemeliharaan Penghantar menyesuaikan jadwal dari KTT. 2. Pengaturan konfigurasi jaringan saat pemeliharaan untuk mengurangi dampak padam. | Jangka Menengah: Usulan Double phi pada ruas Suralaya s.d Cilegon Lama (kajian belum ada). Diusulkan COD Tahun 2030.