## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_CWD
Nama Subsistem | Cawang 2,3 - Depok 1
APB | UP2B Jakarta & Banten

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus 150 kV | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah
1 | GITET Depok | DEPOK | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  |  | Normal |  | Banten
2 | GITET Cawang | CWANG | Busbar GITET | 0 | 500 kV |  |  | Normal |  | Banten
3 | IBT 1 DEPOK | IBT 1 DEPOK | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1 | DEPOK | Normal |  | Banten
4 | IBT 2 CWANG | IBT 2 CWANG | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 2 | CWBRU | N-1 | 1 | Banten
5 | IBT 3 CWANG | IBT 3 CWANG | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3 | CWBRU | Normal |  | Banten
6 | DEPOK | DEPOK | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  | Normal |  | Banten
7 | CWBRU | CWBRU | Busbar GI | 1 | 150 kV |  |  | Normal |  | Banten
8 | CWANG | CWANG | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Normal |  | Banten
9 | TRSNA | TRSNA | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Normal |  | Banten
10 | DRNTG | DRNTG | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Normal |  | Banten
11 | ABDGP | ABDGP | Busbar GI | 2 | 150 kV |  |  | Normal |  | Banten
12 | STBDI | STBDI | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | N-1 | 4 | Banten
13 | MPLMA | MPLMA | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | Normal |  | Banten
14 | MPBRU | MPBRU | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | Normal |  | Banten
15 | DNYSA | DNYSA | Busbar GI | 3 | 150 kV |  |  | N-1 | 3 | Banten

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke
1 | 2 | ACSR Drake T.1-10 (17 km), I nom 1230 A. Kerawanan #2. | DEPOK | CWANG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten
2 |  | traced dari SLD, disebut di kerawanan #3 | CWBRU | TRSNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten
3 |  | garis putus-putus di buku | CWBRU | DRNTG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten
4 |  | garis mendatar Tier-2, arah ambigu | CWANG | TRSNA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten
5 |  | garis mendatar Tier-2, sebagian dashed | DRNTG | ABDGP | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten
6 |  | 2 sirkit turun | CWANG | STBDI | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten
7 |  | 2 sirkit turun | DRNTG | MPLMA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten
8 |  | dashed. Bottleneck MTU (kerawanan #3) | ABDGP | MPBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten
9 |  | Bottleneck MTU (kerawanan #3) | ABDGP | DNYSA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten
10 |  | garis mendatar Tier-3, dashed | MPLMA | MPBRU | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Rawan |  |  | Banten

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Tegangan | Status Operasi | No Kerawanan
1 | LKONG2 | LKONG2 | CWANG | 150 kV | Beroperasi
2 | KRLMA | KRLMA | MPLMA | 150 kV | Beroperasi
3 | DKTAS | DKTAS | STBDI | 150 kV | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | Pembebanan IBT 2-3 Cawang dengan IBT 1 Depok tidak seimbang sehingga tidak memenuhi kriteria N-1. | 1. Pemeliharaan IBT 2 atau 3 Cawang sulit dilakukan. 2. Terjadi Overload pada IBT 2 atau 3 Cawang jika terjadi gangguan N-1. | 1. Penjadwalan pemeliharaan pada periode beban rendah. 2. Looping dengan Sub Sistem Muarakarang saat ada pekerjaan IBT. 3. Skema OLS IBT-2,3 Cawang-Depok 1 tahap 1-4, total 294 MW (buku DS 2025). 4. Rencana penambahan OLS total 388 MW (buku DS 2025). | Jangka Pendek: 1. Percepatan Uprating SUTT/SKTT ex-70 kV ke 150 kV Ragunan-Cawang Baru (RUPTL 2025-2034, COD 2026). 2. Pembangunan GITET Citeureup beserta outlet (COD 2028).
2 | JBB | Sebagian penghantar ACSR Drake T.1-10 (17 km) I nominal 1230 A, pembebanan SUTT 150 kV Depok-Cawang Lama diatas 60% -> tidak memenuhi N-1. | Terjadi Overload pada SUTT Depok-Cawang Lama jika trip 1 sirkit. | 1. Penjadwalan pemeliharaan periode beban rendah. 2. Skema OLS SUTT 150 kV Depok-Cawang Lama tahap 1-4, total 294 MW (buku DS 2025). 3. Rencana penambahan OLS total 319 MW. | Jangka Pendek: Percepatan Uprating SUTT/SKTT ex-70 kV ke 150 kV Ragunan-Cawang Baru (RUPTL 2025-2034, COD 2026).
3 | JBB | Bottleneck di MTU GIS Danayasa, GIS AGP dan GIS Mampang Baru dimana CT dan Line bay masih 600 A sedangkan rencana Uprating SKTT menjadi 1000 A. | 1. Kesulitan pemeliharaan. 2. Berpotensi overload ruas pht AGP-Danayasa. 3. Berpotensi overload ruas pht Mampang-AGP saat N-1 dan N-2 pada ruas Cawang Baru-AGP dan Cawang Baru-Taman Rasuna. | 1. Pemeliharaan pada beban rendah dengan manuver beban 20 kV. 2. Pengalihan Beban GI Mampang ke Sub Sistem Muarakarang. | Jangka Pendek: Uprating ruas pht Mampang-AGP-Danayasa menjadi 1000 A (RUPTL 2025-2034 COD 2026). (AGP-Mampang sudah kabel baru SKTT 1000 A).
4 | JBB | Ruas penghantar Setiabudi-Dukuh Atas I Nominal masih kecil (In 480 A), tidak memenuhi N-1 saat GIS 150 kV Dukuh Atas dipasok Sub Sistem Cawang 2,3-Depok 1. | 1. Kesulitan pemeliharaan. 2. Berpotensi pemadaman saat N-1 pada ruas tersebut. | 1. Pemeliharaan pada beban rendah dengan manuver beban 20 kV. 2. Pengalihan Beban GI Dukuh Atas ke Sub Sistem Priok-Cawang 1-Bekasi 2,4. | Jangka Menengah: Usulan uprating ruas penghantar Setiabudi-Dukuh Atas menjadi 1000 A (diusulkan COD 2029).